- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 15 апреля 2019 года | № 418 |
| --- | --- |

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Кодинское» на 2019-2034 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая протокол  публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения муниципальных образований: «Кодинское», «Нименьгское», «Чекуевское», «Покровское», «Порожское», «Золотухское» на 2019-2034 годы от 12.04.2019,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования «Кодинское» на 2019-2034 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кодинское» №40/1 от 15 ноября 2013 года «Об утверждении схемы теплоснабжения  в муниципальном образовании «Кодинское».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Крылова Ю.Г.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                 И.И. Гришин

Архангельская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОДИНСКОЕ»

2019-2034 годы

Онежский муниципальный район

Содержание

| Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 3 |
| Пояснительная записка схемы теплоснабжения | 4 |
| Сведения о котельной поселка Кодино | 5 |
| Зона теплоснабжения поселка Кодино | 7 |
| Расчет тепловой нагрузки котельной | 8 |
| Оценка надежности системы теплоснабжения | 10 |
| Информация о запланированном строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей | 12 |
| Приложение №1 | 14 |
| Приложение №2 | 15 |

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Кодинское» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Схема теплоснабжения муниципального образования «Кодинское» - разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Муниципальное образование «Кодинское»  (Далее - МО «Кодинское») является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории «Онежский муниципальный район»

Площадь МО «Кодинское» - 257373 га.

В состав МО «Кодинское» входит 8 населенных пунктов: железнодорожный разъезд 315 км; посёлок Глазаниха; посёлок Кодино; железнодорожный разъезд Косторучей; посёлок Мудьюга; железнодорожный разъезд Рименьга; посёлок Сухая Вычера; железнодорожный разъезд Тесовка.  Административный центр МО «Кодинское» – п. Кодино, расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра (г. Онега) составляет 102 км. По трассе, по прямой 79 км. До регионального центра (г. Архангельск)-308 км. По трассе.

Наиболее крупными населенными пунктами являются п. Кодино – 1258 человек, п. Мудьюга - 378 человек,  п. Глазаниха – 297 человек.

Численность населения МО «Кодинское» на 01.01.2018 г.–1935 человек.

Административным центром поселения является поселок Кодино.

МО «Кодинское» находится на востоке Онежского района Архангельской области. На западе Кодинское сельское поселение граничит с Порожским сельским поселением, на юге - с Чекуевским сельским поселением, на севере - с Приморским районом, на востоке - с Обозерским городским поселением Плесецкого района. Главные реки поселения-Кодина, Мудьюга, Шомбручей, Рименьга, Пекельница.

Климат МО «Кодинское» характеризуется как умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

В зимний период часты метели. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и весной.

Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +1,3°С.

Самая низкая среднемесячная температура -10,9оС и абсолютный минимум -35оС наблюдается в январе месяце.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см.

Глубина промерзания грунтов на территории поселения составляет 
140 см.

Самая высокая среднемесячная температура +18,3°С и абсолютный максимум +45°С наблюдается в июле месяце.

Период активной вегетации растений длится более 3-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

Среднегодовое количество осадков составляет 579 мм.

В течение года преобладают ветры северного и северо-восточных направлений, в меньшей степени южного направления. Средняя скорость ветра составляет 4,6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 26 дней за год.

Сведения о котельной поселка Кодино.

В настоящее время теплоснабжающей и теплосетевой организацией поселка является общество с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей».

Централизованное отопление жилых домов и социально значимых объектов в МО «Кодинское» осуществляется только в п. Кодино.

В таблице 1 указана информация об установленной мощности котельных и подключенной нагрузке.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Кодино | Блочно-модульная котельная п. Кодино, ул. Заводская, стр. 1 | 2,60 | 1,202 | 3516 |

Собственником котельной и тепловой сети в п. Кодино является муниципальное образование «Онежский муниципальный район».

Работы по строительству котельной и реконструкции тепловых сетей в поселке Кодино проводятся обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей» в соответствии с заключенным с муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» концессионным соглашением от 16 февраля 2016 года.

Зона теплоснабжения потребителей тепловой энергии поселка Кодино указана на рис.1.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной ввиду небольшой протяженности и доступности  к ревизии и ремонту.

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях, нормативный и фактический расход топлива, не сжигаемый (аварийный) и эксплуатационный нормативный запас топлива, указаны в приложении №1.

График качественного регулирования температуры воды в системе отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха котельной, а также график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения котельной, расположенной в п. Кодино,  указаны в приложении № 2.

Численность населения  на территории муниципального образования «Кодинское» ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с чем нет потребности в строительстве дополнительных тепловых сетей и перспектив увеличения тепловой нагрузки на котельную.

Зона теплоснабжения поселка Кодино

Зона теплоснабжения поселка Кодино схематично изображена с использованием конструктора карт  поисковой системы «Яндекс».

рис.1.

Расчет тепловой нагрузки котельной

Расчет тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии представлен в  таблице 2 «Сводная таблица  тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии» с учетом  климатологических данных, указанных в СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

На объектах потребления тепловой энергии, присоединенных к котельной вентиляция осуществляется без дополнительного подогрева приточного воздуха. Тепловая энергия, потребляемая тепловыми установками потребителей, расходуется на нужды отопления в полном объеме.

Расчетные данные:

- расчетная температура отопительного сезона tо .р.=-32 °С;

- средняя температура отопительного периода tср.р. =-4,0 °С;

- продолжительность отопительного периода z=243 дня;

- среднегодовая скорость ветра в отопительный период =2,8 м/с.

Таблица 2

Сводная таблица  тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии

Оценка надежности систем теплоснабжения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, а также технологических потребностей котельных в горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: − источника теплоты Рит- = 0,97; − тепловых сетей Ртс = 0,9; − потребителя теплоты Рпт = 0,99; − СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, которые необходимы для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 	Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы,  детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, специальные производственные объекты, и т.п. Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Информация о запланированном строительстве и реконструкции   источников тепловой энергии и тепловых сетей.

С целью уменьшения производственных и эксплуатационных затрат, повышения энергоэффективности и надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, снижения тепловых потерь теплоносителя на источниках тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» запланированы к исполнению в рамках концессионного соглашения от 16 февраля 2016 года и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ПКТС» с 2019 по 2025 годы ряд мероприятий.

Данные мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и переоснащение источников тепловой энергии и тепловой сети. Информация о планируемых мероприятиях в отношении котельной и тепловой сети поселка Кодино представлена в таблице 3.

При строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» руководствуется проектами, разработанными специализированными проектными организациями. Проектная документация должна соответствовать обязательным требованиям, таким как:

1. соответствие технических решений, принятых в проектной документации и рабочих чертежах, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий;

2. принятые в проектной документации решения должны способствовать повышению производительности тепловой энергии, снижению текущих расходов на эксплуатацию теплосетевого оборудования, снижению тепловых потерь на обеспечение отпуска тепловой энергии потребителю и повышению надежности теплосетевого оборудования.

Таблица 3

* работы выполнены.

Приложение № 1

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии

Нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях

Нормативный и фактический расход топлива

Не сжигаемый (аварийный) и эксплуатационный нормативный запас топлива

Приложение № 2

График качественного регулирования температуры воды в системе отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха котельной, расположенной в п. Кодино

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 5,0-3,5 | 36 | 2,5-0,5 | -12 | 57 | 5,0-3,5 | 44 | 2,5-0,5 |
| 7 | 45 | 5,0-3,5 | 37 | 2,5-0,5 | -13 | 58 | 5,0-3,5 | 45 | 2,5-0,5 |
| 6 | 46 | 5,0-3,5 | 38 | 2,5-0,5 | -14 | 59 | 5,0-3,5 | 46 | 2,5-0,5 |
| 5 | 47 | 5,0-3,5 | 40 | 2,5-0,5 | -15 | 60 | 5,0-3,5 | 47 | 2,5-0,5 |
| 4 | 48 | 5,0-3,5 | 40 | 2,5-0,5 | -16 | 61 | 5,0-3,5 | 47 | 2,5-0,5 |
| 3 | 48 | 5,0-3,5 | 41 | 2,5-0,5 | -17 | 62 | 5,0-3,5 | 48 | 2,5-0,5 |
| 2 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 2,5-0,5 | -18 | 63 | 5,0-3,5 | 48 | 2,5-0,5 |
| 1 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 2,5-0,5 | -19 | 64 | 5,0-3,5 | 49 | 2,5-0,5 |
| 0 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 2,5-0,5 | -20 | 65 | 5,0-3,5 | 50 | 2,5-0,5 |
| -1 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 2,5-0,5 | -21 | 66 | 5,0-3,5 | 50 | 2,5-0,5 |
| -2 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 2,5-0,5 | -22 | 67 | 5,0-3,5 | 51 | 2,5-0,5 |
| -3 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 2,5-0,5 | -23 | 68 | 5,0-3,5 | 51 | 2,5-0,5 |
| -4 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 2,5-0,5 | -24 | 69 | 5,0-3,5 | 52 | 2,5-0,5 |
| -5 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 2,5-0,5 | -25 | 70 | 5,0-3,5 | 53 | 2,5-0,5 |
| -6 | 55 | 5,0-3,5 | 42 | 2,5-0,5 | -26 | 71 | 5,0-3,5 | 53 | 2,5-0,5 |
| -7 | 56 | 5,0-3,5 | 41 | 2,5-0,5 | -27 | 72 | 5,0-3,5 | 53 | 2,5-0,5 |
| -8 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 2,5-0,5 | -28 | 73 | 5,0-3,5 | 54 | 2,5-0,5 |
| -9 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 2,5-0,5 | -29 | 74 | 5,0-3,5 | 54 | 2,5-0,5 |
| -10 | 55 | 5,0-3,5 | 43 | 2,5-0,5 | -30 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 2,5-0,5 |
| -11 | 56 | 5,0-3,5 | 44 | 2,5-0,5 | -32 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 2,5-0,5 |

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии  котельной п. Кодино в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ООО «ПКТС» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ООО «ПКТС» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «ПКТС». ООО «ПКТС» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится  в действие руководителем ООО «ПКТС»   по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. 	Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.