У

- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 12 марта 2021 года | № 358 |
| --- | --- |

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Онеги Архангельской области до 2032 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая протокол  публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Онеги  до 2032 года от 10.03.2021,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения города Онеги Архангельской области до 2032 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 437 от 10 апреля 2020 года «Об утверждении схемы теплоснабжения города Онега Архангельской области на 2020-2032 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Котлова С.Б.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                И.И. Гришин

Архангельская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ОНЕГИ

ДО 2032 ГОДА

2021

г. Онега

Содержание

| Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | 6 |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы | 6 |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | 6 |
| Основные понятия и термины | 7 |
| Раздел 1. Общая характеристика территории муниципального образования «Онежское» | 8 |
| Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Онежское» | 15 |
| 2.1. Существующее состояние теплоснабжения муниципального образования «Онежское» | 16 |
| 2.2. Радиус эффективного теплоснабжения | 42 |
| 2.3. Характеристика существующих тепловых сетей | 46 |
| 2.4. Проектные решения | 46 |
| 2.5. Перспективные балансы теплоносителей | 51 |
| 2.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 57 |
| 2.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим | 58 |
| 2.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 58 |
| 2.9. Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения | 58 |
| 2.10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 60 |
| 2.11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 65 |
| Раздел 3. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 70 |
| Приложение | 74 |

Общие положения

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения города Онеги на период  до 2032 года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области.

Схема теплоснабжения городского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования  «Онежское» Онежского муниципального района;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения реализуется по 2032 год.

Проект схемы реализуется в 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Первый этап: 2021-2023 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2024-2033 годы (пятилетнее планирование).

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 225306,9 тысяч рублей.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли ресурсоснабжающих предприятий, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, за счет средств населения при внедрении поквартирного отопления и за счет внебюджетных средств и бюджетных средств.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет заместитель главы администрации, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно - коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления – территория поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления -территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Раздел 1. Общая характеристика территории муниципального образования «Онежское».

Муниципальное образование  «Онежское» входит в состав « Онежского муниципального района». Площадь поселения на 01.01.2020 г. – 4222 га.

Город Онега является административным центром Онежского района Архангельской области.

Географическое положение - город располагается в северо-западной части области, на берегу реки Онега. В 7 километрах находится побережье Белого моря.

Численность населения города на 01.01.2020 год составляла 18,493 тысячи человек (1,64% от населения Архангельской области). Город Онега является девятым в Архангельской области по количеству населения.

Город расположен в нижнем течении реки Онега на двух ее берегах, в пределах плоской заболоченной морской террасы шириной 2-3 км. Большая часть города расположена на низменных, болотистых почвах. Поверхность террасы осложнена мелкими озерами, прудами, а также долинами ручьев, впадающих в р. Онегу. Наиболее крупный, левобережный приток, р. Поньга имеет долину шириной 100-250 м. Для морской террасы характерна интенсивная заболоченность и заторфованность. К северо-востоку от городской застройки морская терраса переходит в Онежскую конечно-морскую гряду, в пределах которой холмы различной конфигурации высотой 20-30м чередуются с узкими ложбинами и замкнутыми котлованами, часто заболоченными и заторфованными.

Основной отраслью экономики города является лесозаготовка и лесопереработка.

Город Онега на сегодня является городским центром местного значения. В начальный период освоения его территории были использованы наиболее благоприятные гидрографические условия и прибрежные участки, благодаря чему сложилась линейная система чередующихся поселений (рабочие поселки л/з 32-33, Поньга, Легашевская запань. Горный, Каменная гора, Шалга и центральная историческая часть города) и промышленных площадок со всеми сопутствующими недостатками. Сложившаяся разобщенная планировочная организация города негативно влияет на экономику городского хозяйства и эффективность работы инженерно-транспортной и социальной инфраструктур. Планируемая интеграция локальных инженерных систем в централизованные, общегородские сети не была реализована полностью и, вероятно, должна быть пересмотрена с учетом новых технологий, оборудования, материалов, внедряемых в развитие местных инженерных систем.

Уровень обеспеченности инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой невысокий.

### Климат

Климат города Онега можно рассматривать как умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым летом. Город находится в климатическом подрайоне II В.

Главными климатообразующими факторами являются:

- Близость частично незамерзающего Белого моря, которое оказывает сглаживающее влияние на климат, смягчая зимние заморозки и понижая летние температуры.

- Близость Северного Ледовитого океана. Большие площади, покрытые круглогодично льдами, негативно влияют на испарение, делая тем самым арктические воздушные массы сухими.

- Циркуляция атмосферы. Частая смена воздушных масс, приносящих с Атлантики циклоны, а с Арктики антициклоны, делает климат города Онега неустойчивым в течение всего года.

- Количество солнечной радиации. В зимний период, с наступлением «полярной ночи», количество солнечной радиации минимально, а в летний период солнце практически не заходит за горизонт и, как следствие, количество солнечной радиации резко возрастает.

Климат города Онега имеет чётко выраженную сезонность. Выделяются четыре времени года:

Зима. Умеренно холодная, снежная. Наиболее продолжительный период. Продолжительность более пяти с половиной месяцев – с конца октября до середины апреля, до 165-170 дней.

Весна. С середины апреля до конца мая. Характеризуется резким потеплением и частыми заморозками.

Лето. Умеренно тёплое, влажное. Продолжается с начала июня до первой декады сентября.

Осень. Пасмурная и дождливая. Продолжается с первой декады сентября по третью декаду октября.

Среднегодовая температура в городе Онега составляет +3,5оС. Переход от отрицательных температур к положительным и обратно происходит в середине апреля и конце октября. Первые заморозки могут наблюдаться с середины сентября, а последние в конце мая. Продолжительность безморозного периода 106 дней.

Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -11,7оС), а самый тёплый – июль (среднемесячная температура +15,8оС). Абсолютный минимум температур -46оС, абсолютный максимум - 33оС.

Территория города Онега находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 529 мм., при этом основное количество осадков приходится на тёплый период года.

Таблица 1

Количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Холодный период | Тёплый период | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 26 | 22 | 24 | 40 | 52 | 58 | 58 | 71 | 56 | 44 | 37 | 160 | 369 | 529 |

Устойчивый снежный покров держится более 170 дней. Средняя высота снежного покрова в феврале составляет 52 см.

Преобладающими по направлению ветрами в течение года являются юго-восточные, повторяемость которых составляет более 25%. Наибольшая повторяемость юго-восточных ветров наблюдается в зимний период (до 40%). Летом, наряду с юго-восточными ветрами, велика повторяемость северо-западных ветров.

Сильные ветры являются достаточно редким явлением, не более 7 дней в году. Максимальная повторяемость отмечается в осенний период, минимальная – весной. Количество дней со штилем – 8. Гораздо чаще отмечаются туманы – до 28 дней в году, из них 17 в холодное время года.

На территории города Онега нет зон многолетней мерзлоты. Зимнее промерзание грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и до 140 см в малоснежные зимы.

Выводы

- Климатические условия не накладывают ограничений для строительства.

- Количество солнечного тепла крайне неравномерно распределяется по сезонам.

При строительстве необходимо учитывать большую продолжительность холодного периода.

Согласно данных по площадям многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда, жилищный фонд составляет  612,9 тыс.м2 из них 228,8тыс.м2 приходится на индивидуальный фонд.

Многоквартирный жилой фонд представлен 458 домами общей площадью 384,1 тыс. кв. м., где проживает 11894 человека. В Онеге часть населения проживает в ветхих аварийных домах, построенных в 50-60 годах прошлого века, значительная часть которых представлена деревянными домами. В настоящее время на территории муниципальных образований Архангельской области действует адресная областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», целью которой является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Общая площадь ветхих домов города Онеги 28,6 тыс. кв. м. В этом аварийном фонде района проживает 1968 чел. В соответствии с программой до 2025 года в Онеге должно быть снесено 69 домов. Кроме этого,  дополнительно сформирован реестр ещё 52 аварийных домов, которые подлежат сносу.

Таблица 2

Характеристика жилищного фонда

| Этажность | Жилищный фонд |  | Всего (тыс.кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частный фонд (кол-во домов /тыс.кв. м) | Многоквартирный фонд (кол-во домов /тыс.кв. м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-2 эт. | 2360/228,8 | 74/11,4 | 240,2 |
| 2-эт. | - | 332/204,1 | 204,1 |
| 3 эт | - | 11/14,5 | 14,5 |
| 4 эт | - | 4/5,2 | 5,2 |
| 5 эт. | - | 37/141,9 | 148,9 |

По состоянию на 1 января 2020 года функционирует 5 детских садов и 4 общеобразовательные школы. Суммарная вместимость детских дошкольных образовательных учреждений (далее ДДОУ) составляет 1481 место, суммарная вместимость общеобразовательных школ – 1749 мест, при фактической наполняемости школ — 2316 человек". Недостаток мест в учреждениях образования прежде всего связан с закрытием ряда учреждений в 90-е годы, когда спрос на места в таких учреждениях резко снизился. В частности, в поселке лесопильно — деревообрабатывающего комбината (далее поселок ЛДК) была разобрана старая школа. В настоящее время администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» приобретена проектная документация на строительство отдельно стоящей общеобразовательной средней полной школы на 675 мест.  Потребность в местах в общеобразовательных школах составляет — 1126 мест.

По состоянию на 1 января 2020 года в городе услуги здравоохранения предоставляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  «Онежская центральная районная больница» (далее Онежская ЦРБ). В ней имеется 156 мест в стационаре, кроме того, возможно обслуживание 630 человек за смену. Количество мест на стационаре будет достаточно на первую очередь и расчетный срок. Количество посещений за смену уже сейчас недостаточно для Онеги, в течение первой очереди проекта необходима организация новой поликлиники на 270 посещений.

По состоянию на 1 января 2020 год основным учреждением, которое предоставляет услуги культурного обслуживания, является Городской дом культуры (1000 мест). Кроме того, имеется клуб на левом берегу в Легашевской запани. При доме культуры действуют: городской организационно-методический центр по культуре и народному творчеству, Онежская централизованная библиотечная система «Центральная районная библиотека», Детская библиотека.

Имеющиеся в наличии объекты культурного обслуживания обеспечивают потребности населения города на расчетный срок.

Предприятия торговли представлены частными магазинами общей площадью 1625 кв.м (1410 кв.м торговой площади). Обеспеченность данным видом обслуживания составляет около 88%.

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания составляет 80%.

В городском поселении «Онежское» расположено 2 крупных производственных объекта: производственно - лесозаготовительное объединение «Онегалес» и акционерное общество «Онежский лесопильно - деревообрабатывающий комбинат (далее «Онежский ЛДК»). В 2015 г. построен завод по производству топливных пеллет: открытое акционерное общество «Бионет».

Ведущей отраслью хозяйства поселения по-прежнему является лесная промышленность (в основном заготовка леса и производство пиломатериалов).

«Онежский ЛДК» производит пиломатериалы хвойных пород скандинавской сортировки и технологическую щепу.  Обрезные пиломатериалы вырабатываются из еловых и сосновых лесоматериалов, сушатся до транспортной (20-22%) влажности и поставляются на экспорт. Продукция комбината сертифицирована по международным экологическим стандартам.

В 2012 году проект модернизации Онежского ЛДК получил статус приоритетного в области освоения лесов.

С 2014 года АО «Онежский ЛДК» находится в составе Segezha Group корпорации АФК Система.

Недостаточно широкий спектр и низкая конкурентоспособность производимой продукции не обеспечивает стабильную базу для формирования доходной части местного бюджета.

Основные производственные фонды большинства объектов имеют высокий  физический износ но применяются, не смотря на наличие современных технологий.

На официальном сайте Segezha Group размещена информация о принятии решения о строительстве завода с вложением инвестиций на сумму 4 млрд 800 млн рублей, из которых 4,3 млрд рублей будет направлено на строительство нового лесопильного завода и 500 млн. рублей - на организацию пеллетного производства». Это будет новое предприятие, производство пиломатериалов на котором, благодаря применению современных технологий и оборудования, планируется увеличить до 280-290 тыс. куб.м готовой продукции в год.

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Онежское».

Таблица 3

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Онежского городского поселения.

| Наименование показателей | Единицы измерения | Центральный район |  | Старый город |  | Поселок ЛДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Численность населения | тыс. чел. | 12,32 | 13,31 | 3,33 | 2,93 | 3,97 | 3,54 |
| Общая площадь жилой застройки | тыс. м2 | 341,63 | 513,01 | 52,83 | 55,19 | 109,99 | 127,84 |
| - в т.ч. остающейся существующей | тыс. м2 | 261,59 | 181,14 | 46,17 | 43,53 | 75,48 | 53,59 |
| - новой | тыс. м2 | 80,05 | 331,87 | 6,66 | 11,66 | 34,51 | 74,26 |
| Отопление оставшейся существующей жилой застройки | МВт | 25,72 | 16,05 | 6,65 | 6,18 | 14,92 | 10,06 |
| Отопление новой жилой застройки | МВт | 6,96 | 28,87 | 0,58 | 1,01 | 3,00 | 6,46 |
| Отопление всей жилой застройки | МВт | 32,68 | 44,92 | 7,23 | 7,19 | 17,92 | 16,52 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 6,21 | 12,11 | 0,72 | 0,86 | 2,15 | 2,48 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 2,75 | 5,46 | 0,30 | 0,37 | 0,93 | 1,18 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 5,01 | 5,42 | 1,35 | 1,19 | 1,62 | 1,44 |
| Максимальный тепловой поток | МВт (т) | 46,65 | 67,91 | 9,61 | 9,62 | 22,62 | 21,62 |
| Тепловая нагрузка | Гкал/час | 40,12 | 58,31 | 8,26 | 8,27 | 19,45 | 18,59 |

2.1. Существующее состояние теплоснабжения муниципального образования «Онежское»

Теплоснабжение муниципального образования «Онежское» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена большая часть многоквартирной жилищно-коммунальной застройки и объекты общественного назначения (школы, детские сады, торговые центры и другие объекты). Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном индивидуальная усадебная и коттеджная застройка. Перечень теплоснабжающих предприятий городского поселения  «Онежское» включает в себя: акционерное общество «Онега - Энергия» (далее АО «Онега-Энергия»), общество с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей» (далее ООО «ПКТС»), Федеральное казенное учреждение исправительная колония №16 (далее ФКУ ИК №16). Кроме того на 2021 год, предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной общества с ограниченной ответственностью «Содействие-Неруд» (далее ООО «Содействие-Неруд» установленной мощностью 1 МВт).

Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные и производственные котельные различной административной принадлежности, характеристики которых приведены в таблице 4.

Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных источников тепла различной мощности. Значительного увеличения потребления тепловой энергии промышленными предприятиями не планируется.

Схема теплоснабжения от всех котельных закрытая, двух и четырех трубная (при наличии горячего водоснабжения (далее ГВС)). Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории.

Перечень

теплоснабжающих предприятий городского поселения «Онежское»

На сегодняшний день централизованным теплоснабжением охвачено порядка 50% населения города. Население практически всей территории усадебной застройки города пользуется для отопления печными или другими индивидуальными тепловыми установками.

Централизованное теплоснабжение на территории города представлено шестью котельными. В межотопительный период 2020 года котельная «Сортрейд была выведена из эксплуатации с переключением тепловых сетей на котельную «ЦРБ», потребители котельной «Онежский ЛДК» переключены на котельную АО «Онега-Энергия».

Общая установленная мощность котельных города Онега (без учета мощности котельной АО «Онежский ЛДК» и котельной «Сортрейд) составляет около  71,69 МВт. (с учетом планируемой к вводу в эксплуатацию блочно-модульной котельной ООО «Содействие-Неруд»). Котельная АО «Онежский ЛДК» находится в частной собственности и не участвует в отоплении жилой застройки, но имеет запас нагрузки приблизительно 5-6 Гкал/час. Котельная «Сортрейд» выведена из эксплуатации.

Основной котельной в городе является котельная АО «Онега-Энергия». Она расположена юго-восточнее территории бывшего Гидролизного завода. Суммарная протяженность труб тепловых сетей составляет около 33500 м.

Максимальный диаметр труб на магистральных участках составляет 500 мм.

Магистральная теплосеть  400-500 мм в Центральный и Старый город проходит по улицам: пр. Ленина – ул. Гончарика – пр. Гагарина – ул. Победы – пр. Октябрьский.

В район рабочего поселка при ЛДК теплосеть  300 мм проходит по улицам: пр. Ленина – ул. Маяковского - ул. Льва Толстого - ул. Приморская.

В районах Шалга, Восточном, Северном, Южном, части микрорайона Легашевская Запань, Поньга отсутствует централизованное теплоснабжение, и отопление жилой площади производится преимущественно с помощью дровяных печей.

На сегодняшний день существует резерв мощности котельной АО «Онега - Энергия».

- Таблица 4

Характеристика существующих котельных

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Кол-во и тип установленных котлов | Тепловая мощность Котельной, МВт | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная АО «Онега-Энергия» г. Онега, Архангельская обл. пр. Ленина, д. 215-з | Водогрейные котлы ВioEnergy, 2 шт. TTKV9MW, 1 шт. Состояние удовлетворительное Водогрейный котел BIOHEAT, 1 шт. Состояние хорошее | 57 | Коро-древесные отходы дизельное топливо |  |
| Котельные ООО «ПКТС» |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ, г. Онега, ул. Коминтерна, 73 | Водяные котлы КВРм-2-4 шт. Состояние удовлетворительное | 8,0 | Коро-древесные отходы |  |
| Котельная п. «Совхоз», г. Онега, ул. Мичуринская, 12 | Водяные котлы КВр-0,3ТТ - 2 шт. | 0,6 | дрова |  |
| Котельная п. Поньга г. Онега-3, ул. Профсоюзная, д.3 | Водяные котлы Братск - 3 шт. Энергия 3М – 1 шт. Требуют замены и ремонта | 1,25 | дрова |  |
| Котельная п. Легашевская запань, г. Онега-3, ул. Целинная, д. 1 «а» | Водяные котлы Братск - 2 шт. Энергия 3М – 1 шт. Состояние удовлетворительное | 0,97 | дрова |  |
| Котельная ФБУ ИК-16 УФСИН г. Онега, ул. Красноармейская, 60 | Водяные котлы Братск — 4 шт. | 2,86 | Уголь |  |

Примечание: котельная АО «Онежский ЛДК» с 2020 года не является теплоснабжающей организацией и не оказывает услуги по теплоснабжению потребителям тепловой энергии, кроме собственных объектов. Присоединенные ранее к котельной АО «Онежский ЛДК» объекты теплоснабжения, переведены на теплоснабжение от котельной АО «Онега-Энергия».

Характеристика планируемой к вводу в эксплуатацию котельной ООО «Содействие-Неруд»

| Наименование котельной | Кол-во и тип установленных котлов | Тепловая мощность Котельной, МВт | Топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная ООО «Содействие-Неруд» г. Онега, Архангельская обл. пос. «Сорги» | Водогрейные котлы Квр-0,5, 2 шт. | 1 | дрова |

Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

Регулирование отпуска тепла потребителям в соответствии с температурным графиком осуществляется непосредственно в котельной. Присоединение потребителей к тепловым сетям – непосредственное без элеваторных узлов.

Таблицы 5-9 - График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха от котельной АО «Онега – Энергия».

Таблица 5

График температур

сетевой воды для котельной АО «Онега-Энергия»

в подающем и обратном трубопроводах ГТТ

в зависимости от температуры наружного воздуха

(без горячего водоснабжения)

| Температура наружного воздуха, град.С | Необходимая мощность |  | Температура в подающем трубопроводе, град.С | Температура в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | МВт |  |  |
| 8 | 4,260 | 4,953 | 42,2 | 36,8 |
| 5 | 5,324 | 6,191 | 46,7 | 40,0 |
| 0 | 7,099 | 8,255 | 53,9 | 44,9 |
| -1 | 7,454 | 8,667 | 55,3 | 45,9 |
| -2 | 7,809 | 9,080 | 56,7 | 46,8 |
| -3 | 8,164 | 9,493 | 58,1 | 47,8 |
| -4 | 8,519 | 9,906 | 59,4 | 48,6 |
| -5 | 8,874 | 10,318 | 60,8 | 49,6 |
| -6 | 9,229 | 10,731 | 62,1 | 50,4 |
| -7 | 9,584 | 11,144 | 63,5 | 51,4 |
| -8 | 9,939 | 11,557 | 64,8 | 52,2 |
| -9 | 10,293 | 11,969 | 66,1 | 53,1 |
| -10 | 10,649 | 12,382 | 67,5 | 54,0 |
| -11 | 11,003 | 12,795 | 68,8 | 54,9 |
| -12 | 11,359 | 13,208 | 70,1 | 55,7 |
| -13 | 11,713 | 13,620 | 71,4 | 56,6 |
| -14 | 12,069 | 14,033 | 72,7 | 57,4 |
| -15 | 12,423 | 14,446 | 73,9 | 58,2 |
| -16 | 12,779 | 14,859 | 75,2 | 59,0 |
| -17 | 13,133 | 15,271 | 76,5 | 59,9 |
| -18 | 13,488 | 15,684 | 77,8 | 60,7 |
| -19 | 13,843 | 16,097 | 79 | 61,5 |
| -20 | 14,198 | 16,510 | 80,3 | 62,3 |
| -21 | 14,553 | 16,922 | 81,5 | 63,1 |
| -22 | 14,908 | 17,335 | 82,8 | 63,9 |
| -23 | 15,263 | 17,748 | 84 | 64,7 |
| -24 | 15,618 | 18,161 | 85,3 | 65,5 |
| -25 | 15,973 | 18,573 | 86,5 | 66,3 |
| -26 | 16,328 | 18,986 | 87,7 | 67,0 |
| -27 | 16,683 | 19,399 | 88,9 | 67,8 |
| -28 | 17,038 | 19,812 | 90,2 | 68,6 |
| -29 | 17,393 | 20,224 | 91,4 | 69,4 |
| -30 | 17,748 | 20,637 | 92,6 | 70,1 |
| -31 | 18,103 | 21,049 | 93,8 | 70,9 |
| -32 | 18,472 | 21,479 | 95 | 71,6 |

Таблица 6

График температур

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах ЗТТ

в зависимости от температуры наружного воздуха

(без горячего водоснабжения)

| Температура наружного воздуха, град.С | Необходимая мощность |  | Температура в подающем трубопроводе, град.С | Температура в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | МВт |  |  |
| 8 | 2,398 | 2,789 | 42,2 | 36,5 |
| 5 | 2,997 | 3,485 | 46,7 | 39,6 |
| 0 | 3,997 | 4,648 | 53,9 | 44,4 |
| -1 | 4,197 | 4,880 | 55,3 | 45,3 |
| -2 | 4,397 | 5,112 | 56,7 | 46,2 |
| -3 | 4,596 | 5,345 | 58,1 | 47,2 |
| -4 | 4,796 | 5,577 | 59,4 | 48,0 |
| -5 | 4,996 | 5,809 | 60,8 | 48,9 |
| -6 | 5,196 | 6,042 | 62,1 | 49,7 |
| -7 | 5,396 | 6,274 | 63,5 | 50,7 |
| -8 | 5,596 | 6,507 | 64,8 | 51,5 |
| -9 | 5,795 | 6,739 | 66,1 | 52,3 |
| -10 | 5,995 | 6,971 | 67,5 | 53,2 |
| -11 | 6,195 | 7,204 | 68,8 | 54,0 |
| -12 | 6,395 | 7,436 | 70,1 | 54,9 |
| -13 | 6,595 | 7,668 | 71,4 | 55,7 |
| -14 | 6,795 | 7,901 | 72,7 | 56,5 |
| -15 | 6,994 | 8,133 | 73,9 | 57,2 |
| -16 | 7,195 | 8,366 | 75,2 | 58,1 |
| -17 | 7,394 | 8,598 | 76,5 | 58,9 |
| -18 | 7,594 | 8,830 | 77,8 | 59,7 |
| -19 | 7,794 | 9,063 | 79 | 60,4 |
| -20 | 7,994 | 9,295 | 80,3 | 61,3 |
| -21 | 8,194 | 9,527 | 81,5 | 62,0 |
| -22 | 8,394 | 9,760 | 82,8 | 62,8 |
| -23 | 8,593 | 9,992 | 84 | 63,5 |
| -24 | 8,793 | 10,225 | 85,3 | 64,4 |
| -25 | 8,993 | 10,457 | 86,5 | 65,1 |
| -26 | 9,193 | 10,690 | 87,7 | 65,8 |
| -27 | 9,393 | 10,922 | 88,9 | 66,5 |
| -28 | 9,593 | 11,154 | 90,2 | 67,4 |
| -29 | 9,792 | 11,386 | 91,4 | 68,1 |
| -30 | 9,992 | 11,619 | 92,6 | 68,8 |
| -31 | 10,192 | 11,851 | 93,8 | 69,5 |
| -32 | 10,4 | 12,093 | 95 | 70,2 |

Таблица 7

График температур

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах ЗТТ

в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, град.С | Необходимая мощность |  | Температура в подающем трубопроводе, град.С | Температура в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | МВт |  |  |
| 8 | 2,644 | 3,075 | 70 | 63,7 |
| 5 | 3,305 | 3,843 | 70 | 62,1 |
| 0 | 4,407 | 5,125 | 70 | 59,5 |
| -1 | 4,628 | 5,381 | 70 | 59,0 |
| -2 | 4,848 | 5,637 | 71 | 59,5 |
| -3 | 5,068 | 5,893 | 72 | 59,9 |
| -4 | 5,289 | 6,150 | 72 | 59,4 |
| -5 | 5,509 | 6,406 | 73 | 59,9 |
| -6 | 5,730 | 6,662 | 74 | 60,4 |
| -7 | 5,950 | 6,918 | 74 | 59,8 |
| -8 | 6,170 | 7,175 | 75 | 60,3 |
| -9 | 6,390 | 7,431 | 76 | 60,8 |
| -10 | 6,611 | 7,687 | 77 | 61,3 |
| -11 | 6,831 | 7,943 | 77 | 60,7 |
| -12 | 7,052 | 8,200 | 78 | 61,2 |
| -13 | 7,272 | 8,456 | 79 | 61,7 |
| -14 | 7,493 | 8,712 | 79 | 61,2 |
| -15 | 7,713 | 8,968 | 80 | 61,6 |
| -16 | 7,933 | 9,225 | 81 | 62,1 |
| -17 | 8,153 | 9,481 | 81 | 61,6 |
| -18 | 8,374 | 9,737 | 82 | 62,1 |
| -19 | 8,594 | 9,993 | 83 | 62,5 |
| -20 | 8,815 | 10,250 | 83 | 62,0 |
| -21 | 9,035 | 10,506 | 84 | 62,5 |
| -22 | 9,256 | 10,762 | 85 | 63,0 |
| -23 | 9,476 | 11,018 | 86 | 63,4 |
| -24 | 9,696 | 11,275 | 87 | 63,9 |
| -25 | 9,916 | 11,531 | 88 | 64,4 |
| -26 | 10,137 | 11,787 | 89 | 64,9 |
| -27 | 10,357 | 12,043 | 90 | 65,3 |
| -28 | 10,578 | 12,300 | 91 | 65,8 |
| -29 | 10,798 | 12,556 | 92 | 66,3 |
| -30 | 11,019 | 12,812 | 93 | 66,8 |
| -31 | 11,239 | 13,068 | 94 | 67,2 |
| -32 | 11,468 | 13,335 | 95 | 67,7 |

Таблица 8

График температур

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах ГТТ

в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, град.С | Необходимая мощность |  | Температура в подающем трубопроводе, град.С | Температура в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | МВт |  |  |
| 8 | 5,059 | 5,883 | 70 | 63,6 |
| 5 | 6,324 | 7,353 | 70 | 62,0 |
| 0 | 8,432 | 9,805 | 70 | 59,4 |
| -1 | 8,853 | 10,294 | 70 | 58,8 |
| -2 | 9,275 | 10,785 | 71 | 59,3 |
| -3 | 9,696 | 11,275 | 72 | 59,8 |
| -4 | 10,118 | 11,766 | 72 | 59,2 |
| -5 | 10,540 | 12,255 | 73 | 59,7 |
| -6 | 10,962 | 12,746 | 74 | 60,2 |
| -7 | 11,383 | 13,236 | 74 | 59,6 |
| -8 | 11,805 | 13,727 | 75 | 60,1 |
| -9 | 12,226 | 14,216 | 76 | 60,6 |
| -10 | 12,648 | 14,707 | 77 | 61,0 |
| -11 | 13,069 | 15,197 | 77 | 60,5 |
| -12 | 13,491 | 15,687 | 78 | 61,0 |
| -13 | 13,912 | 16,177 | 79 | 61,4 |
| -14 | 14,334 | 16,668 | 79 | 60,9 |
| -15 | 14,756 | 17,158 | 80 | 61,4 |
| -16 | 15,178 | 17,648 | 81 | 61,8 |
| -17 | 15,599 | 18,138 | 81 | 61,3 |
| -18 | 16,021 | 18,629 | 82 | 61,8 |
| -19 | 16,442 | 19,119 | 83 | 62,2 |
| -20 | 16,864 | 19,609 | 83 | 61,7 |
| -21 | 17,285 | 20,099 | 84 | 62,2 |
| -22 | 17,707 | 20,590 | 85 | 62,6 |
| -23 | 18,128 | 21,080 | 86 | 63,1 |
| -24 | 18,550 | 21,570 | 87 | 63,6 |
| -25 | 18,972 | 22,060 | 88 | 64,0 |
| -26 | 19,394 | 22,551 | 89 | 64,5 |
| -27 | 19,815 | 23,040 | 90 | 65,0 |
| -28 | 20,237 | 23,531 | 91 | 65,4 |
| -29 | 20,658 | 24,021 | 92 | 65,9 |
| -30 | 21,080 | 24,512 | 93 | 66,4 |
| -31 | 21,501 | 25,001 | 94 | 66,9 |
| -32 | 21,940 | 25,512 | 95 | 67,3 |

Таблица 9

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха от котельной ООО «ПКТС»

| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работы котельной ООО "ПКТС" |  |  |  |  |  |  |  |
| в г. Онега, 24 квартал (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² |  |
| 8 | 50 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -12 | 68 | 5,1-3,5 |  |
| 7 | 51 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -13 | 68 | 5,1-3,5 |  |
| 6 | 52 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -14 | 68 | 5,1-3,5 |  |
| 5 | 53 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -15 | 69 | 5,1-3,5 |  |
| 4 | 54 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -16 | 70 | 5,1-3,5 |  |
| 3 | 55 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -17 | 71 | 5,1-3,5 |  |
| 2 | 56 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -18 | 72 | 5,1-3,5 |  |
| 1 | 57 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -19 | 73 | 5,1-3,5 |  |
| 0 | 58 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -20 | 74 | 5,1-3,5 |  |
| -1 | 59 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -21 | 75 | 5,1-3,5 |  |
| -2 | 60 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -22 | 76 | 5,1-3,5 |  |
| -3 | 61 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -23 | 77 | 5,1-3,5 |  |
| -4 | 62 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -24 | 78 | 5,1-3,5 |  |
| -5 | 63 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -25 | 79 | 5,1-3,5 |  |
| -6 | 64 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -26 | 80 | 5,1-3,5 |  |
| -7 | 65 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -27 | 81 | 5,1-3,5 |  |
| -8 | 66 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -28 | 82 | 5,1-3,5 |  |
| -9 | 67 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -29 | 83 | 5,1-3,5 |  |
| -10 | 67 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -30 | 84 | 5,1-3,5 |  |
| -11 | 68 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -31 | 85 | 5,1-3,5 |  |
|  |  |  |  | -32 | 85 | 5,1-3,5 |  |

Таблица 10

| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК работы котельных ООО «ПКТС» в поселках: Легашевская запань, Совхоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² |  | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² |  |
| 8 | 45 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -12 | 57 | 4,0-2,1 |  |
| 7 | 45 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -13 | 58 | 4,0-2,1 |  |
| 6 | 46 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -14 | 59 | 4,0-2,1 |  |
| 5 | 47 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -15 | 60 | 4,0-2,1 |  |
| 4 | 48 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -16 | 61 | 4,0-2,1 |  |
| 3 | 48 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -17 | 62 | 4,0-2,1 |  |
| 2 | 49 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -18 | 63 | 4,0-2,1 |  |
| 1 | 49 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -19 | 64 | 4,0-2,1 |  |
| 0 | 50 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -20 | 65 | 4,0-2,1 |  |
| -1 | 50 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -21 | 66 | 4,0-2,1 |  |
| -2 | 51 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -22 | 67 | 4,0-2,1 |  |
| -3 | 51 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -23 | 68 | 4,0-2,1 |  |
| -4 | 52 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -24 | 69 | 4,0-2,1 |  |
| -5 | 52 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -25 | 70 | 4,0-2,1 |  |
| -6 | 53 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -26 | 71 | 4,0-2,1 |  |
| -7 | 53 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -27 | 72 | 4,0-2,1 |  |
| -8 | 54 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -28 | 73 | 4,0-2,1 |  |
| -9 | 54 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -29 | 74 | 4,0-2,1 |  |
| -10 | 55 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -30 | 75 | 4,0-2,1 |  |
| -11 | 56 | 4,0-2,1 |  | 2,0-0,4 | -31 | 75 | 4,0-2,1 |  |
|  |  |  |  |  | -32 | 75 | 4,0-2,1 |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК работы котельной ООО «ПКТС» в п. Поньга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² |  | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² |  |
| 8 | 45 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -12 | 57 | 5,0-3,5 |  |
| 7 | 45 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -13 | 58 | 5,0-3,5 |  |
| 6 | 46 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -14 | 59 | 5,0-3,5 |  |
| 5 | 47 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -15 | 60 | 5,0-3,5 |  |
| 4 | 48 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -16 | 61 | 5,0-3,5 |  |
| 3 | 48 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -17 | 62 | 5,0-3,5 |  |
| 2 | 49 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -18 | 63 | 5,0-3,5 |  |
| 1 | 49 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -19 | 64 | 5,0-3,5 |  |
| 0 | 50 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -20 | 65 | 5,0-3,5 |  |
| -1 | 50 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -21 | 66 | 5,0-3,5 |  |
| -2 | 51 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -22 | 67 | 5,0-3,5 |  |
| -3 | 51 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -23 | 68 | 5,0-3,5 |  |
| -4 | 52 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -24 | 69 | 5,0-3,5 |  |
| -5 | 52 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -25 | 70 | 5,0-3,5 |  |
| -6 | 53 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -26 | 71 | 5,0-3,5 |  |
| -7 | 53 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -27 | 72 | 5,0-3,5 |  |
| -8 | 54 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -28 | 73 | 5,0-3,5 |  |
| -9 | 54 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -29 | 74 | 5,0-3,5 |  |
| -10 | 55 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -30 | 75 | 5,0-3,5 |  |
| -11 | 56 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 |  | -31 | 75 | 5,0-3,5 |  |
|  |  |  |  |  | -32 | 75 | 5,0-3,5 |  |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,

расположенными в муниципальном образовании «Онежское»

Таблица 12

Сводная таблица тепловых нагрузок теплотрассы АО «Онега-Энергия»

| Расчет тепловых нагрузок городской теплотрассы (ГТТ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование потребителя | Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час | Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час | Итого часовая нагрузка Гкал/час | Расчетный расход, м3/час | Итого расчетный расход, м3/час | Диаметр магистрали, мм, длина, м |
| Потребители 35, 36 и 37 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. К. Маркса 4, ж/дом | 0,049 | 0 | 0,049 | 1,77 |  |  |
| 2 | Лесхоз, пр. Кирова, 93 | 0,031 | 0 | 0,031 | 1,12 |  |  |
| 3 | ул. К. Маркса, д. 7 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,25 |  |  |
| 4 | пр. Кирова, д. 146,ж/дом | 0,09 | 0,02 | 0,12 | 4,15 |  |  |
| 5 | пр. Октябрьский, д. 127,ж/дом | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,84 |  |  |
| 6 | пр. Октябрьский, д. 127 Бойлер | 0 | 0,03 | 0,03 | 1,16 |  |  |
| 7 | пр. Кирова, д. 156 А, ж/дом | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 1,44 |  |  |
| 8 | пр. Кирова, д. 156,(общежитие) | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,44 |  |  |
| 9 | пр. Кирова, д. 152, Магазин Автовеломото | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,65 |  |  |
| 10 | пр. Кирова, д. 103,ж/дом | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,97 |  |  |
| 11 | пр. Кирова, д. 107,контора МТП | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,59 |  |  |
| 12 | ГСЭН Гл.корп.пр. Окт.,129 | 0,12 | 0 | 0,12 | 4,15 |  |  |
| 13 | Хоз..корпус.,пр. Октябрьский, д. 129а | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,34 |  |  |
| 14 | СЭС, ГБУ | 0 |  | 0 | 0,04 |  |  |
| 15 | Гараж ГСЭН | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,72 |  |  |
| 16 | пр. Октябрьский, д. 133,ж/дом | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,95 |  |  |
| 17 | ТСЖ, пр. Октябрьский, д. 141 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 1,62 |  |  |
| 18 | пр. Октябрьский, д. 143,ж/дом | 0,08 | 0,02 | 0,1 | 3,43 |  |  |
| 19 | пр. Октябрьский, д. 145,ж/дом | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 3,21 |  | 150 мм |
|  | Итого | 0,81 | 0,1 | 0,91 | 32,84 | 32,840 | 245 м |
|  | Потребители 42 и 44 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Магаз."Звёздный",Октябрьский, д. 194 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,25 |  |  |
| 21 | Дворец Культуры | 0,31 | 0 | 0,31 | 11,26 |  |  |
| 22 | Военкомат, пр. Октябрьский, д. 192 | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,34 |  |  |

| 23 | ИП Митько О.А., пр. Октябрьский, д. 190 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | пр. Октябрьский, д. 192,а контора | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,12 |  |  |
| 25 | Библиотека, ул. Шаревского. 4 | 0,23 | 0 | 0,23 | 8,12 |  |  |
| 26 | Гараж администрации, ул. Шаревского. 4 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,81 |  |  |
| 27 | пр. Ленина,169,здание почты | 0,28 | 0 | 0,28 | 10,11 |  |  |
| 28 | пр. Ленина, д. 169,гараж | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,23 |  |  |
| 29 | дизельная ОАО "СЗТ" | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,18 |  |  |
| 30 | Гостиница"Юбилейная" | 0,23 | 0,03 | 0,25 | 9,06 |  |  |
| 31 | ул. Шаревского, д. 6 администрация | 0,19 | 0 | 0,19 | 6,82 |  |  |
| 32 | Магазин "Радуга" | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,3 |  |  |
| 33 | ООО "Техно" | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,24 |  |  |
| 34 | пр. Ленина, д. 173 | 0,21 | 0,07 | 0,28 | 9,96 |  |  |
| 35 | пр. Ленина, д. 175 | 0,36 | 0,13 | 0,49 | 17,76 |  |  |
| 36 | Магазин "Аладдин" | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,47 |  |  |
| 37 | ул. Архангельская, д. 6 Казначейство | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 1,7 |  |  |
| 38 | Казначейство (гараж) | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,51 |  |  |
| 39 | ул. Архангельская, д. 8 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,69 |  |  |
| 40 | ул. Архангельская, д. 10, ОСБ | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,7 |  | 300 мм |
|  | Итого | 2,26 | 0,23 | 2,49 | 89,98 | 122,820 | 353 м |
|  | Потребители 38, 39, 40, и 45 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пр. Ленина, д. 172,ж/дом | 0,54 | 0,17 | 0,71 | 25,78 |  |  |
| 42 | пр. Ленина, д. 176 кафе "Любимый дворик" | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,4 |  |  |
| 43 | ЦЗН, ул. Победы, д. 40 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,76 |  |  |
| 44 | ЦЗН (гараж) | 0 | 0 | 0 | 0,11 |  |  |
| 45 | ул. Победы, д. 42 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,81 |  |  |
| 46 | ул. Победы, д. 24 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 1,41 |  | 400 мм |
|  | Итого | 0,66 | 0,18 | 0,84 | 30,27 | 153,090 | 278 м |
|  | Потребители 45, 48 и 49 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кр. Курсантов, д, 18/7,ж/дом | 0,57 | 0,19 | 0,76 | 27,4 |  |  |
| 48 | пр. Ленина, д. 174 ,Д/С "Улыбка" | 0,23 | 0,17 | 0,4 | 14,37 |  |  |
| 49 | Кр. Курсантов, д. 8 | 0,31 | 0,07 | 0,39 | 13,94 |  |  |
| 50 | пр. Ленина, д. 176, ж/дом с подвалом | 0,22 | 0,08 | 0,3 | 10,69 |  |  |
| 51 | пр. Ленина, д. 178 | 0,36 | 0,1 | 0,46 | 16,57 |  |  |
| 52 | пр. Ленина, д. 182 ж/дом | 0,22 | 0,08 | 0,3 | 10,72 |  |  |
| 53 | ООО "Алина" | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,9 |  |  |
| 54 | пр. Ленина, д. 180 ,ж/дом | 0,24 | 0,05 | 0,29 | 10,47 |  |  |
| 55 | ул. Кр. Курсантов, д. 15, ж/дом | 0,22 | 0,07 | 0,29 | 10,47 |  |  |
| 56 | ул. Архангельская 28, ж/дом | 0,21 | 0,06 | 0,26 | 9,46 |  | 500 мм |
|  | Итого | 2,61 | 0,86 | 3,46 | 124,99 | 278,080 | 52 м |
|  | Потребители 47 и 48 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 57 | пр. Гагарина, д. 10, Д/С "Росинка" | 0,1 | 0,06 | 0,16 | 5,6 |  |  |
| 58 | пр. Гагарина, д. 11, ж/дом | 0,32 | 0,11 | 0,44 | 15,7 |  |  |
| 59 | ЖСК № 1/ул. Красноармейская, д. 14 | 0,32 | 0,09 | 0,42 | 15,02 |  | 500 мм |
|  | Итого | 0,74 | 0,27 | 1,01 | 36,32 | 314,400 | 94 м |
|  | Потребители 43, 50, 52 и 53 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Архангельская, д. 7 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,49 |  |  |
| 61 | ул. Архангельская, д. 13 | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,71 |  |  |
| 62 | Наб. Комарова, д. 6 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,02 |  |  |
| 63 | Наб. Комарова, д. 12 рыбинспекция | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,22 |  |  |
| 64 | ул. Архангельская, д. 9, ЛЕСХОЗ | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,36 |  |  |
| 65 | ул. Наб. Комарова, д. 14 общежитие ОИТ | 0,13 | 0 | 0,13 | 4,84 |  |  |
| 66 | ОИТ, тёплый бокс | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,51 |  |  |
| 67 | ОИТ, сварочная мастерская | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,51 |  |  |
| 68 | ОИТ, слесарная мастерская | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,97 |  |  |
| 69 | ОИТ, учебный корпус№1 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,2 |  |  |
| 70 | ОИТ, учебный корпус№2 | 0,19 | 0 | 0,19 | 6,97 |  |  |
| 71 | ОИТ, гараж | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,41 |  |  |
| 72 | СОШ № 1, ул. Архангельская, д. 38 | 0,44 | 0,04 | 0,49 | 17,55 |  |  |
| 73 | пр. Ленина, д. 184 вместе с «Формика» | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 14,12 |  |  |
| 74 | Балтинвестбанк | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,87 |  |  |
| 75 | ул. Красноармейская, д. 7 | 0,34 | 0 | 0,34 | 12,38 |  |  |
|  | Итого | 1,83 | 0,12 | 1,94 | 70,13 | 384,530 | 417 м |
|  | Потребители 52, 53, 54 и 60 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Архангельская, д. 45 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,79 |  |  |
| 77 | Ульянов В.Л. (Гагарина, 28а) | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,25 |  |  |
| 78 | Жданов С.Ю. (Гагарина, 26а) | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,32 |  |  |
| 79 | пр. Ленина, д. 205 | 0,28 | 0,09 | 0,37 | 13,21 |  |  |
| 80 | ул. Козлова, д. 6 | 0,28 | 0 | 0,28 | 10,11 |  |  |
| 81 | ул. Архангельская, д. 40 | 0,16 | 0 | 0,16 | 5,92 |  |  |
| 82 | Столовая, ОИТ | 0,09 | 0 | 0,09 | 3,32 |  |  |
| 83 | ул. Козлова, д. 12 | 0,31 | 0,09 | 0,4 | 14,51 |  |  |
| 84 | пр. Гагарина, д. 17 | 0,57 | 0,15 | 0,71 | 25,74 |  |  |
| 85 | пр. Ленина, д. 186 | 0,26 | 0,08 | 0,34 | 12,17 |  |  |
| 86 | пр. Ленина, д. 186, кафе "Беломорочка" | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,22 |  |  |
| 87 | Автомагазин ИП Маров | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,4 |  | 500 мм |
|  | Итого | 2 | 0,41 | 2,41 | 86,96 | 471,490 | 78 м |
|  | Потребители 56, 57, 58 и 59 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Козлова, д. 13 | 0,042 | 0 | 0,05 | 1,84 |  |  |
| 89 | пр. Гагарина, д. 36 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,88 |  |  |
| 90 | пр. Гагарина, д. 38 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,88 |  |  |
| 91 | пр. Гагарина, д. 42 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,84 |  |  |
| 92 | пр. Гагарина, д. 40 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,88 |  |  |
| 93 | ул. Дружбы, д. 37 | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,55 |  |  |
| 94 | ЖЭУ № 1 (домоуправление) | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,58 |  |  |
| 95 | ул. Вересового, д. 12а | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,91 |  |  |
| 96 | пр. Гагарина, д. 44 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,88 |  |  |
| 97 | ул. Дружбы, д. 44 | 0,09 | 0,02 | 0,1 | 3,61 |  |  |
| 98 | ул. Вересового, д. 22 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 3,21 |  |  |
| 99 | ул. Вересового, д. 20 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,95 |  |  |
| 100 | ул. Дружбы, д. 40 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,95 |  |  |
| 101 | ул. Вересового, д. 10 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,66 |  |  |
| 102 | Магазин"Север" | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,61 |  |  |
| 103 | пр. Гагарина, д. 45 | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 5,96 |  |  |
| 104 | пр. Гагарина, д. 47 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 7,22 |  |  |
| 105 | Онегаагроснаб, (Козлова 7) | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,05 |  |  |
| 106 | пр. Гагарина, д. 49 | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 6,03 |  |  |
| 107 | пр. Гагарина, д. 51 | 0,13 | 0 | 0,13 | 4,69 |  |  |
| 108 | ИП Некрасов, пр. Гагарина, д. 47-а | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,19 |  |  |
| 109 | Магазин "Арктика", пр. Ленина, д. 188а | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,25 |  |  |
| 110 | Магазин "Табак", пр. Ленина, д. 190-а | 0 | 0 | 0 | 0,07 |  |  |
| 111 | ул. Вересового, д. 4 | 0,29 | 0,09 | 0,37 | 13,36 |  | 400 мм |
|  | Итого | 1,63 | 0,24 | 1,89 | 68,05 | 539,540 | 265 м |
|  | Потребители 62 и 63 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Пенсионный фонд, пр. Гагарина, д. 46 | 0,08 | 0 | 0,08 | 3 |  |  |
| 113 | МЦДО, Гагарина, 48 | 0,34 | 0 | 0,34 | 12,09 |  |  |
| 114 | Д/С "Солнышко", пр. Гагарина, д. 55 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 12,24 |  |  |
| 115 | пр. Гагарина, д. 57 | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 7,69 |  |  |
| 116 | ул. Школьная, д. 4 | 0,17 | 0,04 | 0,21 | 7,55 |  |  |
| 117 | пр. Гагарина, д. 53 | 0,17 | 0,04 | 0,21 | 7,51 |  |  |
| 118 | ул. Вересового, д. 3 | 0,21 | 0,07 | 0,28 | 10,22 |  |  |
| 119 | пр. Ленина, д. 194 | 0,17 | 0,06 | 0,23 | 8,27 |  |  |
| 120 | пр. Ленина, д. 196 | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 7,69 |  |  |
| 121 | пр. Ленина, д. 198 | 0,27 | 0,09 | 0,36 | 13,1 |  | 500 мм |
|  | Итого | 1,899 | 0,576 | 2,475 | 89,36 | 628,900 | 165 м |
|  | Потребители 66 и 67 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ул. Матросова, д. 10, корпус 1 | 0,34 | 0,31 | 0,65 | 23,36 |  |  |
| 123 | ул. Матросова, д. 10, корпус 2 | 0,17 | 0 | 0,17 | 6,14 |  |  |
| 124 | ул. Седова, д. 3 | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,48 |  |  |
| 125 | ул. Седова, д. 5 | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,48 |  |  |
| 126 | ул. Седова, д. 5-а | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,88 |  |  |
| 127 | ул. Седова, д. 5-б | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,42 |  |  |
| 128 | ул. Седова, д. 7 | 0,1 | 0 | 0,1 | 3,47 |  |  |
| 129 | ул. Матросова, д. 4 | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,34 |  |  |
| 130 | пр. Гагарина, д. 59 | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,85 |  |  |
| 131 | пр. Гагарина, д. 61 | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,82 |  |  |
| 132 | пр. Гагарина, д. 63 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,24 |  |  |
| 133 | пр. Гагарина, д. 65 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,17 |  |  |
| 134 | пр. Гагарина, д. 67 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,27 |  |  |
| 135 | ул. Школьная, д. 3 | 0,06 | 0 | 0,06 | 1,99 |  |  |
| 136 | пр. Ленина, д. 204 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,02 |  |  |
| 137 | пр. Ленина, д. 206 | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,23 |  |  |
| 138 | пр. Ленина, д. 208 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 2,64 |  |  |
| 139 | пр. Ленина, д. 210 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,31 |  | 400 мм |
|  | Итого | 1,46 | 0,32 | 1,78 | 64,11 | 693,010 | 268 м |
|  | Потребители 68 и 69 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 140 | пр. Гагарина, д. 58 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 3,03 |  |  |
| 141 | пр. Гагарина, д. 60 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,17 |  |  |
| 142 | пр. Гагарина, д. 62 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,06 |  |  |
| 143 | пр. Матросова, д. 9 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 7,11 |  |  |
| 144 | пр. Матросова, д. 9а | 0,11 | 0,04 | 0,15 | 5,38 |  |  |
| 145 | Д/С "Ромашка" | 0,11 | 0,05 | 0,16 | 5,74 |  |  |
| 146 | Столярка д/с "Ромашка" | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,18 |  |  |
| 147 | пр. Гагарина, д. 69 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,27 |  |  |
| 148 | пр. Гагарина, д. 73 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,17 |  |  |
| 149 | ул. Матросова, д. 3 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,76 |  |  |
| 150 | пр. Ленина, д. 212 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,31 |  |  |
| 151 | пр. Ленина, д. 214 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,02 |  |  |
| 152 | пр. Ленина, д. 216 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,13 |  |  |
| 153 | пр. Ленина, д. 218 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,13 |  | 400 мм |
|  | Итого | 0,95 | 0,14 | 1,09 | 39,46 | 732,470 | 435 м |
|  | Потребители "Рочево" |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ул. Рочевская, д. 1-а | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,97 |  |  |
| 155 | ул. Новая , д. 1 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,81 |  |  |
| 156 | ул. Новая , д. 2 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,56 |  |  |
| 157 | ул. Новая , д. 3 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,13 |  |  |
| 158 | ул. Новая , д. 4 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,64 |  |  |
| 159 | ул. Новая , д. 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 3,61 |  |  |
| 160 | ул. Новая , д. 8 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,6 |  |  |
| 161 | пер. Роческий, д. 1 | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,08 |  |  |
| 162 | пер. Роческий, д. 3 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,6 |  |  |
| 163 | пер. Роческий, д. 4 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,77 |  |  |
| 164 | пер. Роческий, д. 5 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,67 |  |  |
| 165 | пр. Ленина, д. 207 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,91 |  |  |
| 166 | пр. Ленина, д. 207 а | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,82 |  |  |
| 167 | пр. Ленина, д. 207 б | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,71 |  |  |
| 168 | пр. Ленина, д. 209 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,02 |  |  |
| 169 | ул. Парковая, д. 1 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 3,39 |  |  |
| 170 | ул. Парковая, д. 5 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,91 |  |  |
| 171 | ул. Наб.Комарова, д. 62 | 0,09 | 0 | 0,09 | 3,14 |  |  |
| 172 | ул. Наб.Комарова, д. 62а | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,82 |  |  |
| 173 | ул. Наб.Комарова, д. 62б | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,74 |  |  |
| 174 | ул. Наб.Комарова, д. 64 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,67 |  | 400 мм |
|  | Итого | 1,38 | 0,02 | 1,4 | 50,57 | 783,040 | 280 м |
|  | Потребители 78 и 79 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Водоканал (насосная) | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,22 |  |  |
| 176 | Пионерская 4 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,9 |  |  |
| 177 | Энергосбыт (контора ТГК-2) | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,4 |  |  |
| 178 | Онежский РЭС (эл.цех) | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,54 |  |  |
| 179 | Онежский РЭС (гараж) | 0,1 | 0 | 0,1 | 3,57 |  |  |
| 180 | ул. Зелёная, д. 14 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,61 |  |  |
| 181 | ул. Зелёная, д. 14, гараж | 0 | 0 | 0 | 0,07 |  |  |
| 182 | МУП Токман, Зелёная18 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,43 |  |  |
| 183 | ул. Зелёная, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |  | 400 мм |
|  | Итого | 0,19 | 0 | 0,19 | 6,88 | 789,920 | 417 м |
|  | Всего | 18,41 | 3,45 | 21,88 | 789,92 |  |  |
|  | Потребители 71 квартала |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Загородный, д. 54 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,01 |  |  |
| 2 | пр. Загородный, д. 54А | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,98 |  |  |
| 3 | пр. Загородный, д. 56 | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,98 |  |  |
| 4 | пр. Загородный, д. 58 А | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 2,86 |  |  |
| 5 | пр. Загородный, д. 60 | 0,076 | 0,018 | 0,094 | 3,44 |  |  |
| 6 | пр. Загородный, д. 64 | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 2,09 |  |  |
| 7 | пр. Загородный, д. 70 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 2,56 |  |  |
| 8 | пр. Загородный, д. 73 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,01 |  |  |
| 9 | пр. Загородный, д. 75 | 0,079 | 0,000 | 0,079 | 2,89 |  |  |
| 10 | ул. Привокзальная, д. 40 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 11 | Детский дом Гончарика, 26 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 3,77 |  |  |
| 12 | Прачечная д/дома | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 13 | Ж/д вокзал | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 1,03 |  |  |
|  | Итого | 0,793 | 0,018 | 0,811 | 29,70 | 29,70 | 125 |
|  | Потребители 64 квартала |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Школьная, д. 24 | 0,077 | 0,018 | 0,095 | 3,48 |  |  |
| 15 | ул. Школьная, д. 25 | 0,018 | 0,004 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 16 | ул. Школьная, д. 27 | 0,019 | 0,006 | 0,025 | 0,92 |  |  |
| 17 | ул. Школьная, д. 29 | 0,019 | 0,005 | 0,024 | 0,88 |  |  |
| 18 | ул. Школьная, д. 31 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,62 |  |  |
| 19 | ул. Вересового, д. 15 Б | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,98 |  |  |
| 20 | ул. Вересового, д. 17 А | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,01 |  |  |
| 21 | пр. Загородный, д. 69 | 0,051 | 0,016 | 0,067 | 2,45 |  |  |
| 22 | пр. Загородный д. 63 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 23 | пр. Загородный, д. 63А | 0,016 | 0,003 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 24 | пр. Загородный, д. 63 Б | 0,017 | 0,005 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 25 | пр. Загородный, д. 63 В | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 26 | пр. Загородный, д. 65 | 0,115 | 0,034 | 0,149 | 5,46 |  |  |
| 27 | пр. Загородный, д. 65А | 0,016 | 0,005 | 0,021 | 0,77 |  |  |
| 28 | пр. Загородный, д. 65 Б | 0,016 | 0,003 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 29 | пр. Загородный, д. 71 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 30 | пр. Загородный, д. 71А | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 31 | ул. Матросова, д. 25 | 0,074 | 0,022 | 0,096 | 3,52 |  |  |
| 32 | ул. Матросова, д. 27 | 0,075 | 0,020 | 0,095 | 3,48 |  |  |
| 33 | ул. Матросова, д. 29 | 0,022 | 0,009 | 0,031 | 1,14 |  |  |
| 34 | ул. Матросова, д. 31 | 0,022 | 0,008 | 0,030 | 1,10 |  |  |
| 35 | ул. Матросова, д. 33 | 0,021 | 0,007 | 0,028 | 1,03 |  |  |
| 36 | ул. Матросова, д. 35 | 0,024 | 0,008 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 37 | ул. Матросова, д. 30-а (планируется техприсоедиение) | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 38 | ул. Беломорская, д. 2 | 0,018 | 0,001 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 39 | ул. Беломорская, д. 4 | 0,018 | 0,004 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 40 | ул. Беломорская, д. 6 | 0,018 | 0,003 | 0,021 | 0,77 |  |  |
| 41 | ул. Беломорская, д. 8 | 0,009 | 0,003 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 42 | ул. Беломоская, д. 10 | 0,019 | 0,003 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 43 | ул. Беломоская, д. 12 | 0,019 | 0,003 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 44 | ул. Беломорская, д. 14 | 0,019 | 0,001 | 0,020 | 0,73 |  |  |
| 45 | ул. Беломорская, д. 16 | 0,115 | 0,039 | 0,154 | 5,64 |  |  |
| 46 | ул. Беломорская, д. 18 | 0,108 | 0,044 | 0,152 | 5,57 |  |  |
| 47 | Дет. шк. Искусств №14 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 1,54 |  |  |
| 48 | Детский сад "Сказка" | 0,112 | 0,058 | 0,170 | 6,23 |  |  |
|  | Итого | 1,477 | 0,332 | 1,809 | 66,32 | 96,02 | 200 |
|  | Потребители 73 квартала |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. Привокзальная, д. 30 | 0,040 | 0,000 | 0,061 | 2,23 |  |  |
| 50 | ул. Привокзальная, д. 30-а | 0,036 | 0,000 | 0,061 | 2,23 |  |  |
| 51 | ул. Гончарика, д. 21 | 0,532 | 0,193 | 0,725 | 26,56 |  |  |
| 52 | ул. Беломорская, д. 61 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,40 |  |  |
| 53 | ул. Зелёная, д. 15 (планируется техприсоедиение) | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,15 |  |  |
| 54 | ул. Беломорская, д. 26 (планируется техприсоедиение) | 0,230 | 0,205 | 0,405 | 15,93 |  |  |
|  | Итого | 0,853 | 0,398 | 1,297 | 47,50 | 143,52 | 250/200 |
|  | Всего | 3,123 | 0,748 | 3,917 | 143,52 |  |  |
|  | Потребители ОЛДК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Берёзовая, д. 21 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 2 | ул. Берёзовая, д. 23 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 3 | ул. Берёзовая, д. 27 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,84 |  |  |
| 4 | ул. Берёзовая, д. 29 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 5 | ул. Берёзовая, д. 31 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,73 |  |  |
| 6 | ул. Берёзовая, д. 33 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 7 | ул. Берёзовая, д. 35 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,73 |  |  |
| 8 | ул. Берёзовая, д. 37 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 9 | ул. Берёзовая, д. 39 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,66 |  |  |
| 10 | ул. Гутина, д. 7 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 2,05 |  |  |
| 11 | ул. Гутина, д. 9 | 0,058 | 0,000 | 0,058 | 2,12 |  |  |
| 12 | ул. Гутина, д. 10 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,01 |  |  |
| 13 | ул. Гутина, д. 11 | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 2,09 |  |  |
| 14 | ул. Гутина, д. 18-в | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,48 |  |  |
| 15 | ул. Железнодорожная, д. 2 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,67 |  |  |
| 16 | ул. Индустриальная, д. 4 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,78 |  |  |
| 17 | ул. Индустриальная, д. 7 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,94 |  |  |
| 18 | ул. Индустриальная, д. 14 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,94 |  |  |
| 19 | ул. Правды, д. 6 | 0,109 | 0,000 | 0,109 | 3,99 |  |  |
| 20 | ул. Правды, д. 8 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 21 | ул. Правды, д. 15 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 1,14 |  |  |
| 22 | ул. Правды, д. 17 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 1,14 |  |  |
| 23 | ул. Подлесная, д. 27 | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 1,90 |  |  |
| 24 | ул. Подлесная, д. 28 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 25 | ул. Подлесная, д. 29 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 26 | ул. Подлесная, д. 30 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 27 | ул. Подлесная, д. 31 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 28 | ул. Подлесная, д. 32 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 29 | ул. Подлесная, д. 33 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 30 | ул. Подлесная, д. 34 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 31 | ул. Подлесная, д. 35 | 0,045 | 0,000 | 0,045 | 1,65 |  |  |
| 32 | ул. Подлесная, д. 36 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 33 | ул. Подлесная, д. 37 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 34 | ул. Подлесная, д. 38 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 1,25 |  |  |
| 35 | ул. Подлесная, д. 40 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 36 | ул. Подлесная, д. 42 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 37 | ул. Подлесная, д. 44 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 38 | ул. Подлесная, д. 46 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 39 | ул. Приморская, д. 10 | 0,059 | 0,000 | 0,059 | 2,16 |  |  |
| 40 | ул. Приморская, д. 12 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | 3,11 |  |  |
| 41 | ул. Приморская, д. 24 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 42 | ул. Приморская, д. 24а | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,94 |  |  |
| 43 | ул. Приморская, д. 24б | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 44 | ул. Приморская, д. 26 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 45 | ул. Приморская, д. 28 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 46 | ул. Приморская, д. 33 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 47 | пер. Рабочий, д. 2 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,01 |  |  |
| 48 | пер. Рабочий, д. 4 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,94 |  |  |
| 49 | пер. Рабочий, д. 5 | 0,059 | 0,000 | 0,059 | 2,16 |  |  |
| 50 | пер. Рабочий, д. 5а | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,01 |  |  |
| 51 | пер. Рабочий, д. 6 | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 2,86 |  |  |
| 52 | пер. Рабочий, д. 7 | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 1,90 |  |  |
| 53 | пер. Рабочий, д. 8 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 54 | пер. Рабочий, д. 9 | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,98 |  |  |
| 55 | пер. Рабочий, д. 11 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,94 |  |  |
| 56 | ул. Рябиновая, д. 24 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,62 |  |  |
| 57 | ул. Рябиновая, д. 26 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 58 | ул. Рябиновая, д. 28 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,62 |  |  |
| 59 | ул. Рябиновая, д. 30 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,62 |  |  |
| 60 | ул. Рябиновая, д. 32 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 61 | ул. Рябиновая, д. 34 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 62 | ул. Рябиновая, д. 36 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,62 |  |  |
| 63 | ул. Рябиновая, д. 38 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 64 | ул. Рябиновая, д. 40 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 65 | ул. Рябиновая, д. 42 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,40 |  |  |
| 66 | ул. Рябиновая, д. 44 | 0,025 | 0,000 | 0,025 | 0,91 |  |  |
| 67 | ул. Рябиновая, д. 46 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,48 |  |  |
| 68 | ул. Суворова, д. 1 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 3,66 |  |  |
| 69 | ул. Суворова, д. 1а | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 70 | ул. Суворова, д. 4 | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 6,34 |  |  |
| 71 | ул. Суворова, д. 12 | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,98 |  |  |
| 72 | ул. Суворова, д. 16 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,71 |  |  |
| 73 | ул. Суворова, д. 18 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,78 |  |  |
| 74 | ул. Сиреневая, д. 21 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,66 |  |  |
| 75 | ул. Сиреневая, д. 22 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 76 | ул. Сиреневая, д. 23 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,62 |  |  |
| 77 | ул. Сиреневая, д. 24 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 78 | ул. Сиреневая, д. 25 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,29 |  |  |
| 79 | ул. Сиреневая, д. 26 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 80 | ул. Сиреневая, д. 27 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,66 |  |  |
| 81 | ул. Сиреневая, д. 28 (планируется техприсоедиение) | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 82 | ул. Сиреневая, д. 29 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 83 | ул. Сиреневая, д. 30 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,73 |  |  |
| 84 | ул. Сиреневая, д. 31 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 85 | ул. Сиреневая, д. 32 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 86 | ул. Сиреневая, д. 33 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 87 | ул. Сиреневая, д. 36 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,73 |  |  |
| 88 | ул. Сиреневая, д. 39 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,66 |  |  |
| 89 | ул. Транспортная, д. 8 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,39 |  |  |
| 90 | ул. Транспортная, д. 9 | 0,107 | 0,000 | 0,107 | 3,92 |  |  |
| 91 | ул. Транспортная, д. 10 | 0,059 | 0,000 | 0,059 | 2,16 |  |  |
| 92 | ул. Транспортная, д. 14 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 2,93 |  |  |
| 93 | ул. Транспортная, д. 15 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,82 |  |  |
| 94 | ул. Ударников, д. 27 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 95 | ул. Ударников, д. 29 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 96 | ул. Ударников, д. 31 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 97 | ул. Ударников, д. 33 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 98 | ул. Ударников, д. 35 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 99 | ул. Ударников, д. 37 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,21 |  |  |
| 100 | ул. Ударников, д. 39 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 101 | ул. Ударников, д. 41 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 102 | ул. Ударников, д. 43 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 103 | ул. Ударников, д. 45 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 104 | ул. Энергетиков, д. 2 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 105 | ул. Энергетиков, д. 4 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,78 |  |  |
| 106 | Социальный магазин | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 107 | МБОУ СОШ№ 2 | 0,155 | 0,000 | 0,155 | 5,68 |  |  |
| 108 | ФОК, ул. Гутина, 5-а | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 1,87 |  |  |
| 109 | Интернат МБОУ СОШ № 2 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 1,83 |  |  |
| 110 | Магазин по ул. Транспортная | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,15 |  |  |
| 111 | Магазин «Пятерочка» | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 2,05 |  |  |
| 112 | Детский сад «Теремок» | 0,079 | 0,000 | 0,079 | 2,89 |  |  |
| 113 | Магазин «Шанхай» | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,26 |  |  |
|  | Итого | 4,944 | 0,000 | 4,944 | 181,11 | 181,11 | 250 |
|  | Потребители 23 - 26 кварталов ОЛДК |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ул. Труда, д. 5 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 1,25 |  |  |
| 115 | ул. Труда, д. 7 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 1,25 |  |  |
| 116 | ул. Подлесная, д. 1А | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 117 | ул. Подлесная, д. 1В | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 118 | ул. Подлесная, д. 1Г | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 119 | ул. Подлесная, д. 2А | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,17 |  |  |
| 120 | ул. Строителей, д. 1 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,40 |  |  |
| 121 | ул. Строителей, д. 1а | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,73 |  |  |
| 122 | ул. Строителей, 1б | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,73 |  |  |
| 123 | ул. Строителей, д. 1в | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 124 | ул. Строителей, д. 3а | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,55 |  |  |
| 125 | Насосная | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,77 |  |  |
| 126 | ул. Труда, д. 4 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,78 |  |  |
| 127 | ул. Труда, д. 6 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,78 |  |  |
| 128 | ул. Труда, д. 8 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,78 |  |  |
| 129 | ул. Труда, д. 10 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,78 |  |  |
| 130 | ул. Труда, д. 12 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,82 |  |  |
| 131 | ул. Труда, д. 14 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,82 |  |  |
| 132 | ул. Труда, д. 16 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 133 | ул. Труда, д. 18 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 134 | ул. Труда, д. 20 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 135 | ул. Труда, д. 22 | 0,108 | 0,000 | 0,108 | 3,96 |  |  |
| 136 | ул. Труда, д. 24 | 0,105 | 0,000 | 0,105 | 3,85 |  |  |
|  | Итого | 1,198 | 0,000 | 1,198 | 43,88 | 221,22 | 250 |
|  | Потребители 5 - 10 кварталов ОЛДК |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ул. Маяковского, д. 2 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,82 |  |  |
| 138 | ул. Маяковского, д. 4 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,67 |  |  |
| 139 | ул. Маяковского, д. 9 | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 2,09 |  |  |
| 140 | ул. Маяковского, д. 11 | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,68 |  |  |
| 141 | ул. Маяковского, д. 13 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,79 |  |  |
| 142 | ул. Маяковского, д. 15 | 0,084 | 0,000 | 0,084 | 3,08 |  |  |
| 143 | ул. Полярная, д. 1 | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 2,09 |  |  |
| 144 | ул. Полярная, д. 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |  |
| 145 | ул. Полярная, д. 7 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,43 |  |  |
| 146 | ул. Лесопильщиков, д. 8 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 147 | ул. Лесопильщиков, д. 10 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,75 |  |  |
| 148 | ул. Лесопильщиков, д. 12А | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,39 |  |  |
| 149 | ул. Лесопильщиков, д. 17 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 1,76 |  |  |
| 150 | ул. Приморская, д. 3 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 2,93 |  |  |
| 151 | ул. Приморская, д. 5 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 1,50 |  |  |
| 152 | ул. Приморская, д. 7 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,82 |  |  |
| 153 | Клуб, ул. Приморская, 1 | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,68 |  |  |
| 154 | ул. Л. Толстого, д. 2а | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,43 |  |  |
| 155 | ул. Л. Толстого, д. 3 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,39 |  |  |
| 156 | СТК автомобилей | 0,328 | 0,000 | 0,328 | 12,01 |  |  |
|  | Итого | 1,367 | 0,000 | 1,367 | 50,06 | 275,05 | 400/300 |
|  | Всего | 7,509 | 0,000 | 7,509 | 275,050 |  |  |

Таблица 13

Сводная таблица тепловых нагрузок ООО «ПКТС»

| № п/п | Наименование потребителя и его адрес | Высота здания, м | Строительный объём здания, м3 | Удельная отопительная характеристика, ккал/(м3∙ч∙°С) | Отопление |  | Горячее водоснабжение |  | Итого нагрузка потребителя Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внутренняя температура °С | Максимальная часовая нагрузка при t=-32∙°С Гкал/ч | Максимальная часовая нагрузка горячего водоснабжения Гкал/ч | Максимальный часовой расход горячего водоснабжения м3/ч |  |
| 1 | котельная «24-й квартал (ЦРБ)», г. Онега, ул. Коминтерна, д. 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты теплоснабжения юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ГБУЗ «Онежская районная центральная больница», г. Онега, ул. Ленина, д. 80: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | стр. №1 «Главный корпус» | 16,7 | 26259,2 | 0,3 | 20 | 0,44 | 0,07 |  | 0,5 |
| 1.1.1.2 | стр. №1 «Главный корпус (пристройка)» | 3,9 | 447 | 0,4 | 20 | 0,01 | 0,07 |  | 0,08 |
| 1.1.1.3 | стр. №2 «Поликлиника» | 10,1 | 8986,2 | 0,37 | 20 | 0,18 | 0,25 |  | 0,43 |
| 1.1.1.4 | стр. №3 «Педиатрическое отделение» | 6,8 | 8834,8 | 0,37 | 20 | 0,17 | 0,02 |  | 0,18 |
| 1.1.1.5 | стр. №3 «Педиатрическое отделение (пристройка)» | 3,4 | 1024 | 0,4 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.1.1.6 | стр. №4 «Инфекционное отделение» | 6,45 | 5194 | 0,4 | 20 | 0,11 | 0,02 |  | 0,13 |
| 1.1.1.7 | стр. №5 «Родильное отделение и дом престарелых» | 6,5 | 5464,2 | 0,36 | 20 | 0,11 | 0,03 |  | 0,14 |
| 1.1.1.8 | стр. №6 «Пищевой блок» | 3,7 | 1300 | 0,4 | 20 | 0,03 | 0,01 |  | 0,03 |
| 1.1.1.9 | Хозяйственный блок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | стр. №7 «Прачечная» | 5,25 | 1175 | 0,7 | 10 | 0,04 | 0 |  | 0,04 |
| 1.1.1.11 | стр. №8 «Гараж» | 3,7 | 1741 | 0,38 | 20 | 0,04 | 0,04 |  | 0,08 |
| 1.1.1.12 | стр. №9 «Патолого-анатомическое отделение» | 3,65 | 1324 | 0,4 | 20 | 0,03 | 0,07 |  | 0,09 |
| 1.1.2 | МУП «Токман», ул. Ленина, д.80 корп. 10 | 3,85 | 1764,3 | 0,51 | 20 | 0,05 | 0 |  | 0,05 |
| 1.1.3 | МБУК Онежский историко-мемориальный музей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Музей «Дом Кучина», ул. Кирова, д. 110 | 5,3 | 650 | 0,43 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.1.3.2 | Музей, ул. Кирова, д. 67 | 5,5 | 1795 | 0,51 | 20 | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.1.4 | Редакция газеты "Онега" и типография |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | ул. Кирова, д.65 | 6,5 | 2440 | 0,49 | 20 | 0,06 |  |  | 0,06 |
| 1.1.4.2 | ул. Кирова, д.63 корп.А | 3 | 105 | 0,7 | 10 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.5 | «Онежская межрайонная прокуратура»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Административное здание ул. Гоголя, д. 11 | 4,05 | 2138 | 0,43 | 20 | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.1.5.2 | Гараж ул. Гоголя, д. 11 корп. «А» | 3,6 | 326 | 0,7 | 10 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.1.6 | Свято-Троицкий собор, пр. Кирова, д. 110 корп. «А» |  | 5147 | 0,43 | 20 | 0,12 |  |  | 0,12 |
| 1.1.7 | МБОУ СОШ №4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | ул. Коминтерна, д.67 (осн.зд.) | 10,3 | 10387,4 | 0,33 | 20 | 0,19 |  |  | 0,19 |
| 1.1.7.2 | ул. Коминтерна, д.67 (пристр.) | 6,82 | 2560 | 0,39 | 20 | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.1.7.3 | ул. Коминтерна, д.67 (пристр.) | 6,65 | 5708 | 0,33 | 20 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 1.1.7.4 | пр. Ленина, д. 90 (филиал) | 6 | 4864 | 0,39 | 20 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 1.1.8 | ИП Фартусов Е.Е ул. Гоголя, д.27 корп. А | 3 | 3949,2 | 0,38 | 15 | 0,07 | 0,01 |  | 0,08 |
| 1.1.9 | СКОШИ, пр. Кирова, д.136 | 3,55 | 5292 | 0,39 | 20 | 0,11 |  |  | 0,11 |
| 1.1.10 | СКОШИ «интернат», пр. Октябрьский, д.115 | 3,1 | 3130 | 0,38 | 20 | 0,06 |  |  | 0,06 |
| 1.1.11 | Здание гаража СКОШИ, пр. Октябрьский, д.115 к.А | 3,65 | 365,78 | 0,7 | 10 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.1.12 | ФГУП «Охрана Росгвардии»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12.1 | «Административное здание», пр. Кирова, д.134 | 6,25 | 1481 | 0,43 | 20 | 0,03 |  |  | 0,03 |
| 1.1.12.2 | «гараж», пр. Кирова, д. 134 корп.А | 3,9 | 861 | 0,7 | 10 | 0,03 |  |  | 0,03 |
| 1.1.12.3 | Потери в сетях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.13 | МВД РФ по Онежскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13.1 | «Административное здание» пр. Кирова, д. 130 корп.А | 6,15 | 3454 | 0,43 | 20 | 0,08 |  |  | 0,08 |
| 1.1.13.2 | «ИВС ОМВД» пр. Кирова, д. 130 корп. «Б» | 6,8 | 1747 | 0,43 | 20 | 0,04 |  |  | 0,04 |
| 1.1.13.3 | «гараж» пр. Кирова, д. 130 корп. «В» | 3,9 | 1268 | 0,7 | 10 | 0,04 |  |  | 0,04 |
| 1.1.14 | «Онежский районный суд» пр. Кирова, 132 | 6,7 | 2082 | 0,43 | 20 | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.1.15 | ИП Дьячков А.А.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.1 | магазин «Арктика-4», пр. Октябрьский, д.123 |  | 615 | 0,38 | 15 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.1.15.2 | Потери в сетях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.16 | ул. Коминтерна, д. 64 к. В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.1 | основная часть, литерБ1-Б3 | 4,8 | 1074 | 0,54 | 20 | 0,03 |  |  | 0,03 |
| 1.1.16.2 | пристройка, литер Б4 | 2,35 | 55 | 0,08 | 20 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.17 | ОГПС №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17.1 | пр. Кирова, 83 литер А | 6,25 | 984 | 0,48 | 20 | 0,03 |  |  | 0,03 |
| 1.1.17.2 | пр. Кирова, 83 литер А1,А2,А3,А4 | 4 | 2543 | 0,48 | 20 | 0,07 |  |  | 0,07 |
| 1.1.18 | НП «Водлозерский парк» наб. Попова, д. 5 | 3,37 | 983 | 0,43 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.1.19 | А также мощность, подлежащая резервированию |  |  |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |
| 1.2 | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | пр. Ленина, д. 88 | 15 | 27881 | 0,37 | 20 | 0,57 | 0,18 |  | 0,75 |
| 1.2.2 | пр. Ленина, д. 92 | 14,7 | 17463 | 0,37 | 20 | 0,36 | 0,11 |  | 0,47 |
| 1.2.3 | ул. Гоголя, д. 27 | 14,3 | 10887 | 0,38 | 20 | 0,23 | 0,1 |  | 0,33 |
| 1.2.4 | ул. Гоголя, д. 5 | 5,8 | 1495 | 0,57 | 20 | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.2.5 | ул. Коминтерна, д.67 | 5,4 | 828 | 0,67 | 20 | 0,03 | 0,01 |  | 0,04 |
| 1.2.6 | ул. Коминтерна, д.81 | 5,5 | 1830 | 0,54 | 20 | 0,05 | 0,02 |  | 0,07 |
| 1.2.7 | ул. Коминтерна, д.83 | 5,5 | 1893 | 0,54 | 20 | 0,06 | 0,02 |  | 0,07 |
| 1.2.8 | ул. Свердлова, д. 15 | 5,45 | 820 | 0,67 | 20 | 0,03 |  |  | 0,03 |
| 1.2.9 | ул. Свердлова, д. 34 | 2,75 | 502 | 0,71 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.2.10 | пр. Ленина, д. 89 (ул. Свердлова, д.17) | 6,1 | 1320 | 0,59 | 20 | 0,04 | 0,01 |  | 0,05 |
| 1.2.11 | пр. Ленина, д.87 | 6,1 | 1331 | 0,59 | 20 | 0,04 |  |  | 0,04 |
| 1.2.12 | пр. Октябрьский, д.160 | 5,75 | 623 | 0,69 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.2.13 | ул. Володарского, д.7 | 3 | 563 | 0,7 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.2.14 | ул. Карла Маркса, д.20 | 5,65 | 2579 | 0,52 | 20 | 0,07 |  |  | 0,07 |
| 1.2.15 | пр. Кирова, д. 59 | 5,55 | 1086 | 0,63 | 20 | 0,04 |  |  | 0,04 |
| 1.2.16 | пр. Кирова, д. 5 | 6 | 2690 | 0,52 | 20 | 0,08 |  |  | 0,08 |
| 1.2.17 | ж/д пр. Кирова, д. 3 корп. А | 5,7 | 320,3 | 0,78 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.2.18 | пр. Кирова, д. 1 | 5,75 | 1831 | 0,55 | 20 | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.2.19 | ул. Попова, д. 3 | 3 | 403 | 0,74 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.2.20 | ул. Герасимова, д. 2 | 3,3 | 574,9 | 0,7 | 20 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 1.2.21 | ж/д пр. Ленина, д.102: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1 | строение 1949г. | 2,62 | 183 | 0,66 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.2.21.2 | строение 1999г. | 2,55 | 89 | 0,92 | 20 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.21.3 | потери в сетях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3 | Потенциальные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | магазин, пр. Ленина, д.88 корп.А | 3,1 | 244 | 0,38 | 15 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3.2 | «Братский корпус», ул. Кирова, д.110 корп. В |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |
| 1.3.3 | гараж НП«Водлозерский» наб. Попова, д.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3.4 | ж/д пр. Кирова, д.76 | 3 | 298 | 0,78 | 20 | 0,012 |  |  | 0,012 |
| 1.3.5 | ж/д наб.Попова, д.28 | 3 | 297 | 0,78 | 20 | 0,012 |  |  | 0,012 |
| 1.3.6 | ж/д наб. Попова, д.24 | 3 | 162 | 0,86 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.7 | ж/д ул. Первомайская, д.3 | 3 | 130 | 0,8 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.8 | ж/д пр. Кирова, д.25/6 | 3 | 284 | 0,8 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.9 | ж/д наб. Попова, д.26 | 3 | 240 | 0,8 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.10 | ж/д пр. Октябрьский, д.104 | 3 | 374 | 0,75 | 20 | 0,016 |  |  | 0,016 |
| 1.3.11 | ж/д пр. Кирова, д.126 | 3 | 240 | 0,8 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.12 | ж/д пр. Кирова, д.128/6 | 3 | 340 | 0,76 | 20 | 0,01 |  |  | 0,014 |
| 1.3.13 | ж/д ул. Гоголя, д.38/57 | 3 | 240 | 0,8 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.14 | ж/д ул. Гоголя, д.44 | 3 | 240 | 0,8 | 20 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.15 | магазин ИП Лепилин | 3 | 540 | 0,38 | 15 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 1.3.16 | кафе «У лукоморья» | 4 | 3600 | 0,35 | 18 | 0,06 |  |  | 0,06 |
| 1.4 | Тепловые потери |  |  |  |  | 0,39 | 0,08 |  | 0,47 |
| 1.5 | Собственные нужды |  | 2737 | 0,1 | 19,3 | 0,02 | 0 |  | 0,02 |
| 1.6 | Итого, присоединенная нагрузка к котельной «24-й квартал (ЦРБ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Суммарная нагрузка объектов теплоснабжения |  |  |  |  | 4,46 | 1,02 |  | 5,48 |
| 1.6.2 | С учётом резервируемой мощности |  |  |  |  | 5,17 | 1,02 |  | 6,19 |
|  | С учётом потенциальных потребителей |  |  |  |  | 5,39 | 1,02 |  | 6,41 |
| 1.6.3 | С учётом собственных нужд предприятия |  |  |  |  | 5,80 | 1,11 |  | 6,88 |
| 2 | котельная «Совхоз», ул. Мичуринская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Мичуринская, д.10 | 6 | 1014 | 0,65 | 20 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 2.1.2 | ул. Мичуринская, д.8 | 6 | 1015 | 0,65 | 20 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 2.1.3 | ул. Мичуринская, д.6 | 6 | 981 | 0,65 | 20 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 2.1.4 | Пер. Андозерский, д.2 | 2,68 | 297 | 0,78 | 20 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 2.1.5 | Пер. Андозерский, д.4 | 5,51 | 1017 | 0,65 | 20 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 2.1.6 | Пер. Андозерский, д.5 | 5,6 | 1085 | 0,63 | 20 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 2.2 | Тепловые потери |  |  |  |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 2.3 | Собственные нужды |  | 155 | 0,1 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Итого, присоединенная нагрузка к котельной «Совхоз» |  |  |  |  | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 |
| 3 | котельная п. Поньга, ул. Профсоюзная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты теплоснабжения юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Административное здание ул. Профсоюзная, д. 2 | 6 | 2692 | 0,51 | 20 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 3.1.2 | МБОУ «Основная школа №3 г. Онега» | 6,25 | 2808 | 0,39 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.1.3 | основное строение ул. Онежская, д. 14 литер А | 6,12 | 1003 | 0,39 | 20 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 3.1.4 | основная пристройка и основное строение ул. Онежская, д. 14 литер А1 | 2,8 | 359 | 0,39 | 20 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 3.1.5 | основная пристройка ул. Онежская,д.14 литер А2 | 6 | 2692 | 0,51 | 20 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 3.1.6 | Клуб ул. Алексеева, д.11 | 7 | 4668 | 0,37 | 16 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 3.1.7 | ул. Онежская, д.9, (ж/фонд, почта и магазин) | 5,65 | 2064 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.1.8 | дизельная |  | 108 | 0,43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ул. Ворзогорская, д.2 | 5,55 | 2110 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.2.2 | ул. Ворзогорская, д.3 | 5,85 | 1948 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.2.3 | ул. Ворзогорская, д.5 | 5,4 | 1585 | 0,56 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 3.2.4 | ул. Ворзогорская, д.7 | 5,7 | 2246 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.2.5 | ул. Онежская, д. 11 | 5,6 | 2218 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.2.6 | ул. Манкевича, д. 8 | 5,9 | 2259 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.2.7 | ул. Профсоюзная, д. 5 | 5,4 | 2286 | 0,53 | 20 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 3.2.8 | ул. Профсоюзная, д.12 | 5,74 | 1948 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.2.9 | ул. Алексеева, д. 4 | 5,8 | 1962,7 | 0,53 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 3.2.10 | ул. Алексеева, д. 4 к. А | 5,75 | 1597 | 0,56 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 3.3 | Тепловые потери |  |  |  |  | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 3.4 | Собственные нужды |  | 966 | 0,1 | 18,9 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 3.5 | Итого, присоединенная нагрузка к котельной п. Поньга |  |  |  |  | 1,06 | 0 | 0 | 1,06 |
| 4 | п. Легашевская запань, ул. Целинная, д.1 корп. А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты теплоснабжения юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | МБОУ «Основная школа №3 г. Онега» (филиал (начальная школа)) и почта ул. Майская, д.50 | 3 | 1071,5 | 0,39 | 20 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 4.1.2 | ГБУЗ «Онежская районная ЦРБ» (мед. пункт) ул. Моховая, д.3 | 3,11 | 236 | 0,43 | 20 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 4.2 | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ул. Приречная, д.59 | 3 | 431 | 0,74 | 20 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 4.2.2 | ул. Майская, д.31 | 5,5 | 1629 | 0,56 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.2.3 | ул. Приречная, д.57 | 5,55 | 909 | 0,66 | 20 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 4.2.4 | ул. Приречная, д.61 | 3 | 1872 | 0,54 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.2.5 | ул. Целинная, д.1 | 5,46 | 1822 | 0,55 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 4.2.6 | ул. Целинная, д.2 | 5,3 | 2478 | 0,52 | 20 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 4.2.7 | ул. Целинная, д.3 | 5,9 | 858 | 0,66 | 20 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 4.2.8 | ул. Целинная, д.4 | 5,6 | 2592 | 0,52 | 20 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 4.2.9 | ул. Целинная, д.7 | 0 | 0 | 0,48 | 20 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 4.2.10 | ул. Моховая, д.10 | 5,2 | 2438 | 0,52 | 20 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 4.3 | Тепловые потери |  |  |  | 20 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
| 4.4 | Собственные нужды |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Итого, присоединенная нагрузка к котельной п. Легашевская запань |  |  |  |  | 0,67 | 0 | 0 | 0,67 |
| 5 | ул. Спортивная, д.4 | 6 | 4198 | 0,47 | 20 | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 |

Таблица 14

Сводная таблица тепловых нагрузок ООО «Содействие-Неруд»

| Расчет тепловых нагрузок теплотрассы на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование потребителя | Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час | Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час | Итого часовая нагрузка Гкал/час | Расчетный расход, м3/час | Итого расчетный расход, м3/час | Диаметр магистрали, мм, длина, м |
| Потребители пос. «Сорги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Загородный, д. 57 корп. 1 | 0,150 | 0,130 | 0,280 | 8,92 |  |  |
| 2 | пр. Загородный, д. 57 корп. 2 | 0,150 | 0,135 | 0,285 | 9,08 |  |  |

Полезный отпуск потребителям АО «Онега-Энергия»  Таблица 15

2.2. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину

оптимального радиуса теплоснабжения.

В системе централизованного теплоснабжения города «Онега» теплоноситель горячая вода.

В связи с этим необходимо рассматривать:

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии приведены в таблице 16.

Таблица 16

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, км

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, км. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на север | на восток | на юг | на запад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО «Онега-Энергия» | 2,23 | 1,57 | 2,14 | 1,94 |
| 2 | ООО «ПКТС»: |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная «24-й квартал (ЦРБ)» | 0,13 | 0,730 | 0,620 | 0,750 |
| 2.2 | п. Поньга | 0,140 | 0,350 | 0,230 | 0,00 |
| 2.3 | п. Легашевская Запань | 0,320 | 0,220 | 0,00 | 0,250 |
| 2.4 | котельная «Совхоз» | 0,00 | 0,300 | 0,240 | 0 |
| 3 | ФКУ ИК-16 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| 4 | ООО «Содействие-Неруд» | 0,650 | 0,480 | 0,850 | 0,805 |

Радиус действия эффективного теплоснабжения для городского поселения «Онежское»

- от котельной АО «Онега-Энергия» составляет 2,6 км.

- от котельной ЦРБ составляет 0,9 км.

- от локальных котельных обслуживаемых ООО «ПКТС» в среднем 0,4 км.

- от котельной ООО «Содействие-Неруд» составляет в среднем 0,7 км.

При этом оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла.

2.3. Характеристика существующих тепловых сетей

Тепловые сети по территории г. Онега проложены подземно в каналах и надземно на опорах высотой 1,5 м. Изоляция – минераловатные скорлупы, покровный слой кровельная жесть толщиной 0,5-1,5 мм, часть труб имеют пенополиуретановую  изоляцию. Диаметр трубопроводов – от 32 мм до 500 мм. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Схемы тепловых сетей от существующих котельных приведены на рисунках 5,6 в приложении.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении: от котельной АО «Онега-Энергия», составляет 33,5 км; от котельных ООО «ПКТС» 24 квартал (ЦРБ) 6,747 км., ГВС 1,383 км; от котельной «Совхоз» 0,135км., от котельной «Поньга» 1,625 км., от котельной «Легашевская запань» 1,366 км., от котельной ФКУ - ИК-16 0,187 км, от котельной ООО «Содействие-Неруд» 0,9 км (проектируемая).

2.4. Проектные решения

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением практически всю капитальную жилую и общественную застройку на территории города Онега. Основная ее часть сосредоточена в трех районах: Центральный, Старый город, Рабочий поселок ЛДК.

Проект централизованного теплоснабжения должен быть выполнен специализированной организацией с учетом проектной застройки и генерального плана города.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = - 320С (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 41-02-2003 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади):

- Таблица 17

| Застройка | 1 – 2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 222 | 137 | 92 |
| Новая | 180 | 103 | 87 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт/чел.

Максимальная тепловая нагрузка централизованно-отапливаемого жилищно-коммунального сектора районов следующая:

- «Центральный» и «Старый город» на первую очередь - около 48 Гкал/час, на расчетный срок – 65 Гкал/час

- «Рабочий поселок ЛДК» на первую очередь – около 20 Гкал/час, на расчетный срок – 19 Гкал/час

- «Поньга» на весь срок проектирования около 2,4 Гкал/час.

- «Легашевская запань» на весь срок проектирования около 1,1 Гкал/час.

В 2019 году произведена реконструкция котельной АО «Онега-Энергия», путем установки дополнительного котла, работающего на КДО, мощностью 14 МВт.  Теплоносителем является горячая вода с параметрами 95/70 0С.

Систему горячего водоснабжения проектируемых строительств и существующих, необходимо предусматривать по закрытой схеме.

Кроме того, требуется реконструкция  тепло-сетевого хозяйства на первую очередь проектирования:

- - строительство тепловой сети условным диаметром 250 мм от котельной АО «Онега-Энергия» до микрорайона «Рочево», диаметром 200 мм от микрорайона «Рочево» до ул. Архангельская, д. 27 и диаметром 150 мм от ул. Архангельская, д. 27 до ул. Красноармейская.

- - «Поньга» и «Легашевская запань» будет продолжать отапливаться от небольших котельных.

Капитальная жилая застройка на территории района Старого города полностью будет обеспечена теплом в соответствии с границами, определёнными для единых теплоснабжающих организаций (АО «Онега-Энергия» и ООО «ПКТС») на все сроки проектирования.

Решения по теплоснабжению разработаны на основании архитектурно-планировочной части генплана муниципального образования «Онежское».

Проектные предложения предусматривают сохранение функционально-планировочной структуры городского поселения в целом, с учетом развития комплексного жилищного строительства на существующих и резервных территориях в границах поселения.

Для более точного расчета перспективной нагрузки вновь застраиваемых кварталов жилого фонда в проекте городская застройка Онеги была поделена на 9 районов:

- планировочный район «Центральный» (ориентировочное население – 13200 человек, преобладает многоэтажная застройка)

- планировочный район «Старый город» (ориентировочное население – 3800 человек, преобладает индивидуальная деревянная застройка)

- планировочный район «Рабочий поселок ЛДК» (ориентировочное население - 3600 человек, преобладает малоэтажная деревянная застройка)

- планировочный район «Поньга» (ориентировочное население - 1100 человек, преобладает малоэтажная деревянная застройка)

- планировочный район «Шалга» (ориентировочное население - 400 человек, преобладает индивидуальная деревянная застройка)

- планировочный район «Легашевская Запань» (ориентировочное население – 400 человек, преобладает индивидуальная деревянная застройка)

- планировочный район «Сорги» (ориентировочное население – 4186 человек, планируется застройка многоквартирными домами).

Основное развитие получат планировочные районы «Центральный», «Старый город», «Рабочий поселок ЛДК», «Сорги».

В связи с дефицитом мест основные проектные решения в области образования приходятся на первую очередь: строительство отдельно стоящей общеобразовательной средней полной школы на 675 мест.

Имеющиеся в наличии объекты культурного обслуживания полностью обеспечивают потребности населения города на расчетный срок.

Теплоснабжение объектов нового строительства предлагается осуществлять и в дальнейшем от различных источников тепла.

Планируемые к строительству два многоквартирных жилых дома по пр. Загородный, д. 57 корп. 1, д. 57 корп. 2 предусматривается отапливать от блочно-модульной котельной ООО «Содействие-Неруд» мощностью 1 Мвт/час.

Планируемые к строительству с 2023-2030 годы 42 жилых дома в пос. «Сорги» предусматривается также отапливать от блочно-модульной котельной ООО «Содействие-Неруд». При увеличении тепловой нагрузки котельной, необходимо предусмотреть мероприятия по ее реконструкции, направленные на увеличение мощности.

Многоэтажная, жилая застройка с объектами культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться теплом от существующих и новых источников тепла - котельных.

Застройка индивидуального типа будет обеспечиваться от индивидуальных печей на дровяном топливе.

Покрытие тепловых нагрузок реконструируемых и вновь размещаемых производственно-коммунальных объектов предлагается обеспечивать от существующих источников и от новых автономных источников тепла встроенно - пристроенных котельных.

Таблица 18

Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию

| Название района | Существующая площадь жилого фонда, кв.м. |
| --- | --- |
| Центральный | 283 713 |
| Старый город | 81 110 |
| Рабочий поселок ЛДК | 75 484 |
| Поньга | 23 921 |
| Шалга | 9 113 |
| Легашевская запань | 8 038 |
| Совхоз | 1549,6 |
| Верховье | 18221,56 |
| Сорги | 3750,0 |
| Всего | 504900 |

Параметры экономического и социального развития муниципального образования «Онежское» являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.

Выводы:

1. Теплоснабжение в муниципальном образовании «Онежское» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

2. Проведенная реконструкция котельной АО «Онега-Энергия» позволила ликвидировать дефицит мощности. Увеличение мощности котельной обеспечивает надежное теплоснабжение технологически присоединенных, а также потенциальных потребителей, находящихся в зоне теплоснабжения котельной АО «Онега-Энергия» (рис. 5).

4. При увеличении площади жилой многоэтажной застройки и увеличения мощности промышленного производства, необходимо провести мероприятия по строительству новых тепловых сетей с применением энергоэффективной теплоизоляции.

5. Необходимо отметить отсутствие узлов учета тепловой энергии у части потребителей тепловой энергии потребителей.

6. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют частично неэффективный тип  изоляции, в целях снижения тепловых потерь необходима реконструкция теплосетей, в том числе уточнение диаметров трубопроводов и разработка схемы оптимизации прокладки тепловых сетей при проведении работ по их реконструкции.

2.5. Перспективные балансы теплоносителей

2.5.1 Топливный баланс.

Таблица 19

Котельная АО «Онега-Энергия»

Рис.1

Рис. 2

2.5.2 Котельные ООО «ПКТС»

Таблица № 20

| № п.п | Наименование источника | Выработано тепловой энергии, Гкал 2020 г. | Дрова, факт, м³ 2020 г. | Щепа, факт, нас.м³ 2020 г. | Опилок, факт, нас.м³ 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Совхоз» | 759,8 | 543 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная, пер. Андозерский | 425,1 | 374 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная п. Поньга | 3508,4 | 2342 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная п. Легашевская запань | 2573,4 | 1885 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная 24 квартала (ЦРБ) | 12749,4 | 0 | 1019 | 26035,94 |
|  | Итого по котельным | 20016,1 | 5144 | 1019 | 26035,94 |

2.5.3 Тепловая нагрузка определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН-30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений. В соответствии с укрупненными показателями максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, представленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» с учетом отопления общественных зданий, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При расчете нагрузок на отопление вводится коэффициент 0,25, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий. Тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят с коэффициентом 0,4 от отопления общественных зданий.

Таблица 21

Комплексный укрупненный показатель расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Структура комплексного показателя | Комплексные удельные показатели расхода тепла для жилой и общественной застройки на расчетный период (ккал/час/вт на 1 кв.м общей площади жилых зданий с учетом энергосбережения) |
| --- | --- |
| 1. Максимально-часовой расход тепла на отопление жилых зданий | 68,0/79,0 |
| 2. Максимально-часовой расход тепла на отопление общественных зданий | 35,4/41,16 |
| 3.Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий | 47,7/55,46 |
| 4. Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 14,0/16,27 |
| 5. Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе | 165,0/191,86 |
| 6. Соотношение отопительных нагрузок общественного и жилого сектора | 0,52 |
| 7. Соотношение вентиляционной и отопительной нагрузок в общественных зданиях города | 1,35 |

Результаты расчетов тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приведены в таблице 22. Для общественных зданий тепловая нагрузка включает расход тепла на вентиляцию.

Таблица 22

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района

| Объекты жилищно-коммунального сектора | Отапливаемая площадь, тыс.м2 | Первая очередь строительства, до 2022 г. Гкал/ч/МВт | На расчетный срок до 2029 г. Гкал/ч/МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой фонд | 833, 3 | 67,83/78,68 | 102,32/139,5 |
| Детские дошкольные учреждения | 3,5 | 0,29/0,34 | - |
| Детские образовательные учреждения | 5,3 7,5 | 0,45/0,52 | 0,63/0,73 |
| Школы | 25 30 | 2,1/2,5 - | - 2,52/2,93 |
| Поликлиники | 4,9 | 0,41/0,48 | - |
| Предприятия торговли | 7,2 9,0 | 0,605/0,703 - | - 0,76/0,88 |

Подключение вновь строящегося многоквартирного жилого фонда в зоне действия АО «Онега-Энергия» осуществлять от теплотрасс по ул. Печорская и ОЛДК (ЗТТ). Подключение от городской теплотрассы (ГТТ) возможно после реализации мероприятия по строительству тепловой сети от котельной АО «Онега- Энергия» до ул. Красноармейская, либо взамен выведенного из эксплуатации аварийного жилфонда.

Индивидуальные дома частной застройки предусматривается отапливать от индивидуальных систем отопления.

Применение автономного теплоснабжения зданий вместо централизованного теплоснабжения позволит:

- снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей;

- снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю.

Соотношение тепловых потерь к выработке

тепловой энергии

21,6%

78,4%

Выработка

Потери

Рис. 4

- осуществлять оперативное управление тепловыми режимами в соответствии с погодными условиями.

Планируется, что перспективная индивидуальная застройка снабжается теплом от индивидуальных источников тепла.

В настоящее время все котельные в качестве основного топлива используют возобновляемые источники (БИО) топлива (дрова, коро-древесные отходы).

2.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Онежское» по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

2.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

2.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования «Онежское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны и далеко расположены друг от друга, осуществление мероприятий пораспределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителям тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии не представляется возможным.

2.9. Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения.

Котельные обслуживаемые ООО «ПКТС». Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. На малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование на таких участках не требуется. Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца ( t= -32оС) при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок тепловой сети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Выводы:

1. Существующая схема теплоснабжения соответствует нормативными требованиям по надежности систем теплоснабжения, в тоже время необходимо продолжать плановые работы по реконструкции объектов теплоснабжения в целях снижения тепловых потерь;

2. При реконструкции тепловых сетей, трубопроводы следует выполнять из стальных предварительно изолированных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции;

3. Необходимо:

- для учета эффективности теплопотребления  организовать учет расхода теплоносителя на отопление и вентиляцию. С этой целью каждый потребитель должен быть оборудован узлами учета тепловой энергии. Здания повышенной этажности должны быть оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами;

- с целью выявления способов снижения тепловых потерь, на  здания технологически присоединенные к системе центрального теплоснабжения, рекомендуется оформлять энергетические паспорта;

- внедрить частотное регулирование работы насосного оборудования котельных;

- внедрить системы автоматизированного отпуска теплоносителя с организацией диспетчеризации системы теплоснабжения поселения.

2.10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района осуществляют: АО «Онега-Энергия», ООО «ПКТС», ФКУ ИК №16, ООО «Содействие-Неруд».

Принято решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации АО «Онега-Энергия» в границах, указанных на рисунке 5, ООО «ПКТС» в границах,  указанных на рисунке 6, ООО «Содействие-Неруд» в границах,  указанных на рисунке 7.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения.

В рамках заключенного с ООО «ПКТС» концессионного соглашения в отношении единого технологического комплекса объектов теплоснабжения муниципальной собственности муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района для обеспечения потребителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения и в целях обеспечения потребителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения и повышения надежности теплоснабжения потребителей от сетей теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района, находящихся в концессионном соглашении, предусмотрены следующие мероприятия:

Строительство модульной котельной в п. Шаста с установленной мощностью 3МВт в период с июня 2020г по январь 2022гг.

Реконструкция тепловых сетей протяженностью 681 п/м в двухтрубном исполнении от котельной д. Усть-Кожа в период май 2021- сентябрь 2021гг.

Поэтапная замена в котельной п. Маложма существующих котлов на стальные водогрейные котлы марки "КВр-0,4" в количестве 3 шт. в течение трех этапов с июня 2021 по август 2023 гг., с заменой по котлу в количестве 1 штуки в каждом из данных этапов.

реконструкция тепловой сети котельной «24-й квартал (ЦРБ)» в период с мая 2020 по сентябрь 2022 года общей протяженностью 609 п/м в двухтрубном исполнении разных диаметров;

Реконструкция тепловой сети протяженности 600 м в двухтрубном исполнении разных диаметров от котельной п. Поньга в период с июня 2022 по август 2022гг.

Реконструкции тепловой сети разных диаметров протяженностью 300 п/м в двухтрубном исполнении от котельной п. Кодино в период с апреля 2022 по сентябрь 2022гг.

Реконструкция тепловых сетей протяженностью 600 п/м в двухтрубном исполнении разных диаметров от котельной п. Маложма в период июнь 2023- август 2023гг.

Реконструкция тепловых сетей протяженностью 300 п/м в двухтрубном исполнении разных диаметров от котельной п. Нименьга в период с апреля 2023 по сентябрь 2023гг.

поэтапная замена в котельной п. Поньга существующих котлов на стальные водогрейные котлы марки "КВр-0,5" в количестве 3 шт. в течение трех этапов с июня 2021 по август 2023 гг., с заменой по котлу в количестве 1 штуки в каждом из данных этапов.

поэтапная замена в котельной Порог-2 существующих котлов на стальные водогрейные котлы марки "КВр-0,4" в количестве 2 шт. в течение двух этапов с апреля 2022 по январь 2024 гг., с заменой по котлу в количестве 1 штуки в каждом из данных этапов.

Строительство блочно-модульной котельной в п. «Сорги»

Мероприятия  ООО «Содействие -Неруд» по годам;

1. Строительство блочно-модульной котельной п. «Сорги» 2021 год;

2. Строительство тепловых сетей п. «Сорги»  2021 год;

3. Увеличение мощности блочно-модульной котельной п. «Сорги»2022 год;

4. Увеличение диаметра тепловой сети п. «Сорги» 2022 год;

5. Увеличение мощности блочно-модульной котельной п. «Сорги»  2023 год;

6. Строительство тепловой сети, увеличение диаметра тепловой сети п. «Сорги»  2023 год;

2.11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15,пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На 01.01.2020 на территории муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 3. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Онежского поселения и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского поселения «Онежское».

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения города Онеги возможно осуществить за счет следующих источников финансирования:

1. Собственные средства организаций, в том числе амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции;

2. Плата за подключение к системе теплоснабжения;

3. Заемные средства кредитных организаций;

4. Бюджетные средства муниципального образования.

Таблица 23.

Ориентировочные затраты на реконструкцию

| Условный диаметр Ду, мм | Средняя стоимость перекладки тепловых сетей, тыс. руб./п.м. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Надземная | Канальная без замены лотков |
| 600 | 43,68 | 77,53 |
| 500 | 37,78 | 63,88 |
| 400 | 32,76 | 51,43 |
| 350 | 27,30 | 45,86 |
| 300 | 21,84 | 40,73 |
| 250 | 18,33 | 38,77 |
| 200 | 14.48 | 29,70 |
| 150 | 11,41 | 27,85 |
| 100 | 8,74 | 21,18 |
| 80 | 7,14 | 20,09 |
| 70 | 5,46 | 18,56 |
| 50 | 4,37 | 16,38 |

Таблица 24

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов (1этап)

Таблица 25

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов (2этап)

| №п/п | Наименования мероприятия | Приблизительный объем финансирования (тыс. рублей) по годам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Замена аварийных участков тепловых сетей на пред изолированные трубы. | 7250 | 4500 | 3800 | 4900 | 3200 | 5800 | 4150 | 4200 | 5700 | 3500 |
| 2 | Проектирование установки теплосчётчиков на локальных котельных. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Установка приборов учёта на локальных и квартальных котельных. | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проектирование реконструкции тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей. | 5000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проведение энергоаудита. | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 7 | Реконструкция котельной с заменой котлов, и оборудования, выработавших ресурс. | 10500 | 4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Разработка ПДС и монтаж индивидуального газового отопление квартир с установкой настенных двухконтурных котлов. | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по годам: | 23040 | 7750 | 11050 | 5500 | 10200 | 5800 | 4150 | 4200 | 6400 | 3500 |
| Итого: 81590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных ООО «ПКТС» в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ООО «ПКТС» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ООО «ПКТС» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «ПКТС». ООО «ПКТС» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие руководителем ООО «ПКТС» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных АО «Онега-Энергия» в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала АО «Онега-Энергия» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель АО «Онега-Энергия» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с АО «Онега-Энергия». АО «Онега-Энергия» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие руководителем АО «Онега-Энергия» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных ФКУ ИК-16 в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ФКУ ИК-16 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ФКУ ИК-16 либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ФКУ ИК-16. ФКУ ИК-16 обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие руководителем ФКУ ИК-16 по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии ООО «Содействие-Неруд» в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия ООО «Содействие-Неруд» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения ООО «Содействие-Неруд» сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «Содействие-Неруд». ООО «Содействие-Неруд» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие обществом с ограниченной ответственностью «Содействие-Неруд» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

ООО «Содействие-Неруд» обязано информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.