- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10 октября 2022 года | № 1643 |
| --- | --- |

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории муниципального образования «Онежское»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», руководствуясь Уставами муниципальных образований «Онежский муниципальный район» и «Онежское», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Онежское»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории муниципального  образования «Онежское» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжении муниципального образования «Онежское» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории муниципального образования «Онежское»:

3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. Обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

3.4. Обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. Копии актов проверок предоставлять в отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации.

4. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями администрации опубликовать настоящее постановление в газете «Онега» и разместить на официальном сайте администрации Онежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                           Ю. А. Максимов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 10 октября 2022 года № 1643

Порядок

содержания и эксплуатации источников

наружного противопожарного водоснабжения на

территории муниципального образования «Онежское»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Онежское» (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ);

пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район», абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты) и  организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории муниципального образования «Онежское».

1.4. Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район», абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;

создание и устройство источников НППВ;

эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

уведомление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории муниципального образования «Онежское» и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» при наличии на территории муниципального образования «Онежское» естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на администрацию муниципального образования «Онежский муниципальный район», абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

2.8. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район», абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район». абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию муниципального образования «Онежский муниципальный район», организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.6.1. Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней.

2. Отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту.

3. Невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом, мусором, загромождён автотранспортом, скрыт под слоем льда (снег) заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце).

5. Наличие технических дефектов, (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплён стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец).

6. Отключен от магистрали или заморожен.

3.6.2. Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети,  координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ).

2. Низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

отсутствие указателя (координатной таблички);

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

не герметичен (не держит воду);

отсутствует упорный брус;

не закреплён упорный брус;

неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной  техники.

3.10. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.11. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.12. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район», абоненты, организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 10 октября 2022 года № 1643

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения

муниципального образования «Онежское»

| № п/п | Место нахождения источника НППВ | емкость (куб.м), диаметр (мм) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
|  | район «Совхоза» (у пилорамы) | 200 | МО «Онежское» |
|  | наб.им. Попова (во дворе конторы Водлозерского парка) | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Кирова, д. 15 | 120 | МО «Онежское» |
|  | пр. Кирова, д. 65 | 130 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский д. 6 | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский д. 81 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Коминтерна, д. 35 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Коминтерна-ул. Свердлова, д. 42 | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Горького, д. 21 | 140 | МО «Онежское» |
|  | ул. Мулина, д. 35 | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 35 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Оксова. д. 15 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Кирова. д. 83 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Коминтерна, д. 81 | 200 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина-ул. Володарского | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Некрасова, д. 5 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Некрасова, д.25 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Карла Маркса, д. 14 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Карла Маркса, д. 24 | 130 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гагарина, д. 28 | 80 | МО «Онежское» |
|  | ул. Красноармейская, д. 7 (во дворе дома) | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Козлова, д. 40 (с торца сарая) | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Козлова. д. 48 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Архангельская, д. 7 | 70 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьсксий, д. 143 | 150 | МО «Онежское» |
|  | пр. Кирова, д. 148 | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Архангельская, д. 40 | 100 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский, д.164 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Победы, д. 56 - пер. Северный. д. 28 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Ягодная, д. 8 | 70 | МО «Онежское» |
|  | пр. Гагарина, д. 47 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Дружбы. д. 36-38 | 100 | МО «Онежское» |
|  | пр. Загородный, д. 65 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Вересового, д. 15 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Школьная, д. 9 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Печерская, д. 20 | 30 | МО «Онежское» |
|  | ул. Школьная - пр. Гагарина, д. 61 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Ленина, д. 211 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Новая, д. 8 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Пионерская, д. 10 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гончарика, д. 10 | 150 | МО «Онежское» |
|  | пр. Загородный. д. 68а | 150 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 222 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Приморская, д. 10 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Приморская, д.7 | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Приморская, д. 14 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Приморская, д. 16 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Приморская, д. 23 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Подлесная, д. 23 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Полярная, д. 6 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Маяковского, д. 13 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Маяковского, д. 7 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Маяковсого, д. 4 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Лесопильщиков, д 14-16 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гутина, д. 5 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гутина, д. 3 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Железнодорожная, д. 4 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Железнодорожная | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Транспортная, д. 6 - ул. Правды. д. 19 | 70 | МО «Онежское» |
|  | дожарное депо-контора ЛДК | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Железнодорожная-склал ЛДК | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Суворова. д. 4 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Правды, д. 6 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Подлесная, д. 35 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Индустриальная. д. 16-18 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Сиреневая, д. 21 | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Березовая. д.31-33 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Транспортная, д. 15 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Рябиновая, д.46 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Строителей, д. 3а | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Суворова, д. 18 | 200 | МО «Онежское» |
|  | ул. Ударников, д. 29 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Родниковая, д. 28 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Родниковая, д. 8 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Молодежная, д.24-26 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Свободы, д. 60 | 15 | МО «Онежское» |
|  | ул. Онежская, д. 1 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Алексеева, д. 11 | 160 | МО «Онежское» |
|  | ул. Профсоюзная, д. 3 | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Пролетарский, д.33 | 100 | МО «Онежское» |
|  | пр. Трудовой, д. 17 | 180 | МО «Онежское» |
|  | ул. Майская, д. 5 | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Трудовой, д. 2 | 120 | МО «Онежское» |
|  | пр. Пролетарский, д. 1 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Дзержинского, д. 38 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Дзержинского, д. 28 | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Новодеревенский, д. 1 | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Пролетарский, д. 17 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Алексеева, д.4а | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Народная, д. 7 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Алексеева, д. 4 | 180 | МО «Онежское» |
|  | ул. Алексеева, д.7 | 120 | МО «Онежское» |
|  | ул. Ворзогороская. д. 3 | 180 | МО «Онежское» |
|  | ул. Онежская, д. 14 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Профсоюзная, д. 2 | 150 | МО «Онежское» |
|  | у ПЧ-85 | 70 | МО «Онежское» |
|  | ул. Целинная, д. 1 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Целинная, д. 9 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Спортивная, д. 7 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Майская, д. 48 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Морская, д. 5 | 180 | МО «Онежское» |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
|  | ул. Рассказова, д. 12 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 17 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 33 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 45 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 49 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 42 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 48 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 56 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 62 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский, д.78 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Рассказова - ул. Коминтерна | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Мулина, д. 30 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Мулина, д. 38 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 78 / ул. Свердлова, д. 32 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 80 (больничный городок) | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина — ул. Гоголя | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 88 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 96 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 122 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина — ул. Володарского | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина — ул. К.Маркса | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 173 | 150 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский — ул. К. Маркса | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Победы, д. 10 | 100 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский, д.190 — ул. Победы | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Победы — ул. Кучина | 150 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 172 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Мулина, д. 61 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 176 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Кр. Курсантов, д. 8 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Кр. Курсантов — пр. Гагарина | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Кр. Курсантов, д. 1 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Архангельская, д. 28 | 150 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина (школа №1) | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 178 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина — ул. Красноармейская | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 186 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина — ул. Козлова | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Красноармейская, д. 7 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Гагарина — ул. Вересового | 150 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина — ул. Школьная | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина, д. 204 | 150 | МО «Онежское» |
|  | наб.им. Комарова, д. 62 а | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Матросова, д. 10 | 100 | МО «Онежское» |
|  | пр. Ленина — ул. Матросова | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гончарика, д. 21 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Некрасова, д. 7 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Комсомольская, д. 32 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Коминтерна (школа № 4) | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гоголя, д. 32 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Архангельская, д. 10 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Комсомольская — уд. Привокзальная | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Привокзальная — ул. Зеленая, д. 16 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Козлова — ул. Дружбы | 100 | МО «Онежское» |
|  | пр. Гагарина, д. 17 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Школьная, д. 20 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Красноармейская — ул. Совхозная | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Вересового — пр. Загородный | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Печерская, д. 31 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Матросова — пр. Загородный | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Загородный, д. 73 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Загородный — ул. Гончарика | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Загородный, д. 68 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Загородный, д. 85 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Загородный — ул. Школьная | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Зелёная, д. 13 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Седова, д. 5 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Архангельская, д. 47 | 50 | МО «Онежское» |
|  | пр. Гагарина, д. 73 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Володарского - пер. Кийостровский | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Володарского — ул. Мулина | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Коминтерна, д. 54 | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Свердлова — ул. Коминтерна | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Свердлова — ул. Горького | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Свердлова — ул. Мулина | 100 | МО «Онежское» |
|  | ул. Володарского (хохлинка) | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Архангельская, д. 31 | 100 | МО «Онежское» |
|  | наб.им. Комарова, д. 62 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Оксова, д. 3 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Первомайская, д. 20 | 250 | МО «Онежское» |
|  | п. Дальний | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Дорожная (п. Пивка) | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский, д. 78 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Красноармейская, д. 7 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Дорожная, д. 18 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гончарика, д. 21 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Мулина, д. 39 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Мулина, д. 61 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пер. Весенний, д. 2 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Коминтерна, д. 1 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Седова, д. 5 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Труда, д. 12 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Подлесная, д. 23-25 | 250 | МО «Онежское» |
|  | пр. Октябрьский, д. 6 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Правды, д. 5 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Индустриальная, д. 2 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Индустриальная, д. 4 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Индустриальная, д. 8 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул.Приморская — ул.Ииндустриальная | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Приморская, д. 8 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Суворова, д. 4 | 150 | МО «Онежское» |
|  | 26 квартал, ул. Труда, д. 22 | 150 | МО «Онежское» |
|  | 26 квартал, ул. Труда, д. 20 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Маяковского, д. 7 | 90 | МО «Онежское» |
|  | ул. Гутина, д. 18 | 90 | МО «Онежское» |
|  | ул. Строителей, д. 1г | 90 | МО «Онежское» |
|  | ул. Родниковая, д. 10 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Родниковая, д. 26 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Боровая, д. 44 | 50 | МО «Онежское» |
|  | ул. Мулина, д. 2 | 150 | МО «Онежское» |
|  | ул. Оксова, д. 8 | 250 | МО «Онежское» |
|  | ул. Дальняя, д. 1а | 250 | МО «Онежское» |

Примечание: Пожарные водоемы в соответствии с  постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 27.02.2017 № 251 переданы в оперативное управление МКУ «Благоустройство». Водопроводные сети с вмонтированными в ней пожарными гидрантами  в соответствии с концессионным соглашением № 1 от 03.09.2020 переданы ООО «Онега-Водоканал».