- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 09 июня 2023 года | № 1205 |
| --- | --- |

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Покровское» до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая протокол  публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения муниципальных образований: «Кодинское», «Нименьгское», «Чекуевское», «Покровское», «Порожское», «Золотухское» до 2034 года от 10.05.2023,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Покровское» до 2034 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 745 от 23 мая 2022 года «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Покровское»  на 2022-2034 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Задворного А.Н.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                          Ю. А. Максимов

Архангельская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКОЕ»

до 2034 года

Онежский муниципальный район

Содержание

| Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 3 |
| Пояснительная записка схемы теплоснабжения | 3 |
| Зона теплоснабжения поселка Покровское | 6 |
| Зона теплоснабжения поселка Маложма | 7 |
| Сведения о котельных муниципального образования «Покровское» | 8 |
| Расчет тепловых нагрузок котельных | 8 |
| Оценка надежности системы теплоснабжения | 9 |
| Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 11 |
| Информация о запланированном строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей | 11 |
| Приложение № 1 | 14 |
| Приложение № 2 | 17 |

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Покровское» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Схема теплоснабжения муниципального образования «Покровское» - разработана  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Муниципальное образование «Покровское» (Далее-МО «Покровское») является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории «Онежский муниципальный район».

Административным центром поселения является поселок Покровское.

МО «Покровское» - самое северное поселение Онежского района Архангельской области. Занимает юго-западную часть Онежского полуострова, располагаясь на восточном и северном берегах (Онежский берег) Онежской губы Белого моря. На юге муниципальное образование «Покровское» граничит с муниципальным образованием «Онежское», на севере и востоке - с Летне-Золотицким, Лопшеньгским, Пертоминским сельскими поселениями Приморского муниципального района и городским округом «Северодвинск». Крупнейшие реки поселения: Тамица, Кянда, Пурнема, Лямца, Воя,

Маложма, Нижма, Агма, Пильема. В состав муниципального образования «Покровское» входит 8 населённых пунктов: посёлок Верхнеозерский; деревня Кянда;деревня Лямца; посёлок Маложма; деревня Нижмозеро; посёлок Покровское; село Пурнема; село Тамица.

Общая площадь земель муниципального образования «Покровское» ориентировочно составляет  3429,29 кв.км.

Численность населения муниципального образования «Покровское» на 01.01.2023 – 1357 человек.

Климат муниципального образования «Покровское» можно рассматривать как умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым летом. Город находится в климатическом подрайоне II В.

Главными климатообразующими факторами являются:

- Близость частично незамерзающего Белого моря, которое оказывает сглаживающее влияние на климат, смягчая зимние заморозки и понижая летние температуры.

- Близость Северного Ледовитого океана. Большие площади, покрытые круглогодично льдами, негативно влияют на испарение, делая тем самым арктические воздушные массы сухими.

- Циркуляция атмосферы. Частая смена воздушных масс, приносящих с Атлантики циклоны, а с Арктики антициклоны, делает климат неустойчивым в течение всего года.

- Количество солнечной радиации. В зимний период, с наступлением «полярной ночи», количество солнечной радиации минимально, а в летний период солнце практически не заходит за горизонт и, как следствие, количество солнечной радиации резко возрастает.

Климат муниципального образования «Покровское» имеет чётко выраженную сезонность. Выделяются четыре времени года:

Зима. Умеренно холодная, снежная. Наиболее продолжительный период. Продолжительность более пяти с половиной месяцев – с конца октября до середины апреля, до 165-170 дней.

Весна. С середины апреля до конца мая. Характеризуется резким потеплением и частыми заморозками.

Лето. Умеренно тёплое, влажное. Продолжается с начала июня до первой декады сентября.

Осень. Пасмурная и дождливая. Продолжается с первой декады сентября по третью декаду октября.

Среднегодовая температура в в муниципальном образовании составляет +3,5оС. Переход от отрицательных температур к положительным и обратно происходит в середине апреля и конце октября. Первые заморозки могут наблюдаться с середины сентября, а последние в конце мая. Продолжительность безморозного периода 106 дней.

Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -11,70С), а самый тёплый – июль (среднемесячная температура +15,80С). Абсолютный минимум температур -460С), абсолютный максимум - 330С.

Территория муниципального образования «Покровское» находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 529 мм., при этом основное количество осадков приходится на тёплый период года.

Устойчивый снежный покров держится более 170 дней. Средняя высота снежного покрова в феврале составляет 52 см.

Преобладающими по направлению ветрами в течение года являются юго-восточные, повторяемость которых составляет более 25%. Наибольшая повторяемость юго-восточных ветров наблюдается в зимний период (до 40%). Летом, наряду с юго-восточными ветрами, велика повторяемость северо-западных ветров.

Сильные ветры являются достаточно редким явлением, не более 7 дней в году. Максимальная повторяемость отмечается в осенний период, минимальная – весной. Количество дней со штилем – 8. Гораздо чаще отмечаются туманы – до 28 дней в году, из них 17 в холодное время года.

На территории муниципального образования «Покровское» нет зон многолетней мерзлоты. Зимнее промерзание грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и до 140 см в малоснежные зимы.

Теплоснабжение жилой застройки на территории муниципального образования «Покровское» осуществляется по следующей схеме:

- индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе.  Часть многоквартирных домов и объектов социальной сферы подключены к системе централизованного теплоснабжения.

К централизованной системе теплоснабжения от котельной, расположенной в пос. Покровское подключено 9 отдельно стоящих зданий, в поселке  к централизованной системе теплоснабжения от котельной, расположенной в пос. Маложма подключено 11 отдельно стоящих зданий.

Теплоснабжение объектов жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения, не оснащенных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения. Зоны теплоснабжения поселков: Покровское и Маложма, схематично изображены с использованием конструктора карт  поисковой системы «Яндекс».

Рисунок - 1 Зона теплоснабжения поселка Покровское

красная линия - граница теплоснабжения

Рисунок - 2 Зона теплоснабжения поселка Маложма

красная линия - граница теплоснабжения

Сведения о котельных муниципального образования «Покровское»

Централизованное отопление жилых домов и социально значимых объектов в муниципальном образовании «Покровское» осуществляется в поселках Покровское и Маложма.

Собственником котельных в поселках Покровское и Маложма является муниципальное образование «Онежский муниципальный район».

Теплоснабжающей и теплосетевой организацией поселков Маложма и Покровское является общество с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей».

Работы по реконструкции котельных и тепловых сетей в в данных поселках проводятся обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей» в соответствии с заключенным с муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» концессионным соглашением от 16 февраля 2016 года.

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка присоединенных потребителей, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Покровское» | пос. Покровское, ул. Строителей, 4б | 0,773 | 0,408 | 0,395 |
| 2 | «Покровское» | пос. Маложма | 1,281 | 0,476 | 0,880. |

Расчет тепловых нагрузок котельных

Расчет тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии представлен в  таблице 2 «Сводная таблица тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии» с учетом  климатологических данных, указанных в СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

На объектах потребления тепловой энергии, присоединенных к котельной вентиляция осуществляется без дополнительного подогрева приточного воздуха. Тепловая энергия, потребляемая тепловыми установками потребителей, расходуется на нужды отопления в полном объеме.

Расчетные данные:

- расчетная температура отопительного сезона tо .р.=-31 0С;

- средняя температура отопительного периода tср.р. =-3,9 0С;

- продолжительность отопительного периода z=242 дня;

- среднегодовая скорость ветра в отопительный период =2,8 м/с.

Таблица 2

Сводная таблица тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии

Таблица 2.1 - Сводная таблица тепловых нагрузок для потребителей от котельной п.Покровское

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Высота здания,м | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Отопление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внутренняя температура, °С | Максим. часов., при t=-32 °С |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты потребления юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1 | ул Усачева,25, ЦРБ./мед.пункт/ | 3,0 | 463,5 | 0,43 | 20 | 0,011 |
| 2 | Покровская/школа-сад/ | 5,5 | 4552,7 | 0,38 | 20 | 0,093 |
| 3 | ПАО "Ростелеком", п.Покровское,ул.Усачёва,41а отапливаемая площадь 111,6 кв.м | 3,0 | 499 | 0,43 | 20 | 0,011 |
|  | Объекты потребления населения |  |  |  |  |  |
| 4 | Строителей,38 | 5,9 | 2145 | 0,53 | 20 | 0,061 |
| 5 | Строителей,40 | 5,9 | 2117 | 0,53 | 20 | 0,061 |
| 6 | Усачева,36 | 5,5 | 1860 | 0,55 | 20 | 0,055 |
| 7 | Усачева,40 | 5,4 | 1858 | 0,54 | 20 | 0,054 |
| 8 | Усачева,41 | 5,5 | 2145 | 0,53 | 20 | 0,061 |
|  | Итого полезная нагрузка |  |  |  |  | 0,4080 |
|  | Тепловые потери на т/сетях |  |  |  |  | 0,0598 |
|  | Итого присоединенная |  |  |  |  | 0,4678 |

Таблица 2.1 - Сводная таблица тепловых нагрузок для потребителей от котельной п.Маложма

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Высота здания,м | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Отопление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внутренняя температура, °С | Максим. часов., при t=-32 °С |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты потребления юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  | Маложемская школа | 3,14 | 3331 | 0,39 | 20 | 0,069 |
|  | Объекты потребления населения |  |  |  |  |  |
|  | дом №40 | 3,00 | 541 | 0,71 | 20 | 0,021 |
|  | дом №41 | 3,00 | 541 | 0,71 | 20 | 0,021 |
|  | дом №31 и ФАП | 5,60 | 893 | 0,66 | 20 | 0,032 |
|  | дом №16 | 5,60 | 1771 | 0,55 | 20 | 0,052 |
|  | дом №18 | 5,60 | 1891 | 0,54 | 20 | 0,055 |
|  | дом №23 | 5,65 | 2629 | 0,52 | 20 | 0,074 |
|  | дом №27 | 5,80 | 2818 | 0,51 | 20 | 0,078 |
|  | дом №29 | 5,65 | 2659 | 0,52 | 20 | 0,075 |
|  | Итого полезная нагрузка |  |  |  |  | 0,4760 |
|  | Тепловые потери на т/сетях |  |  |  |  | 0,3823 |
|  | Итого присоединенная |  |  |  |  | 0,8579 |

Оценка надежности систем теплоснабжения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, а также технологических потребностей котельных в горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: − источника теплоты Рит- = 0,97; − тепловых сетей Ртс = 0,9; − потребителя теплоты Рпт = 0,99; − СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, которые необходимы для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы,  детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, специальные производственные объекты, и т.п. Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) принято решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ООО «ПКТС» в поселках Покровское и Маложма в границах, указанных на рис. 1,2.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Информация о строительстве и  вводе в эксплуатацию котельной, запланированном строительстве тепловых сетей.

С целью уменьшения производственных и эксплуатационных затрат, повышения энергоэффективности и надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, снижения тепловых потерь теплоносителя на источниках тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» запланированы к исполнению в рамках концессионного соглашения от 16 февраля 2016 года и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ПКТС» с 2019 по 2025 годы ряд мероприятий.

Данные мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и переоснащение источников тепловой энергии и тепловой сети. Информация о планируемых мероприятиях в отношении котельных и тепловых сетей поселков Маложма и Покровское представлена в таблице 3.

При строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» руководствуется проектами, разработанными специализированными проектными организациями. Проектная документация должна соответствовать обязательным требованиям, таким как:

1. соответствие технических решений, принятых в проектной документации и рабочих чертежах, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий;

2. принятые в проектной документации решения должны способствовать повышению производительности тепловой энергии, снижению текущих расходов на эксплуатацию теплосетевого оборудования, снижению тепловых потерь на обеспечение отпуска тепловой энергии потребителю и повышению надежности теплосетевого оборудования.

Таблица 3

| № п/п | Наименование и местоположение котельной | Описание мероприятия | Дата ввода в эксплуатацию, завершения мероприятия и его этапа | Основная техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование контрольного параметра | Единица измерения контрольного параметра | Количественная характеристика |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализация | После реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | п.Покровское | Реконструкция котельной с заменой котла секционного марки "Братск" на стальной марки КВр-0,4 | Январь 2025 | мощность | Гкал/ч | 0,773 | 0,884 |
|  | п.Маложма | 1 этап реконструкции котельной с установкой нового котла марки КВр-0,4 | Январь 2022 | мощность | Гкал/ч | 0,791 | 1,135 |
|  | п.Маложма | 2 этап реконструкции котельной с заменой котла секционного марки "Братск" на стальной марки КВр-0,4 | Январь 2023 | мощность | Гкал/ч | 1,135 | 1,281 |
|  | п.Маложма | 3 этап реконструкции котельной с заменой котла секционного марки "Братск" на стальной марки КВр-0,4 | Январь 2024 | мощность | Гкал/ч | 1,281 | 1,427 |
|  | п.Маложма | Реконструкция тепловой сети общей протяженностью 600 п/м с заменой на стальные трубопроводы в ППУ-изоляции | Январь 2024 | Протяженность в 2-хтрубном исчислении | п/м | 1057,0 | 1057,0 |

Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения являются оптимальными ввиду небольшой протяженности и доступности к ревизии и ремонту.

Численность населения  на территории муниципального образования «Покровское» ежегодно сокращается, в связи с чем нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с чем нет потребности в строительстве дополнительных тепловых сетей и перспектив увеличения тепловой нагрузки на котельные.

Графики качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха котельных, а также графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения котельных, расположенных в поселках Покровское и Маложма,  указаны в приложении № 1.

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях, нормативный и фактический расход топлива, не сжигаемый (аварийный) и эксплуатационный нормативный запас топлива, указаны в приложении № 2.

Приложение № 1

График температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха котельных ООО «ПКТС», расположенных в поселках Маложма и Покровское.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 5,0-3,5 | 36 | 3,2-1,2 | -12 | 57 | 5,0-3,5 | 44 | 3,2-1,2 |
| 7 | 45 | 5,0-3,5 | 37 | 3,2-1,2 | -13 | 58 | 5,0-3,5 | 45 | 3,2-1,2 |
| 6 | 46 | 5,0-3,5 | 38 | 3,2-1,2 | -14 | 59 | 5,0-3,5 | 46 | 3,2-1,2 |
| 5 | 47 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -15 | 60 | 5,0-3,5 | 47 | 3,2-1,2 |
| 4 | 48 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -16 | 61 | 5,0-3,5 | 47 | 3,2-1,2 |
| 3 | 48 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -17 | 62 | 5,0-3,5 | 48 | 3,2-1,2 |
| 2 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -18 | 63 | 5,0-3,5 | 48 | 3,2-1,2 |
| 1 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -19 | 64 | 5,0-3,5 | 49 | 3,2-1,2 |
| 0 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -20 | 65 | 5,0-3,5 | 50 | 3,2-1,2 |
| -1 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -21 | 66 | 5,0-3,5 | 50 | 3,2-1,2 |
| -2 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -22 | 67 | 5,0-3,5 | 51 | 3,2-1,2 |
| -3 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -23 | 68 | 5,0-3,5 | 51 | 3,2-1,2 |
| -4 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -24 | 69 | 5,0-3,5 | 52 | 3,2-1,2 |
| -5 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -25 | 70 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -6 | 53 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -26 | 71 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -7 | 53 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -27 | 72 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -8 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -28 | 73 | 5,0-3,5 | 54 | 3,2-1,2 |
| -9 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -29 | 74 | 5,0-3,5 | 54 | 3,2-1,2 |
| -10 | 55 | 5,0-3,5 | 43 | 3,2-1,2 | -30 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 3,2-1,2 |
| -11 | 56 | 5,0-3,5 | 44 | 3,2-1,2 | -32 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 3,2-1,2 |

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных пос. Покровское и Маложма в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ООО «ПКТС» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ООО «ПКТС» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «ПКТС». ООО «ПКТС» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится  в действие руководителем ООО «ПКТС» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

Приложение № 2

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | Протяженность сетей в двухтрубном исчислении, п/м | Гидравлический режим |  | Температурный режим |  | Тип изоляции | Тип прокладки | Центральные тепловые пункты | Тип компенсирующих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный |  |  |  |  |
| 1 | МО "Покровское", котельная п.Покровское | 1982 | 0,408 | 370 | 5,0-3,5 | 3,2-1,2 | 75-45 | 55-36 | Минвата | Надземная, подземная канальная | отсутствуют | отсутствуют |
| 2 | МО "Покровское", котельная п. Маложма | 1964 | 0,476 | 1057 | 5,0-3,5 | 3,2-1,2 | 75-45 | 55-36 | Минвата, ППУ | Надземная, подземная бесканальная | отсутствуют | отсутствуют |

Нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях

| № п/п | Наименование и месторасположение котельной | Нормативное количество тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за год, Гкал/год |  |  | Фактическое количество тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за год, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | МО "Покровское", котельная п.Покровское | 147,45 | 147,45 | 147,45 | 147,45 | 147,45 | 147,45 |
| 2 | МО "Покровское", котельная п. Маложма | 942,52 | 942,52 | 942,52 | 942,52 | 942,52 | 942,52 |

Нормативные и фактические расход топлива

| № п/п | Наименование и месторасположение котельной | Вид топлива | Нормативный расход топлива за год, тонн (куб.м.) |  |  | Фактический расход топлива за год, тонн (куб.м.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | МО "Покровское", котельная п.Покровское | Каменный уголь | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 |
| 2 | МО "Покровское", котельная п. Маложма | Дрова | 1709,4 | 1709,4 | 1709,4 | 1709,4 | 1709,4 | 1709,4 |