- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14 августа 2023 года | № 1576 |
| --- | --- |

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» до 2034 года, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 09.06.2023 № 1202

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 октября 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с выявленными техническими ошибками, в целях внесения изменений в действующую схему теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» до 2034 года, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 09.06.2023 № 1202,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» до 2034 года с внесенными изменениями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» www.onegaland.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Некрасова М.Л.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                            Е. В. Данюкова

Приложение

к постановлению администрации муниципального

образования «Онежский муниципальный район»

от 14.08.2023 г. № 1576

«О внесении изменений в схему теплоснабжения

муниципального образования «Чекуевское»

до 2034 года, утвержденную постановлением

администрации муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 09.06.2023 № 1202»

Архангельская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕКУЕВСКОЕ»

до 2034 года

Онежский муниципальный район

Содержание

Общие положения…..……………………………………………………….…..4

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения…….…………………….…4

Пояснительная записка схемы теплоснабжения…….………………………...5

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Чекуевское»……………………………...…..6

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…….…....9

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…….………………….....15

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское»……….…..17

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……...18

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей……..…………………….………....21

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения…...23

Раздел 8. Перспективные топливные балансы……….……………….…..24

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию……………………….………..…...24

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)………………………………...……………......27

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………….…………………………….…...27

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям………………….…....28

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения муниципального образования «Чекуевское»……...28

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское»………………………………………...…………...30

Приложения………………………….………………………………………….32

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Схема теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» - разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование «Чекуевское» входит в состав Онежского района Архангельской области. Поселение расположено на правобережье реки Онега, в юго-западной части территории Онежского муниципального района. В состав территории муниципального образования входят сорок семь населенных пунктов.

Административным центром поселения является деревня Анциферовский Бор.

Общая площадь земель муниципального образования «Чекуевское» ориентировочно составляет  215307 га.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2021 – 2208 человек. Общая площадь жилищного фонда – 88,8 тыс. кв.м. Граница муниципального образования «Чекуевское» проходит:

- на севере с муниципальным образованием «Порожское»;

- на северо-востоке с муниципальным образованием «Кодинское»;

- на юго-западе с Плесецким муниципальным районом.

Климат в муниципальном образовании умеренно-континентальный, климатические условия в целом достаточно благоприятны для проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительного освоения и рекреации.

Погода в течение года характеризуется крайней неустойчивостью. Зима умеренно холодная, снежная, по продолжительности является самым длинным периодом – с конца октября до середины апреля. Лето умеренно теплое, влажное, продолжается с начала июня до первой декады сентября.

Продолжительность безморозного периода 106 дней. Устойчивые морозы держаться в среднем с середины ноября до начала третьей декады марта – 126 дней.

В среднем за зиму бывает 30 дней с метелью. Наиболее часто метели возникают в январе – 7 дней при западных и юго-западных ветрах.  Глубина промерзания почвы до 140 см.

Среднегодовая температура воздуха + 0,80С. Среднемесячная температура января и июля соответственно – 10,50С и +16,40С.

Территория характеризуется достаточным увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 525 мм, из них 180 мм выпадает за вегетационный период.

Территория расположена в строительно-климатической зоне IIB. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции - -310С. Продолжительность отопительного периода – 248 дней.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Чекуевское»

Существующее состояние.

Единой централизованной системы теплоснабжения в муниципальном образовании «Чекуевское» нет. В муниципальном образовании  имеются централизованные системы теплоснабжения только в деревне Анциферовский Бор и поселке Шомокша. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются муниципальные и жилые строения.

Здания индивидуальной застройки имеют печное отопление.

Теплоснабжение жилой застройки на территории муниципального образования осуществляется по следующей схеме:

- индивидуальная жилая застройка оборудована печами, работающими на твердом топливе.

- часть жилых домов, общественные здания, расположенные в п. Шомокша подключены к централизованной системе теплоснабжения поселка Шомокша, которая состоит из котельной и тепловой сети. Два многоквартирных дома, общественные здания, расположенные в д. Анциферовский Бор подключены к централизованной системе теплоснабжения деревни Анциферовский Бор, которая состоит из  котельной и тепловой сети. Централизованной системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Чекуевское» не имеется.

Теплоснабжение объектов жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения, не оснащенных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

В муниципальном образовании «Чекуевское» имеется 2 действующие котельные. Одна котельная расположена в д. Анциферовский Бор и обслуживается ООО «Содействие», вторая котельная расположена в п. Шомокша и обслуживается ИП Попов М.А. Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов приведён в таблицах: 1-1.3. Собственником котельных в п. Шомокша и д. Анциферовский Бор является  муниципальное образование «Онежский муниципальный район».

Работы по реконструкции котельной и тепловых сетей в поселке Шомокша осуществляет индивидуальный предприниматель Попов Михаил Александрович в соответствии с заключенным с муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» (Далее-КУМИ) концессионным соглашением.

Работы по реконструкции котельной и тепловых сетей в д. Анциферовский Бор осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Содействие» (Далее ООО «Содействие») в рамках заключенного с  КУМИ концессионного соглашения.

таблица 1

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию котельной | установленная мощность, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км. | Год ввода в эксплуатацию т/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Чекуевское» | пос. Шомокша, ул. Комсомольская, 12а | 1975 | 1,153 | 0,448 | 0,641 | 1975 |
| 2 | «Чекуевское» | Блочно-модульная котельная дер. Анциферовский Бор, Придорожная, д. 35В | 2018 | 1,032 | 0,342 | 0,373 | 1988 |

таблица 1.1.

| № п/п | Наименование и месторасположение котельной | Нормативное количество тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за год, Гкал/год |  |  | Фактическое количество тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за год, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МО «Чекуевское», дер.Анциферовский Бор | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 2 | МО «Чекуевское», пос.Шомокша | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 |

Таблица 1.2.

Нормативный и фактический расход топлива

| № п/п | Наименование и месторасположение котельной | Вид топлива | Нормативный расход топлива за год т.у.т./Гкал | Фактический расход топлива за год т.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2022 |
| 1 | МО «Чекуевское», дер.Анциферовский Бор | Дрова | 229,554 | 229,554 |
| 2 | МО «Чекуевское», пос.Шомокша | Дрова | 262,3 | 262,3 |

таблица 1.3.

Не сжигаемый (аварийный) и эксплуатационный нормативный запас топлива

| № п/п | Наименование и месторасположение котельной | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | В том числе |  | ННЗТ, м.куб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативный эксплутационный запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | Нормативный не сжигаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн |  |
| 1 | МО «Чекуевское», дер.Анциферовский Бор | Дрова | 0,036 | 0,015 | 0,021 | 42 |
| 2 | МО «Чекуевское», пос.Шомокша | Дрова | 0,034 | 0,015 | 0,019 | 38 |

Перспективный спрос на тепловую энергию.

Численность населения на территории муниципального образования «Чекуевское» ежегодно сокращается, в связи с чем в настоящее время нет перспектив для строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения, работающие на твердом топливе. Увеличение спроса на тепловую энергию не прогнозируется.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

В таблице 2 представлены существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды.

таблица 2

| Наименование котельной | установленная тепловая мощность котельной (Гкал/ч) | Затраты на собственные нужды (Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| МО «Чекуевское» котельная в дер. Анциферовский Бор | 1,03200 | - | 0 |
| МО «Чекуевское» котельная в пос. Шомокша | 1,15300 | - | 0 |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Данные о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников приведены в таблице 2.1.

таблица 2.1

| № п/п | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/час) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | перспективная |
| 1 | МО «Чекуевское» котельная в дер. Анциферовский Бор | 1,03200 | 1,03200 | 1,03200 |
| 2 | МО «Чекуевское» котельная в пос. Шомокша | 1,15300 | 1,15300 | 1,15300 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты на хозяйственные нужды тепловых сетей представлены в таблице 2.2.

таблица 2.2

| № п/п | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды сетей (Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | перспективные |
| 1 | МО «Чекуевское» котельная в дер. Анциферовский Бор | 1,03200 | 0 | 0 |
| 2 | МО «Чекуевское» котельная в пос. Шомокша | 1,15300 | 0 | 0 |

Радиус эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину

оптимального радиуса теплоснабжения.

При этом оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Чекуевское» расположено 2 котельные, обеспечивающие централизованное теплоснабжение технологически присоединенных потребителей в д. Анциферовский Бор и п. Шомокша. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения МО «Чекуевское» представлена в таблице 3.

Зоны теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» указаны на схемах:1,2.  Зона теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» в дер.Анциферовский Бор после проведения реконструкции тепловой сети ООО «Содействие» указана на схеме 3. После проведения реконструкции зона теплоснабжения не меняется, меняется схема прокладки тепловой сети.

Таблица 3

| № п/п | Наимено вание источника тепло вой энер гии | Год ввода в эксплу атацию | Присоеди ненная нагрузка подклю ченных потреби телей, Гкал/час | Протя жен ность сетей в двутрубном исчислении, п.м. | Гидравлический режим, а именно давление на |  | Температурный режим, а именно на |  | Тип изо ляции | Тип прокладки | Центральные тепловые пункты | Тип компенсирующих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пода ющем | Обрат ном | Пода ющем | Обрат-ном |  |  |  |  |
| 1 | МО «Чекуевское», дер.Анциферовский Бор | 2018 | 0,342 | 373 | 3,5-1,5 | 2,5-0,5 | 75-45 | 55-36 | Минеральная вата | Подземная, канальная | отсутствуют | П-образный |
| 2 | МО «Чекуевское», пос.Шомокша | 1975 | 0,448 | 641 | 3,5-1,5 | 2,5-0,5 | 95-45 | 67,2-38,5 | Минеральная вата, пенополиуретан | Надземная, подземная, бесканальная | отсутствует | П-образный |

Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В связи с отсутствием заявок в адрес теплосетевых организаций на выдачу технических условий для осуществления технологического присоединения к тепловым сетям, можно предположить, что необходимости в изменении существующих зон теплоснабжения на ближайшие годы не имеется.

Зона теплоснабжения поселка Шомокша

схема 1

Зона тепловых сетей блочно-модульной котельной в

д. Анциферовский Бор

схема 2

Схема 3

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Чекуевское» дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют  индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. 	Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

На объектах потребления тепловой энергии, присоединенных к котельной вентиляция осуществляется без дополнительного подогрева приточного воздуха. Тепловая энергия, потребляемая тепловыми установками потребителей, расходуется на нужды отопления в полном объеме.

Расчетные данные:

- расчетная температура отопительного сезона tо .р.=-32 °С;

- средняя температура отопительного периода tср.р. =-4,0 °С;

- продолжительность отопительного периода z=243 дня;

- среднегодовая скорость ветра в отопительный период =2,8 м/с.

Тепловая нагрузка котельных муниципального образования «Чекуевское» представлена в таблице 4.

таблица 4.

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Водоподготовительных установок нет.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Значительное изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.  Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 5.

таблица 5.

| Наименование котельной | установленная тепловая мощность котельной (Гкал/ч) | Тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | перспективная |
| МО «Чекуевское» котельная в дер. Анциферовский Бор | 1,03200 | 0,4 | 0,4 |
| МО «Чекуевское» котельная в пос. Шомокша | 1,15300 | 0,45 | 0,45 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское»

Описание сценариев развития теплоснабжения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское».

1 Вариант. Реконструкция котельной, расположенной в п. Шомокша, включающая в себя мероприятия по замене изношенных котлов и вспомогательного оборудования котельной. На котельной, расположенной в д. Анциферовский Бор схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции отопительных котлов котельной с монтажом прибора учета тепловой энергии, для учета отпущенной тепловой энергии. На котельной, расположенной в п. Шомокша предусмотрены мероприятия по замене котлов и вспомогательного оборудования.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения предусмотрена замена подающей и обратной тепловых сетей существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

2 Вариант. Не проведение работ по реконструкции котельных и тепловых сетей. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское».

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» предлагается вариант 1, предусматривающий работы по реконструкции котельных и тепловых сетей.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Онежского муниципального района.

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» предусматривает изменение схемы теплоснабжения в части изменения схемы прокладки тепловой сети в дер.Анциферовский Бор с изменением общей протяженности тепловой сети.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Схемой теплоснабжения муниципального образования предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В настоящее время предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» предусматривает изменение схемы теплоснабжения в части изменения схемы прокладки тепловой сети в дер. Анциферовский Бор с изменением общей протяженности тепловой сети. Содержание и обслуживание существующих объектов теплоснабжения является на сегодняшний день перспективным.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» не предусматривает вывода из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными теплоснабжающими данными, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено в муниципальном образовании «Чекуевское» не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В связи с отсутствием на территории муниципального образования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское», величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Графики качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха котельных, а также графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения котельных, расположенных в п. Шомокша и д. Анциферовский Бор,  указаны в приложении № 1.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 6 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. 	В настоящее время имеется значительный запас мощности котельных. Необходимости в увеличении тепловой мощности котельных нет.

таблица 6

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Чекуевское» котельная в дер. Анциферовский Бор | 1,03200 | 1,03200 |
| 2 | МО «Чекуевское» котельная в пос. Шомокша | 1,15300 | 1,15300 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В настоящее время текущая мощность котельных обеспечивает всех потребителей достаточным количеством тепла. Зон дефицитов располагаемой мощности нет. Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального образования «Чекуевское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусмотрена в концессионных соглашениях, в связи с незначительной присоединенной нагрузкой, перевод работы котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское» предусматривает изменение схемы теплоснабжения в части изменения схемы прокладки тепловой сети в дер.Анциферовский Бор с изменением общей протяженности тепловой сети, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Концессионными соглашениями предусмотрены мероприятия по реконструкции котельных и тепловых сетей. В таблице 7. указаны мероприятия по реконструкции тепловых сетей, технологически присоединенных к котельной, расположенной в д. Анциферовский Бор и мероприятий по реконструкции котельной. В таблице 8. указаны мероприятия по реконструкции тепловых сетей, технологически присоединенных к котельной, расположенной в п. Шомокша и мероприятий по реконструкции котельной.

таблица 7.

| № п/п | Наименование мероприятия по реконструкции тепловых сетей, технологически присоединенных к котельной в д. Анциферовский Бор | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети с заменой на новые трубы в ППУ – изоляции с устройством запорной арматуры и тепловых пунктов: - заключение и выполнение проектов в специализированной проектной организации; - заключение договоров на поставку оборудования; - поставка оборудования; - установка оборудования и проведение пуско-наладочных работ под надзором специалистов проектной организации; - постановка задач и выполнение проектной документации для реконструкции тепловой сети; - заключение договоров на поставку материалов для строительства и реконструкции тепловой сети протяженностью 318 п/м в двухтрубном измерении; - замена существующей теплосети; - прокладка новой теплосети из стальных электросварных труб разных диаметров протяженностью 318 п/м в двухтрубном измерении, в том числе: ДУ 100 – 6 м; ДУ 70 – 6 м; ДУ 50 – 56 м; ДУ 40 – 132 м; ДУ 32 – 82 м; ДУ 25 – 36 м. -испытания оборудования, пуско-наладочные работы; | Май 2022 г. – Сентябрь 2024 г.. |

таблица 8.

| № п/п | Наименование мероприятия по реконструкции котельной и тепловых сетей, технологически присоединенных к котельной в п. Шомокша | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция котельной: замена одного котла на котел Универсал 6, мощностью 0,3 Гкал/час Замена двух насосов с частотным регулированием. | 2021 г. |
|  | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 100 п/м в двухтрубном исполнении ДУ130-100м; | 2017-2025 г. |
|  | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 200 п/м в двухтрубном исполнении ДУ 130-100м,ДУ108-100м; | 2019-2025 г. |
|  | Установка системы водоподготовки. | 2023-2025 г. |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории муниципального образования «Чекуевское» не имеется открытых систем горячего водоснабжения. Также не имеется системы горячего водоснабжения.

Перспективные топливные балансы

В таблице 9 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2022 г.

таблица 9

| Показатель | 2020 год | МО «Чекуевское» котельная в дер. Анциферовский Бор | МО «Чекуевское» котельная в пос. Шомокша |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной | Гкал/ч | 0,342 | 0,448 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал/ч | - | - |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 871,78 | 730 |
| Полезный отпуск тепловой энергии с учетом потерь при передаче | Гкал/ч | 704,78 | 664 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал/ч | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | - | - |
| КПД котельной при работе на дровах | % | 73 | 60 |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 229 554 | 262,3 |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова |
| Вид резервного топлива | - | дрова | дрова |
| Вид аварийного топлива | - | дрова | дрова |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 229,554 | 186,2 |
| Годовой расход натурального топлива дров | тыс.м3 | 896,6 | 700 |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) | тн/м3 | - | - |

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское»  представлены в таблице 10.1. и 10.2.

таблица 10.1.

Таблица 10.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Расходы концессионера ООО «Содействие» по годам реализации концессионного соглашения (без учета НДС), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| 1 | Установка узла учета: - выполнение и утверждение проекта на установку узла учета на котельной; - заключение договора на поставку оборудования для установки узла учета; - поставка оборудования узла учета; - установка оборудования узла учета, проведение пуско-наладочных работ | Июль-декабрь 2020 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2 | Модернизация котлов для более эффективной работы (устройство второй дверцы в топке) на двух водогрейных котлах марки КВр-0,6 | Май-август 2021 г. | 0 | 296,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,5 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети с заменой на новые трубы в ППУ – изоляции с устройством запорной арматуры и тепловых пунктов: - заключение и выполнение проектов в специализированной проектной организации; - заключение договоров на поставку оборудования; - поставка оборудования; - установка оборудования и проведение пуско-наладочных работ под надзором специалистов проектной организации; - постановка задач и выполнение проектной документации для реконструкции тепловой сети; - заключение договоров на поставку материалов для строительства и реконструкции тепловой сети протяженностью 318 п/м в двухтрубном измерении; - замена существующей теплосети; - прокладка новой теплосети из стальных электросварных труб разных диаметров протяженностью 318 п/м в двухтрубном измерении, в том числе: ДУ 100 – 6 м; ДУ 70 – 6 м; ДУ 50 – 56 м; ДУ 40 – 132 м; ДУ 32 – 82 м; ДУ 25 – 36 м. -испытания оборудования, пуско-наладочные работы; | Май 2022 г. – Сентябрь 2024 г. |  |  | 197,5 | 373 | 1333 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1903,5 |
|  | ИТОГО |  | 500 | 296,5 | 197,5 | 373 | 1333 |  |  |  |  |  |  | 2700 |

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) принято решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ИП Попов М.А. в границах, указанных на схеме 1, ООО «Содействие» в границах, указанных на схеме 2.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии муниципального образования «Чекуевское» между собой технологически не связаны.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования «Чекуевское» бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено. В случае выявления таких сетей, их следует оформить в установленном законом порядке.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения муниципального образования «Чекуевское»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В ближайшей перспективе газификация муниципального образования «Чекуевское» не предусмотрена.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Существующие источники теплоснабжения работают на древесном топливе.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

После проведения работ по газификации муниципального образования «Чекуевское» источники теплоснабжения индивидуальных жилых домов, целесообразно присоединять к системе централизованного газоснабжения.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории муниципального образования «Чекуевское», не предусмотрены мероприятия по переоборудованию объектов теплоснабжения на комбинированную выработку тепловой энергии.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования «Чекуевское», не планируется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Указанные решения не предусмотрены.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Указанные предложения не предусмотрены.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Чекуевское».

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблицах 11.1 и 11.2.

таблица 11.1.

| Индикаторы развития объекта теплоснабжения, расположенного в п. Шомокша |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергетической эффективности |  |
|  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| 2020 | - | 1,0 | 29,0 | 157,9 | 178,6 |
| 2021 | - | 1,0 | 19,5 | 157,9 | 178,6 |
| 2022 | - | 1,0 | 0,5 | 157,9 | 178,6 |
| 2023 | - | 1,0 | 0,5 | 132,1 | 178,6 |

таблица 11.2.

| Индикаторы развития объекта теплоснабжения, расположенного в дер.Анциферовский Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | 2019 год, предшествующий первому году Соглашения | Соглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта Соглашения | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта Соглашения | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | базовый уровень операционных расходов (без учета НДС) | тыс. руб. | - | 2 094,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | нормативный уровень прибыли | % | - | 4,47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3. | индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3.4. | Плановые значения показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | удельный расход топлива | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | дрова | кг.у.т./Гкал | 207,90 | 207,90 | 207,90 | 200,10 | 200,10 | 200,10 | 200,10 | 200,10 | 201,60 | 201,60 | 201,60 | 201,60 |
| 3.4.2. | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 152,60 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 |
| 3.4.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,46 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 3.5. | Показатели недежности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | ед./км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | ед./Гкал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цены, величины, значения, которые были учтены при расчете необходимой валовой выручки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 | 871,78 |
| 4.2. | Цены на энергетические ресурсы (без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова | руб./м3 | 1 124,10 | 1 440,06 | 1 506,30 | 1 578,61 | 1 657,54 | 1 745,39 | 1 837,89 | 1 935,30 | 2 037,87 | 2 145,88 | 2 259,61 | 2 379,37 |
|  | электрическая энергия | руб./кВтч | 6,94 | 6,96 | 7,25 | 7,54 | 7,84 | 8,15 | 8,48 | 8,82 | 9,17 | 9,54 | 9,92 | 10,32 |
| 4.3 | Величина неподконтрольных расходов за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль, налога на имущество организаций (без учета НДС) | тыс. руб. | 497,63 | 844,26 | 958,74 | 1 018,12 | 1 065,14 | 1 104,40 | 1 151,69 | 955,81 | 964,52 | 984,21 | 961,62 | 982,48 |
| 4.4 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году | % | - | - | 100,97% | 103,07% | 103,32% | 103,18% | 103,28% | 98,81% | 103,07% | 103,08% | 102,33% | 103,10% |
| 4.5 | Прогнозный объем необходимой валовой выручки | тыс. руб. | - | 4 828,35 | 4 875,10 | 5 024,82 | 5 191,58 | 5 356,85 | 5 532,64 | 5 466,77 | 5 634,44 | 5 808,05 | 5 943,23 | 6 127,42 |

Приложение № 1

График температур сетевой воды для котельной в п. Шомокша в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры  наружного воздуха.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² | Необходимая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/час | МВт |
| 8 | 45 | 3,5-1,5 | 38,5 | 2,5-0,5 | 4,908 | 5,708 |
| 5 | 47 | 3,5-1,5 | 38,5 | 2,5-0,5 | 6,135 | 7,135 |
| 0 | 50 | 3,5-1,5 | 39,1 | 2,5-0,5 | 8,180 | 9,513 |
| -1 | 51 | 3,5-1,5 | 39,5 | 2,5-0,5 | 8,589 | 9,989 |
| -2 | 52 | 3,5-1,5 | 40,0 | 2,5-0,5 | 8,998 | 10,465 |
| -3 | 53 | 3,5-1,5 | 40,5 | 2,5-0,5 | 9,407 | 10,940 |
| -4 | 54 | 3,5-1,5 | 40,9 | 2,5-0,5 | 9,816 | 11,416 |
| -5 | 55 | 3,5-1,5 | 41,4 | 2,5-0,5 | 10,225 | 11,892 |
| -6 | 57 | 3,5-1,5 | 42,8 | 2,5-0,5 | 10,633 | 12,366 |
| -7 | 58 | 3,5-1,5 | 43,3 | 2,5-0,5 | 11,042 | 12,842 |
| -8 | 60 | 3,5-1,5 | 44,7 | 2,5-0,5 | 11,451 | 13,318 |
| -9 | 61 | 3,5-1,5 | 45,2 | 2,5-0,5 | 11,860 | 13,739 |
| -10 | 63 | 3,5-1,5 | 46,6 | 2,5-0,5 | 12,269 | 14,269 |
| -11 | 64 | 3,5-1,5 | 47,1 | 2,5-0,5 | 12,687 | 14,745 |
| -12 | 66 | 3,5-1,5 | 48,6 | 2,5-0,5 | 13,087 | 15,220 |
| -13 | 67 | 3,5-1,5 | 49,0 | 2,5-0,5 | 13,496 | 15,696 |
| -14 | 69 | 3,5-1,5 | 50,5 | 2,5-0,5 | 13,905 | 16,172 |
| -15 | 70 | 3,5-1,5 | 50,9 | 2,5-0,5 | 14,314 | 16,647 |
| -16 | 72 | 3,5-1,5 | 52,4 | 2,5-0,5 | 14,723 | 17,123 |
| -17 | 73 | 3,5-1,5 | 52,8 | 2,5-0,5 | 15,132 | 17,599 |
| -18 | 75 | 3,5-1,5 | 54,3 | 2,5-0,5 | 15,541 | 18,074 |
| -19 | 76 | 3,5-1,5 | 54,7 | 2,5-0,5 | 15,950 | 18,550 |
| -20 | 78 | 3,5-1,5 | 56,2 | 2,5-0,5 | 16,359 | 19,026 |
| -21 | 79 | 3,5-1,5 | 56,6 | 2,5-0,5 | 16,768 | 19,501 |
| -22 | 81 | 3,5-1,5 | 58,1 | 2,5-0,5 | 17,177 | 19,977 |
| -23 | 81 | 3,5-1,5 | 58,6 | 2,5-0,5 | 17,586 | 20,453 |
| -24 | 84 | 3,5-1,5 | 60,0 | 2,5-0,5 | 17,995 | 20,928 |
| -25 | 85 | 3,5-1,5 | 60,5 | 2,5-0,5 | 18,404 | 21,404 |
| -26 | 87 | 3,5-1,5 | 61,9 | 2,5-0,5 | 18,813 | 21,880 |
| -27 | 88 | 3,5-1,5 | 62,4 | 2,5-0,5 | 19,222 | 22,355 |
| -28 | 90 | 3,5-1,5 | 63,8 | 2,5-0,5 | 19,631 | 22,831 |
| -29 | 92 | 3,5-1,5 | 65,3 | 2,5-0,5 | 20,440 | 23,307 |
| -30 | 94 | 3,5-1,5 | 66,7 | 2,5-0,5 | 20,449 | 23,782 |
| -31 | 95 | 3,5-1,5 | 67,2 | 2,5-0,5 | 20,858 | 24,258 |
| -32 | 95 | 3,5-1,5 | 67,2 | 2,5-0,5 | 20,858 | 24,258 |

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии  котельной пос. Шомокша в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала котельной в п. Шомокша |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения ИП Попов М.А., либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ИП Попов М.А. ИП Попов М.А., обязан обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится  в действие руководителем котельной в п. Шомокша по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа. 	Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

График температур сетевой воды для котельной в д. Анциферовский Бор в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопро-воде, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро-воде, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 3,5-1,5 | 36 | 2,5-0,5 | -12 | 61 | 3,5-1,5 | 44 | 2,5-0,5 |
| 7 | 45 | 3,5-1,5 | 37 | 2,5-0,5 | -13 | 62 | 3,5-1,5 | 45 | 2,5-0,5 |
| 6 | 46 | 3,5-1,5 | 38 | 2,5-0,5 | -14 | 63 | 3,5-1,5 | 46 | 2,5-0,5 |
| 5 | 47 | 3,5-1,5 | 40 | 2,5-0,5 | -15 | 64 | 3,5-1,5 | 47 | 2,5-0,5 |
| 4 | 48 | 3,5-1,5 | 40 | 2,5-0,5 | -16 | 65 | 3,5-1,5 | 47 | 2,5-0,5 |
| 3 | 48 | 3,5-1,5 | 41 | 2,5-0,5 | -17 | 66 | 3,5-1,5 | 48 | 2,5-0,5 |
| 2 | 49 | 3,5-1,5 | 41 | 2,5-0,5 | -18 | 67 | 3,5-1,5 | 48 | 2,5-0,5 |
| 1 | 49 | 3,5-1,5 | 41 | 2,5-0,5 | -19 | 68 | 3,5-1,5 | 49 | 2,5-0,5 |
| 0 | 50 | 3,5-1,5 | 40 | 2,5-0,5 | -20 | 69 | 3,5-1,5 | 50 | 2,5-0,5 |
| -1 | 50 | 3,5-1,5 | 40 | 2,5-0,5 | -21 | 69 | 3,5-1,5 | 50 | 2,5-0,5 |
| -2 | 51 | 3,5-1,5 | 41 | 2,5-0,5 | -22 | 70 | 3,5-1,5 | 51 | 2,5-0,5 |
| -3 | 52 | 3,5-1,5 | 41 | 2,5-0,5 | -23 | 70 | 3,5-1,5 | 51 | 2,5-0,5 |
| -4 | 53 | 3,5-1,5 | 42 | 2,5-0,5 | -24 | 71 | 3,5-1,5 | 52 | 2,5-0,5 |
| -5 | 54 | 3,5-1,5 | 42 | 2,5-0,5 | -25 | 71 | 3,5-1,5 | 53 | 2,5-0,5 |
| -6 | 55 | 3,5-1,5 | 42 | 2,5-0,5 | -26 | 72 | 3,5-1,5 | 53 | 2,5-0,5 |
| -7 | 56 | 3,5-1,5 | 41 | 2,5-0,5 | -27 | 72 | 3,5-1,5 | 53 | 2,5-0,5 |
| -8 | 57 | 3,5-1,5 | 42 | 2,5-0,5 | -28 | 73 | 3,5-1,5 | 54 | 2,5-0,5 |
| -9 | 58 | 3,5-1,5 | 42 | 2,5-0,5 | -29 | 74 | 3,5-1,5 | 54 | 2,5-0,5 |
| -10 | 59 | 3,5-1,5 | 43 | 2,5-0,5 | -30 | 75 | 3,5-1,5 | 55 | 2,5-0,5 |
| -11 | 60 | 3,5-1,5 | 44 | 2,5-0,5 | -31 | 75 | 3,5-1,5 | 55 | 2,5-0,5 |
|  |  |  |  |  | -32 | 75 | 3,5-1,5 | 55 | 2,5-0,5 |

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии ООО «Содействие» в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия ООО «Содействие» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения ООО «Содействие» сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «Содействие». ООО «Содействие» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится  в действие обществом с ограниченной ответственностью «Содействие»  по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

ООО «Содействие» обязано информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории