АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21 июня 2024 года | № 888 |
| --- | --- |

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Онеги Архангельской области до 2032 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6. пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая протокол публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Онеги до 2032 года от 15.05.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения города Онеги Архангельской области до 2032 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 1212 от 09.06.2023 года (в ред. постановления от 11.08.2023 № 1566, от 27.10.2023     № 2096) «Об утверждении схемы теплоснабжения города Онега Архангельской области на 2023-2032 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Шешина О.Ю.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                        В. Я. Пономарева

Архангельская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ОНЕГИ

ДО 2032 ГОДА

2024 г. Онега

Содержание

| Общие положения | 5 |
| --- | --- |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | 6 |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы | 6 |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | 6 |
| Основные понятия и термины | 6 |
| Раздел 1. Общая характеристика территории муниципального образования «Онежское» | 7 |
| Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Онежское» | 12 |
| 2.1. Существующее состояние теплоснабжения муниципального образования «Онежское» | 13 |
| 2.2. Радиус эффективного теплоснабжения | 69 |
| 2.3. Характеристика существующих тепловых сетей | 70 |
| 2.4. Проектные решения | 71 |
| 2.5. Перспективные балансы теплоносителей | 74 |
| 2.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 79 |
| 2.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим | 79 |
| 2.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 79 |
| 2.9. Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения | 79 |
| 2.10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 81 |
| 2.11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 89 |
| Раздел 3. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 89 |
| Раздел 4. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 95 |
| Приложение | 97 |

Общие положения

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения города Онеги на период до 2032 года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ                                «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса                             (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154                  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области.

Схема теплоснабжения городского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования  «Онежское» Онежского муниципального района;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения реализуется по 2032 год.

Проект схемы реализуется в 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Первый этап: 2021-2023 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2024-2033 годы (пятилетнее планирование).

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 170 240,67 тысяч рублей.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли ресурсоснабжающих предприятий, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, за счет средств населения при внедрении поквартирного отопления и за счет внебюджетных средств и бюджетных средств.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет заместитель главы администрации, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления – территория поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления -территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Раздел 1. Общая характеристика территории муниципального образования «Онежское».

Муниципальное образование «Онежское» входит в состав « Онежского муниципального района». Площадь поселения на 01.01.2024 г. – 4222 га.

Город Онега является административным центром Онежского района Архангельской области.

Географическое положение - город располагается в северо-западной части области, на берегу реки Онега. В 7 километрах находится побережье Белого моря.

Численность населения города на 01.01.2024 год составляла 18,493 тысячи человек (1,62% от населения Архангельской области). Город Онега является десятым в Архангельской области по количеству населения.

Город расположен в нижнем течении реки Онега на двух ее берегах, в пределах плоской заболоченной морской террасы шириной 2-3 км. Большая часть города расположена на низменных, болотистых почвах. Поверхность террасы осложнена мелкими озерами, прудами, а также долинами ручьев, впадающих в р. Онегу. Наиболее крупный, левобережный приток, р. Поньга имеет долину шириной 100-250 м. Для морской террасы характерна интенсивная заболоченность и заторфованность. К северо-востоку от городской застройки морская терраса переходит в Онежскую конечно-морскую гряду, в пределах которой холмы различной конфигурации высотой 20-30м чередуются с узкими ложбинами и замкнутыми котлованами, часто заболоченными и заторфованными.

Основной отраслью экономики города является лесозаготовка и лесопереработка.

Город Онега на сегодня является городским центром местного значения. В начальный период освоения его территории были использованы наиболее благоприятные гидрографические условия и прибрежные участки, благодаря чему сложилась линейная система чередующихся поселений (рабочие поселки л/з 32-33, Поньга, Легашевская запань. Горный, Каменная гора, Шалга и центральная историческая часть города) и промышленных площадок со всеми сопутствующими недостатками. Сложившаяся разобщенная планировочная организация города негативно влияет на экономику городского хозяйства и эффективность работы инженерно-транспортной и социальной инфраструктур. Планируемая интеграция локальных инженерных систем в централизованные, общегородские сети не была реализована полностью и, вероятно, должна быть пересмотрена с учетом новых технологий, оборудования, материалов, внедряемых в развитие местных инженерных систем.

Уровень обеспеченности инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой невысокий.

Климат

Климат города Онега можно рассматривать как умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым летом. Город находится в климатическом подрайоне II В.

Главными климатообразующими факторами являются:

Близость частично незамерзающего Белого моря, которое оказывает сглаживающее влияние на климат, смягчая зимние заморозки и понижая летние температуры.

Близость Северного Ледовитого океана. Большие площади, покрытые круглогодично льдами, негативно влияют на испарение, делая тем самым арктические воздушные массы сухими.

Циркуляция атмосферы. Частая смена воздушных масс, приносящих с Атлантики циклоны, а с Арктики антициклоны, делает климат города Онега неустойчивым в течение всего года.

Количество солнечной радиации. В зимний период, с наступлением «полярной ночи», количество солнечной радиации минимально, а в летний период солнце практически не заходит за горизонт и, как следствие, количество солнечной радиации резко возрастает.

Климат города Онега имеет чётко выраженную сезонность. Выделяются четыре времени года:

Зима. Умеренно холодная, снежная. Наиболее продолжительный период. Продолжительность более пяти с половиной месяцев – с конца октября до середины апреля, до 165-170 дней.

Весна. С середины апреля до конца мая. Характеризуется резким потеплением и частыми заморозками.

Лето. Умеренно тёплое, влажное. Продолжается с начала июня до первой декады сентября.

Осень. Пасмурная и дождливая. Продолжается с первой декады сентября по третью декаду октября.

Среднегодовая температура в городе Онега составляет +2,1◦С. Переход от отрицательных температур к положительным и обратно происходит в середине апреля и конце октября. Первые заморозки могут наблюдаться с середины сентября, а последние в конце мая. Продолжительность безморозного периода 106 дней.

Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -12,0◦С), а самый тёплый – июль (среднемесячная температура +16,8◦С). Абсолютный минимум температур -43◦С, абсолютный максимум +36◦С.

Территория города Онега находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 529 мм., при этом основное количество осадков приходится на теплый период года.

Таблица 1

Количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Холодный период | Тёплый период | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 26 | 22 | 24 | 40 | 52 | 58 | 58 | 71 | 56 | 44 | 37 | 160 | 369 | 529 |

Устойчивый снежный покров держится более 170 дней. Средняя высота снежного покрова в феврале составляет 52 см.

Преобладающими по направлению ветрами в течение года являются юго-восточные, повторяемость которых составляет более 25%. Наибольшая повторяемость юго-восточных ветров наблюдается в зимний период (до 40%). Летом, наряду северными, велика повторяемость северо-западных ветров.

Сильные ветры являются достаточно редким явлением, не более 7 дней в году. Максимальная повторяемость отмечается в осенний период, минимальная – весной. Количество дней со штилем – 8. Гораздо чаще отмечаются туманы – до 28 дней в году, из них 17 в холодное время года.

На территории города Онега нет зон многолетней мерзлоты. Зимнее промерзание грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и до 140 см в малоснежные зимы.

Выводы

- Климатические условия не накладывают ограничений для строительства.

- Количество солнечного тепла крайне неравномерно распределяется по сезонам.

При строительстве необходимо учитывать большую продолжительность холодного периода.

Согласно данных по площадям многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда, жилищный фонд составляет 612,9 тыс. 2 из них 228,8тыс.м2 приходится на индивидуальный фонд.

Многоквартирный жилой фонд представлен 458 домами общей площадью 384,1 тыс. кв. м., где проживает 11894 человека. В Онеге часть населения проживает в ветхих аварийных домах, построенных в 50-60 годах прошлого века, значительная часть которых представлена деревянными домами. В настоящее время на территории муниципальных образований Архангельской области действует адресная областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», целью которой является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Общая площадь ветхих домов города Онеги 28,6 тыс. кв. м. В этом аварийном фонде района проживает 1968 чел. В соответствии с программой до 2025 года в Онеге должно быть снесено 69 домов. Кроме этого, дополнительно сформирован реестр ещё 52 аварийных домов, которые подлежат сносу.

Таблица 2

Характеристика жилищного фонда

| Этажность | Жилищный фонд |  | Всего (тыс.кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частный фонд (кол-во домов /тыс.кв. м) | Многоквартирный фонд (кол-во домов /тыс.кв. м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-2 эт. | 2360/228,8 | 74/11,4 | 240,2 |
| 2-эт. | - | 332/204,1 | 204,1 |
| 3 эт | - | 11/14,5 | 14,5 |
| 4 эт | - | 4/5,2 | 5,2 |
| 5 эт. | - | 37/141,9 | 148,9 |

По состоянию на 1 января 2023 года функционирует 5 детских садов и 4 общеобразовательные школы. Суммарная вместимость детских дошкольных образовательных учреждений (далее ДДОУ) составляет 1481 место, суммарная вместимость общеобразовательных школ – 1749 мест, при фактической наполняемости школ — 2316 человек".

По состоянию на 1 января 2024 года в городе услуги здравоохранения предоставляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  «Онежская центральная районная больница» (далее Онежская ЦРБ). В ней имеется 156 мест в стационаре, кроме того, возможно обслуживание 630 человек за смену. Количество мест на стационаре будет достаточно на первую очередь и расчетный срок. Количество посещений за смену уже сейчас недостаточно для Онеги, в течение первой очереди проекта необходима организация новой поликлиники на 270 посещений.

По состоянию на 1 января 2024 год основным учреждением, которое предоставляет услуги культурного обслуживания, является Городской дом культуры (1000 мест). Кроме того, имеется клуб на левом берегу в Легашевской запани. При доме культуры действуют: городской организационно-методический центр по культуре и народному творчеству, Онежская централизованная библиотечная система «Центральная районная библиотека», Детская библиотека.

Имеющиеся в наличии объекты культурного обслуживания обеспечивают потребности населения города на расчетный срок.

Предприятия торговли представлены частными магазинами общей площадью 1625 кв.м (1410 кв.м торговой площади). Обеспеченность данным видом обслуживания составляет около 88%.

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания составляет 80%.

В городском поселении «Онежское» расположено 2 крупных производственных объекта: производственно - лесозаготовительное объединение «Онегалес» и акционерное общество «Онежский лесопильно - деревообрабатывающий комбинат (далее «Онежский ЛДК»). В 2015 г. построен завод по производству топливных пеллет: открытое акционерное общество «Бионет».

Ведущей отраслью хозяйства поселения по-прежнему является лесная промышленность (в основном заготовка леса и производство пиломатериалов).

«Онежский ЛДК» производит пиломатериалы хвойных пород скандинавской сортировки и технологическую щепу.  Обрезные пиломатериалы вырабатываются из еловых и сосновых лесоматериалов, сушатся до транспортной (20-22%) влажности и поставляются на экспорт. Продукция комбината сертифицирована по международным экологическим стандартам.

В 2012 году проект модернизации Онежского ЛДК получил статус приоритетного в области освоения лесов.

С 2014 года АО «Онежский ЛДК» находится в составе Segezha Group корпорации АФК Система.

Недостаточно широкий спектр и низкая конкурентоспособность производимой продукции не обеспечивает стабильную базу для формирования доходной части местного бюджета.

Основные производственные фонды большинства объектов имеют высокий  физический износ но применяются, не смотря на наличие современных технологий.

На официальном сайте Segezha Group размещена информация о принятии решения о строительстве завода с вложением инвестиций на сумму 4 млрд 800 млн рублей, из которых 4,3 млрд рублей будет направлено на строительство нового лесопильного завода и 500 млн. рублей - на организацию пеллетного производства». Это будет новое предприятие, производство пиломатериалов на котором, благодаря применению современных технологий и оборудования, планируется увеличить до 280-290 тыс. куб.м готовой продукции в год.

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Онежское».

Таблица 3

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Онежского городского поселения.

| Наименование показателей | Единицы измерения | Центральный район |  | Старый город |  | Поселок ЛДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Численность населения | тыс. чел. | 12,32 | 13,31 | 3,33 | 2,93 | 3,97 | 3,54 |
| Общая площадь жилой застройки | тыс. м2 | 341,63 | 513,01 | 52,83 | 55,19 | 109,99 | 127,84 |
| - в т.ч. остающейся существующей | тыс. м2 | 261,59 | 181,14 | 46,17 | 43,53 | 75,48 | 53,59 |
| - новой | тыс. м2 | 80,05 | 331,87 | 6,66 | 11,66 | 34,51 | 74,26 |
| Отопление оставшейся существующей жилой застройки | МВт | 25,72 | 16,05 | 6,65 | 6,18 | 14,92 | 10,06 |
| Отопление новой жилой застройки | МВт | 6,96 | 28,87 | 0,58 | 1,01 | 3,00 | 6,46 |
| Отопление всей жилой застройки | МВт | 32,68 | 44,92 | 7,23 | 7,19 | 17,92 | 16,52 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 6,21 | 12,11 | 0,72 | 0,86 | 2,15 | 2,48 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 2,75 | 5,46 | 0,30 | 0,37 | 0,93 | 1,18 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 5,01 | 5,42 | 1,35 | 1,19 | 1,62 | 1,44 |
| Максимальный тепловой поток | МВт (т) | 46,65 | 67,91 | 9,61 | 9,62 | 22,62 | 21,62 |
| Тепловая нагрузка | Гкал/час | 40,12 | 58,31 | 8,26 | 8,27 | 19,45 | 18,59 |

2.1. Существующее состояние теплоснабжения

муниципальногообразования «Онежское»

Теплоснабжение муниципального образования «Онежское» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена большая часть многоквартирной жилищно-коммунальной застройки и объекты общественного назначения (школы, детские сады, торговые центры и другие объекты). Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном индивидуальная усадебная и коттеджная застройка. Перечень теплоснабжающих предприятий городского поселения  «Онежское» включает в себя: акционерное общество «Онега - Энергия» (далее АО «Онега-Энергия»), общество с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей» (далее ООО «ПКТС»), Федеральное казенное учреждение исправительная колония №16 (далее ФКУ ИК №16), общество с ограниченной ответственностью «Содействие» (далее ООО «Содействие»).

Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные и производственные котельные различной административной принадлежности, характеристики которых приведены в таблице 4.

Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных источников тепла различной мощности. Значительного увеличения потребления тепловой энергии промышленными предприятиями не планируется.

Схема теплоснабжения от всех котельных закрытая, двух и четырех трубная (при наличии горячего водоснабжения (далее ГВС)). Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории.

Перечень теплоснабжающих предприятий

городского поселения «Онежское»

На сегодняшний день централизованным теплоснабжением охвачено порядка 50% населения города. Население практически всей территории усадебной застройки города пользуется для отопления печными или другими индивидуальными тепловыми установками.

Централизованное теплоснабжение на территории города представлено шестью котельными. В межотопительный период 2020 года котельная «Сортрейд была выведена из эксплуатации с переключением тепловых сетей на котельную «ЦРБ», потребители котельной «Онежский ЛДК» переключены на котельную АО «Онега-Энергия».

Общая установленная мощность котельных города Онега (без учета мощности котельной АО «Онежский ЛДК» и котельной «Сортрейд») составляет около  71,69 МВт. Котельная АО «Онежский ЛДК» находится в частной собственности и не участвует в отоплении жилой застройки, но имеет запас нагрузки приблизительно 5-6 Гкал/час. Котельная «Сортрейд» выведена из эксплуатации.

Основной котельной в городе является котельная АО «Онега-Энергия». Она расположена юго-восточнее территории бывшего Гидролизного завода. Суммарная протяженность труб тепловых сетей составляет около 35000 м.

Максимальный диаметр труб на магистральных участках составляет 500 мм.

Магистральная теплосеть ⌀400-500 мм в Центральный и Старый город проходит по улицам: пр. Ленина – ул. Гончарика – пр. Гагарина – ул. Победы – пр. Октябрьский.

В район рабочего поселка при ЛДК теплосеть ⌀300 мм проходит по улицам: пр. Ленина – ул. Маяковского - ул. Льва Толстого - ул. Приморская.

Магистральная тепловая сеть АО «Онега-Энергия» от котельной до ул. Печорская имеет условный диаметр 250мм.

В 2023 году построена и введена в эксплуатацию новая тепловая сеть от котельной до ул. Красноармейская  с условным диаметром магистрали до микрорайона «Рочево» 250 мм.

В районах Шалга, Восточном, Северном, Южном, части микрорайона Легашевская Запань, Поньга отсутствует централизованное теплоснабжение, и отопление жилой площади производится преимущественно с помощью дровяных печей.

На сегодняшний день существует резерв мощности котельной АО «Онега - Энергия».

Таблица 4

Характеристика существующих котельных

| № п/п | Наименование котельной (ЦТП), адрес | Кол-во и тип установленных котлов | Тепловая мощность котельной, МВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Котельная АО «Онега-Энергия» |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Онега, Архангельская обл., пр. Ленина, д. 215-з | Водогрейные котлы: ВioEnergy, 2 шт. TTKV9MW, 1 шт. Состояние удовлетворительное Водогрейный котел BIOHEAT, 1 шт. Состояние удовлетворительно | 57,00 | Коро-древесные отходы дизельное топливо |
| 2. Котельные ООО “ПКТС” |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная “24-й квартал (ЦРБ)” г. Онега, Архангельская обл., ул. Коминтерна, д. 73 | Водяные котлы: КВр-2,0 - 4 шт. | 8,00 | Коро-древесные отходы |
| 2.2 | котельная “Совхоз” г. Онега, Архангельская обл., ул. Мичуринская, д. 12 | Водяные котлы: КВр-0,3 - 3 шт. | 0,60 | дрова |
| 2.3 | котельная п. Поньга г. Онега, Архангельская обл., ул. Профсоюзная, д.3 | Водяные котлы: КВр-0,5 - 3 шт. “Братск” - 1 шт. | 1,84 | дрова |
| 2.4 | котельная п. Легашевская запань г. Онега, Архангельская обл., ул. ул. Целинная, д. 1 «а» | Водяные котлы: “Братск” - 2 шт. “Энергия-3М” - 1 шт. | 0,97 | дрова |
| 3. Котельная ФБУ ИК-16 УФСИН |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Онега, Архангельская обл., ул. Красноармейская, д. 60 | Водяные котлы: Братск — 4 шт. | 2,86 | Уголь |
| 4. Котельная ООО “Содействие” |  |  |  |  |
| 4.1 | г. Онега, Архангельская обл., мкр. «Сорги» | Водогрейные котлы: Квр-0,63 - 2 шт. Квр-2,0 — 2 шт. | 5,26 | дрова |

Примечание: котельная АО «Онежский ЛДК» с 2020 года не является теплоснабжающей организацией и не оказывает услуги по теплоснабжению потребителям тепловой энергии, кроме собственных объектов.

Площадь строительных фондов в зоне ответственности

ООО «Содействие»

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены на основании проекта планировки и межевания территории «Планировка территории муниципального образования «Онежское» в границах кадастрового квартала 29:27:060415, по адресу: Архангельская область, город Онега, переулок Ягодный, площадью 6 Га», № 077.021-ППМ, разработанный ООО «ПМ «Аксиома» утвержденного Постановлением от 27 Января 2022 года № 84 Администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», за счет новой застройки.

С целью детализации сформированного территориально- распределенного прогноза перспективной застройки на карту города были нанесены «пятна» перспективной застройки.

Карта города с нанесением территорий перспективной застройки с указанием типа застройки и номеров приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Фрагмент карты города с нанесением пятен перспективной застройки

№ 1 – микрорайон «Сорги» - индивидуальные жилые дома

№ 2 – микрорайон «Дальний» - индивидуальные жилые дома

№ 3 – микрорайон «Ягодный» - многоквартирные жилые дома

Сводное изменение фондов застройки различного типа в зоне ответственности ООО «Содействие»представлено в таблицах 5,6.

Таблица 5 «Прогноз объемов ввода фондов жилищной застройки в зоне ответственности ООО «Содействие»

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Площадь жилого фонда, м2 | Площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект № 1 | 2024 | 13 892,58 | 1 543,62 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект № 2 | 2024 | 11 530,80 | 1 281,20 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект № 3 | 2025 | 11 530,80 | 1 281,20 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект № 4 | 2025 | 13 892,58 | 1 543,62 |
|  | ИТОГО |  | 50 846,76 | 5 649,64 |

Таблица 6 «Прогноз объемов ввода фондов общественно-деловой застройки в зоне ответственности ООО «Содействие»

| № п/п | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Онега Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Из представленных данных следует, что возможный прирост жилищной застройки на период до 2026 г. составит 50 846,76 м2.

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и                             приросты потребления тепловой энергии (мощности) в зоне ответственности ООО «Содействие»

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Онега Архангельской области в зоне ответственности ООО «Содействие» формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2026 г.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным.

Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок рассчитаны удельные показатели для вводимых объектов в приведении к 1м2 площади строений.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в зоне ответственности

ООО «Содействие»

В таблице 7 приведены значения прироста тепловой нагрузки по периодам разработки схемы теплоснабжения.

Индексация столбцов в таблицах:

О - нагрузка отопления;

ГВС - нагрузка горячего водоснабжения (среднечасовая величина).

Таблица 7 – Прирост тепловой нагрузки в зоне ответственности ООО «Содействие»

| № п/п |  | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
|  |  | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |
| 1 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект 1 | 0,35 | 0,34 | 0,69 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект 2 | 0,31 | 0,31 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект 3 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,1 | 0,62 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом пер. Ягодный объект 4 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,1 | 0,63 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом пер. Спортивный д. 4 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по зоне ответственности ООО «Содействие» |  | 0,77 | 0,65 | 1,42 | 1,05 | 0,2 | 1,25 |

Как видно из таблицы, наибольший прирост тепловой нагрузки ожидается на территории микрорайона Ягодный, за счет суммарного прироста тепловой нагрузки многоквартирной жилой застройки на 2,56 Гкал/час.

Прогноз прироста теплопотребления

Прогноз изменения годового теплопотребления и величины присоединенной тепловой нагрузки потребителей в зоне ответственности ООО «Содействие» приведен в таблице 8.

Таблица 8 -  Прогноз изменения тепловой нагрузки и теплопотребления в целом по городу на период до 2026 г.

| Показатели | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 678,90 | 2021,17 | 3 080,56 |
| Многоквартирные дома новой застройки | 678,90 | 1 583,17 | 2 642,56 |
| Многоквартирные дома (переключение с другой котельной) | 0.00 | 438.00 | 438.00 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0.565 | 1.985 | 3.235 |

Из таблицы видно, что суммарный прирост теплопотребления для вновь присоединенных потребителей составит на период до 2026 г. - 2 401.66 Гкал.

Прирост потребления тепловой энергии к уровню 2023 г. увеличится более чем в 4 раз.

Балансы располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2024 год в зоне ответственности ООО «Содействие»

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2024-2025 гг. выполнить мероприятия, указанные в пункте 7 схемы теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 год при выполнении указанных выше мероприятий, в том числе с учетом модернизации котельной и строительства тепловой сети, представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| Номер котельной | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери т.е. в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию к 2025 год |  | 4,52 | 3,45 | 1,985 | 0,03 | 0,3 | 1,135 |
| ООО «Содействие» | Котельная мкр. «Сорги» г. Онега пер. Цветочный ЗУ № 5 | 4,52 | 3,45 | 1,985 | 0,03 | 0,3 | 1,135 |

Анализ таблицы 9 показывает следующее:

- к 2025 году резерв располагаемой мощности котельной составит всего 1,135 Гкал/ч;

Балансы располагаемой тепловой мощности в зоне ответственности ООО «Содействие» по состоянию на 2025-2026 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2024-2025 г. выполнить мероприятия, указанные в схеме теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2026 год при выполнении указанных мероприятий представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025-2026 год, Гкал/ч

| Номер котельной | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность | Присоединённая я нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери т.е. в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на конец 2024 года |  | 4,52 | 3,45 | 1,985 | 0,03 | 0,3 | 1,135 |
| ООО «Содействие» | Котельная мкр. «Сорги» г. Онега пер. Цветочный ЗУ № 5 | 4,52 | 3,45 | 1,985 | 0,03 | 0,3 | 1,135 |
| по состоянию на конец 2025 года |  | 6,88 | 5,504 | 3,235 | 0,03 | 0,3 | 1,939 |
| ООО «Содействие» | Котельная мкр. «Сорги» г. Онега пер. Цветочный ЗУ № 5 | 6,88 | 5,504 | 3,235 | 0,03 | 0,3 | 1,939 |

Анализ таблицы показывает следующее:

к концу 2025 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 1,25 Гкал/ч, или на 162,97 % по отношению к уровню 2024 года, и составит 3,235 Гкал/ч;

установленная тепловая за счет модернизации котельной составит 6,88 Гкал/ч;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности на конец 2025 года составит 1,939 Гкал/ч;

Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности системы теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки в зоне ответственности ООО «Содействие»

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения города Онеги в зоне ответственности ООО «Содействие» представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Резервы тепловой мощности энергоисточников города Онега Архангельской области в зоне ответственности ООО «Содействие»

| Наименование энергоисточников | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Котельная мкр. «Сорги» | 0,007 | 1,135 | 1,939 |
| ИТОГО | 0,007 | 1,135 | 1,939 |

Из таблицы 11 следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех сроках реализации схемы теплоснабжения.

Однако следует особо отметить, что значения резерва (дефицита) определены по величине договорной нагрузки потребителей. При рассмотрении фактической нагрузки (максимального достигнутого отпуска теплоты) значения резервов/дефицитов мощности могут быть скорректированы, что, возможно, приведет к корректировке перечня проектов, предлагаемых к реализации в схеме теплоснабжения. Данные изменения могут быть выполнены при выполнении процедуры ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, предусмотренной действующим законодательством.

Таблицы 12-13 - График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха от котельной АО «Онега – Энергия».

Таблица  12

График температур

сетевой воды для котельной АО «Онега-Энергия»

в подающем и обратном трубопроводах

в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, град.С | Необходимая мощность |  | Температура в подающем трубопроводе, град.С | Температура в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | МВт |  |  |
| 8 | 8,435 | 9,808 | 70 | 63,7 |
| 5 | 10,542 | 12,259 | 70 | 62,1 |
| 0 | 14,058 | 16,346 | 70 | 59,4 |
| -1 | 14,760 | 17,162 | 70 | 58,9 |
| -2 | 15,463 | 17,981 | 71 | 59,4 |
| -3 | 16,165 | 18,797 | 72 | 59,8 |
| -4 | 16,869 | 19,615 | 72 | 59,3 |
| -5 | 17,571 | 20,432 | 73 | 59,8 |
| -6 | 18,275 | 21,250 | 74 | 60,3 |
| -7 | 18,977 | 22,066 | 74 | 59,7 |
| -8 | 19,681 | 22,884 | 75 | 60,2 |
| -9 | 20,383 | 23,701 | 76 | 60,7 |
| -10 | 21,086 | 24,519 | 77 | 61,1 |
| -11 | 21,788 | 25,335 | 77 | 60,6 |
| -12 | 22,492 | 26,154 | 78 | 61,1 |
| -13 | 23,194 | 26,970 | 79 | 61,6 |
| -14 | 23,898 | 27,788 | 79 | 61,0 |
| -15 | 24,600 | 28,605 | 80 | 61,5 |
| -16 | 25,304 | 29,423 | 81 | 62,0 |
| -17 | 26,006 | 30,239 | 81 | 61,4 |
| -18 | 26,709 | 31,057 | 82 | 61,9 |
| -19 | 27,411 | 31,874 | 83 | 62,4 |
| -20 | 28,115 | 32,692 | 84 | 62,9 |
| -21 | 28,817 | 33,508 | 85 | 63,3 |
| -22 | 29,521 | 34,327 | 86 | 63,8 |
| -23 | 30,223 | 35,143 | 87 | 64,3 |
| -24 | 30,927 | 35,961 | 88 | 64,7 |
| -25 | 31,629 | 36,778 | 89 | 65,2 |
| -26 | 32,332 | 37,596 | 90 | 65,7 |
| -27 | 33,034 | 38,412 | 91 | 66,2 |
| -28 | 33,738 | 39,230 | 92 | 66,6 |
| -29 | 34,440 | 40,047 | 93 | 67,1 |
| -30 | 35,144 | 40,865 | 94 | 67,6 |
| -31 | 35,846 | 41,681 | 95 | 68,0 |

Таблица 13

График температур

сетевой воды для котельной АО «Онега-Энергия»

в подающем и обратном трубопроводах

в зависимости от температуры наружного воздуха

(без горячего водоснабжения)

| Температура наружного воздуха, град.С | Необходимая мощность |  | Температура в подающем трубопроводе, град.С | Температура в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | МВт |  |  |
| 8 | 7,447 | 8,660 | 42,2 | 35,8 |
| 5 | 9,309 | 10,824 | 47,6 | 39,7 |
| 0 | 12,412 | 14,433 | 54,6 | 44,0 |
| -1 | 13,032 | 15,154 | 56 | 44,9 |
| -2 | 13,654 | 15,876 | 57,4 | 45,8 |
| -3 | 14,274 | 16,597 | 58,8 | 46,6 |
| -4 | 14,895 | 17,320 | 60,2 | 47,5 |
| -5 | 15,515 | 18,041 | 61,6 | 48,4 |
| -6 | 16,136 | 18,763 | 63 | 49,2 |
| -7 | 16,756 | 19,484 | 64,4 | 50,1 |
| -8 | 17,377 | 20,206 | 65,8 | 51,0 |
| -9 | 17,997 | 20,927 | 67,2 | 51,8 |
| -10 | 18,619 | 21,650 | 68,6 | 52,7 |
| -11 | 19,239 | 22,370 | 70 | 53,6 |
| -12 | 19,860 | 23,093 | 71,4 | 54,5 |
| -13 | 20,480 | 23,814 | 72,7 | 55,2 |
| -14 | 21,101 | 24,536 | 74 | 56,0 |
| -15 | 21,721 | 25,257 | 75,3 | 56,8 |
| -16 | 22,342 | 25,979 | 76,6 | 57,5 |
| -17 | 22,962 | 26,700 | 77,9 | 58,3 |
| -18 | 23,584 | 27,423 | 79,2 | 59,1 |
| -19 | 24,204 | 28,144 | 80,5 | 59,8 |
| -20 | 24,825 | 28,866 | 81,8 | 60,6 |
| -21 | 25,445 | 29,587 | 83 | 61,3 |
| -22 | 26,066 | 30,309 | 84,2 | 62,0 |
| -23 | 26,686 | 31,030 | 85,4 | 62,6 |
| -24 | 27,307 | 31,753 | 86,6 | 63,3 |
| -25 | 27,927 | 32,474 | 87,8 | 64,0 |
| -26 | 28,549 | 33,196 | 89 | 64,6 |
| -27 | 29,169 | 33,917 | 90,2 | 65,3 |
| -28 | 29,790 | 34,639 | 91,4 | 66,0 |
| -29 | 30,410 | 35,360 | 92,6 | 66,7 |
| -30 | 31,031 | 36,083 | 93,8 | 67,3 |
| -31 | 31,651 | 36,803 | 95 | 68,0 |

Таблица 14

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха от котельной ООО «ПКТС»

Температурный график

работы котельной “24-й квартал (ЦРБ)”,

эксплуатируемой ООО “ПКТС” в г.Онега

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -12 | 68 | 5,1-3,5 |
| 7 | 51 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -13 | 68 | 5,1-3,5 |
| 6 | 52 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -14 | 68 | 5,1-3,5 |
| 5 | 53 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -15 | 69 | 5,1-3,5 |
| 4 | 54 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -16 | 70 | 5,1-3,5 |
| 3 | 55 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -17 | 71 | 5,1-3,5 |
| 2 | 56 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -18 | 72 | 5,1-3,5 |
| 1 | 57 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -19 | 73 | 5,1-3,5 |
| 0 | 58 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -20 | 74 | 5,1-3,5 |
| -1 | 59 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -21 | 75 | 5,1-3,5 |
| -2 | 60 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -22 | 76 | 5,1-3,5 |
| -3 | 61 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -23 | 77 | 5,1-3,5 |
| -4 | 62 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -24 | 78 | 5,1-3,5 |
| -5 | 63 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -25 | 79 | 5,1-3,5 |
| -6 | 64 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -26 | 80 | 5,1-3,5 |
| -7 | 65 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -27 | 81 | 5,1-3,5 |
| -8 | 66 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -28 | 82 | 5,1-3,5 |
| -9 | 67 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -29 | 83 | 5,1-3,5 |
| -10 | 67 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -30 | 84 | 5,1-3,5 |
| -11 | 68 | 5,1-3,5 | 3,5-2,5 | -31 | 85 | 5,1-3,5 |

Таблица 14.1

Температурный график

работы котельной “Совхоз”,

эксплуатируемой ООО “ПКТС” в г.Онега

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -12 | 57 | 4,0-2,1 |
| 7 | 45 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -13 | 58 | 4,0-2,1 |
| 6 | 46 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -14 | 59 | 4,0-2,1 |
| 5 | 47 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -15 | 60 | 4,0-2,1 |
| 4 | 48 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -16 | 61 | 4,0-2,1 |
| 3 | 48 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -17 | 62 | 4,0-2,1 |
| 2 | 49 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -18 | 63 | 4,0-2,1 |
| 1 | 49 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -19 | 64 | 4,0-2,1 |
| 0 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -20 | 65 | 4,0-2,1 |
| -1 | 50 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -21 | 66 | 4,0-2,1 |
| -2 | 51 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -22 | 67 | 4,0-2,1 |
| -3 | 51 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -23 | 68 | 4,0-2,1 |
| -4 | 52 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -24 | 69 | 4,0-2,1 |
| -5 | 52 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -25 | 70 | 4,0-2,1 |
| -6 | 53 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -26 | 71 | 4,0-2,1 |
| -7 | 53 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -27 | 72 | 4,0-2,1 |
| -8 | 54 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -28 | 73 | 4,0-2,1 |
| -9 | 54 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -29 | 74 | 4,0-2,1 |
| -10 | 55 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -30 | 75 | 4,0-2,1 |
| -11 | 56 | 4,0-2,1 | 2,0-0,4 | -31 | 75 | 4,0-2,1 |

Таблица 14.2

Температурный график

работы котельной, эксплуатируемой ООО “ПКТС”

в п. Поньга и п. Легашевская запань

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды,°С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -12 | 57 | 5,0-3,5 |
| 7 | 45 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -13 | 58 | 5,0-3,5 |
| 6 | 46 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -14 | 59 | 5,0-3,5 |
| 5 | 47 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -15 | 60 | 5,0-3,5 |
| 4 | 48 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -16 | 61 | 5,0-3,5 |
| 3 | 48 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -17 | 62 | 5,0-3,5 |
| 2 | 49 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -18 | 63 | 5,0-3,5 |
| 1 | 49 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -19 | 64 | 5,0-3,5 |
| 0 | 50 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -20 | 65 | 5,0-3,5 |
| -1 | 50 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -21 | 66 | 5,0-3,5 |
| -2 | 51 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -22 | 67 | 5,0-3,5 |
| -3 | 51 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -23 | 68 | 5,0-3,5 |
| -4 | 52 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -24 | 69 | 5,0-3,5 |
| -5 | 52 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -25 | 70 | 5,0-3,5 |
| -6 | 53 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -26 | 71 | 5,0-3,5 |
| -7 | 53 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -27 | 72 | 5,0-3,5 |
| -8 | 54 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -28 | 73 | 5,0-3,5 |
| -9 | 54 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -29 | 74 | 5,0-3,5 |
| -10 | 55 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -30 | 75 | 5,0-3,5 |
| -11 | 56 | 5,0-3,5 | 2,5-0,5 | -31 | 75 | 5,0-3,5 |

Таблица 15

Температурный график ООО «Содействие» 95/70 град С                                                                                                                                                                                     для работы котельной мкр. «Сорги» г. Онега пер. Цветочный ЗУ № 5

| Температура наружного воздуха, град. С | Необходимая мощность, Гкал/час | Температура воды в подающем трубопроводе, град С | Температура воды в обратном трубопроводе, град С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0,220 | 70,0 | 57,8 |
| 7 | 0,226 | 70,0 | 57,4 |
| 6 | 0,232 | 70,0 | 57,1 |
| 5 | 0,238 | 70,0 | 56,8 |
| 4 | 0,243 | 70,0 | 56,5 |
| 3 | 0,249 | 70,0 | 56,2 |
| 2 | 0,255 | 70,0 | 55,8 |
| 1 | 0,261 | 70,0 | 55,5 |
| 0 | 0,266 | 70,0 | 55,2 |
| -1 | 0,272 | 71,0 | 55,9 |
| -2 | 0,278 | 72,0 | 56,6 |
| -3 | 0,284 | 72,0 | 56,2 |
| -4 | 0,289 | 73,0 | 56,9 |
| -5 | 0,295 | 74,0 | 57,6 |
| -6 | 0,301 | 74,0 | 57,3 |
| -7 | 0,307 | 75,0 | 58,0 |
| -8 | 0,313 | 76,0 | 58,6 |
| -9 | 0,318 | 76,0 | 58,3 |
| -10 | 0,324 | 77,0 | 59,0 |
| -11 | 0,330 | 77,0 | 58,7 |
| -12 | 0,336 | 78,0 | 59,4 |
| -13 | 0,341 | 79,0 | 60,0 |
| -14 | 0,347 | 79,0 | 59,7 |
| -15 | 0,353 | 80,0 | 60,4 |
| -16 | 0,359 | 81,0 | 61,1 |
| -17 | 0,364 | 81,0 | 60,8 |
| -18 | 0,370 | 82,0 | 61,4 |
| -19 | 0,376 | 83,0 | 62,1 |
| -20 | 0,382 | 83,0 | 61,8 |
| -21 | 0,388 | 84,0 | 62,5 |
| -22 | 0,393 | 85,0 | 63,1 |
| -23 | 0,399 | 86,0 | 63,8 |
| -24 | 0,405 | 87,0 | 64,5 |
| -25 | 0,411 | 88,0 | 65,2 |
| -26 | 0,416 | 89,0 | 65,9 |
| -27 | 0,422 | 90,0 | 66,5 |
| -28 | 0,428 | 91,0 | 67,2 |
| -29 | 0,434 | 92,0 | 67,9 |
| -30 | 0,439 | 93,0 | 68,6 |
| -31 | 0,445 | 94,0 | 69,3 |
| -32 | 0,451 | 95,0 | 69,9 |

| *- график рассчитан по отопительной и среднечасовой нагрузке ГВС (коэффициент неравномерности 2,9), |  |  |
| --- | --- | --- |
| (расход сетевой воды 18 м3/час), с учётом потерь в тепловой сети. |  |  |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,

расположенными в муниципальном образовании «Онежское»

Таблица 16

Сводная таблица тепловых нагрузок теплотрассы АО «Онега-Энергия»

|  | Расчет тепловых нагрузок городской теплотрассы (ГТТ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителя | Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час | Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час | Итого часовая нагрузка Гкал/час | Расчет- ный расход, м3/час | Итого расчетный расход, м3/час | Диаметр магистрали, мм, длина, м |
|  | Потребители 34 квартала - будут присоединены от АО "Онега-Энергия" в 2024 году |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД Октябрьский, 160 | 0,023 | 0 | 0,023 | 0,85 |  |  |
| 2 | Магазин, Арктика-4, Октябрьский, 123 | 0,011 | 0 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 3 | Интернат, Октябрьский, 115 | 0,063 | 0 | 0,063 | 2,33 |  |  |
| 4 | Коррекционная школа, Кирова, 136 | 0,111 | 0 | 0,111 | 4,11 |  |  |
| 5 | Гараж, Октябрьский, 115-а | 0,011 | 0 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 6 | Здание МВД, Кирова, 130-а | 0,08 | 0 | 0,08 | 2,96 |  |  |
| 7 | Здание ИВС, Кирова, 130-б | 0,041 | 0 | 0,041 | 1,52 |  |  |
| 8 | Гараж МВД, Кирова, 134 | 0,098 | 0 | 0,098 | 3,63 |  |  |
| 9 | Здание, Кирова, 132 | 0,048 | 0 | 0,048 | 1,78 |  |  |
| 10 | МКД Володарского, 7 | 0,021 | 0 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 11 | ОГПС, Кирова, 83 | 0,091 | 0 | 0,091 | 3,37 |  | 100 мм |
|  | Итого | 0,598 | 0 | 0,598 | 22,15 | 22,15 | 160 м |
|  | Потребители 35, 36 и 37 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МКД, К-Маркса, 4 | 0,048 | 0 | 0,048 | 1,78 |  |  |
| 13 | К. Маркса, 2, ИП Лепилин | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,37 |  |  |
| 14 | К. Маркса, 6, частный дом планируется техприсоединение в 2024 году | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 15 | Кафе «У Лукоморья» | 0,073 | 0 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 16 | Лесхоз, пр. Кирова, 93 | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,11 |  |  |
| 17 | Магазин, ул.К. Маркса,7 | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 18 | МКД Кирова 146 | 0,092 | 0,023 | 0,115 | 4,26 |  |  |
| 19 | МКД Октябрьский, 127 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,85 |  |  |
| 20 | Октябрьский, 127 Бойлер | 0 | 0,041 | 0,041 | 1,52 |  |  |
| 21 | МКД Кирова, 156 А | 0,033 | 0,007 | 0,04 | 1,48 |  |  |
| 22 | МКД Кирова, 156 | 0,039 | 0 | 0,039 | 1,44 |  |  |
| 23 | Кирова, 152, магазин Автовеломото | 0,017 | 0 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 24 | МКД Кирова, 103 | 0,027 | 0 | 0,027 | 1,00 |  |  |
| 25 | Кирова, 99, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 26 | Кирова, 99-а, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 27 | Кирова, 107, морской порт | 0,044 | 0 | 0,044 | 1,63 |  |  |
| 28 | ГСЭН Гл.корп.пр. Окт.,129 | 0,114 | 0 | 0,114 | 4,22 |  |  |
| 29 | Хоз..корпус.,пр.Окт.129а | 0,037 | 0 | 0,037 | 1,37 |  |  |
| 30 | СЭС, ГБУ | 0,001 | 0 | 0,001 | 0,04 |  |  |
| 31 | Гараж ГСЭН | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 32 | Октябрьский, 166, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 33 | Октябрьский, 168, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 34 | Октябрьский, 170, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 35 | Октябрьский, 172, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,19 |  |  |
| 36 | Октябрьский, 174, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 37 | Октябрьский, 182-а, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,011 | 0 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 38 | Октябрьский 133,ж/дом | 0,054 | 0 | 0,054 | 2,00 |  |  |
| 39 | ТСЖ, Октябрьский 141 | 0,04 | 0,005 | 0,045 | 1,67 |  |  |
| 40 | Октябрьский 143,ж/дом | 0,077 | 0,015 | 0,092 | 3,41 |  |  |
| 41 | Октябрьский 145,ж/дом | 0,072 | 0,015 | 0,087 | 3,22 |  | 150 мм |
|  | Итого | 0,963 | 0,106 | 1,069 | 39,59 | 61,74 | 245 м |
|  | Потребители 42 и 44 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Магаз."Звёздный",Октябр.194 | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 43 | Дворец Культуры | 0,309 | 0 | 0,309 | 11,44 |  |  |
| 44 | Военкомат, Октябрьский,192 | 0,037 | 0 | 0,037 | 1,37 |  |  |
| 45 | ИП Митько О.А., Октябрьский,190 | 0,064 | 0 | 0,064 | 2,37 |  |  |
| 46 | пр. Октябрьский 192,а контора | 0,031 | 0 | 0,031 | 1,15 |  |  |
| 47 | Библиотека,Шаревского. 4 | 0,223 | 0 | 0,223 | 8,26 |  |  |
| 48 | Гараж администрации,Шаревского. 4 | 0,049 | 0 | 0,049 | 1,81 |  |  |
| 49 | пр.Ленина,169,здание почты | 0,278 | 0 | 0,278 | 10,30 |  |  |
| 50 | пр.Ленина,169,гараж | 0,034 | 0 | 0,034 | 1,26 |  |  |
| 51 | дизельная ОАО "СЗТ" | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,19 |  |  |
| 52 | Гостиница"Юбилейная" | 0,224 | 0,025 | 0,249 | 9,22 |  |  |
| 53 | ул.Шаревского,6 администрация | 0,187 | 0 | 0,187 | 6,93 |  |  |
| 54 | Магазин "Радуга" | 0,036 | 0 | 0,036 | 1,33 |  |  |
| 55 | ООО "Техно" | 0,062 | 0 | 0,062 | 2,30 |  |  |
| 56 | Ленина, 173 | 0,205 | 0,069 | 0,274 | 10,15 |  |  |
| 57 | Ленина, 175 | 0,36 | 0,129 | 0,489 | 18,11 |  |  |
| 58 | Магазин "Аладдин" | 0,012 | 0 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 59 | ул.Архангельская, 6 отд.федер.казнач. | 0,04 | 0 | 0,04 | 1,48 |  |  |
| 60 | Казначейство (гараж) | 0,013 | 0 | 0,013 | 0,48 |  |  |
| 61 | ул Архангельская,8 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 62 | ул Архангельская,10,ОСБ | 0,046 | 0 | 0,046 | 1,70 |  | 300 мм |
|  | Итого | 2,241 | 0,223 | 2,464 | 91,26 | 153,00 | 353 м |
|  | Потребители 38, 39, 40, и 45 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 63 | пр.Ленина172,ж/дом | 0,535 | 0,174 | 0,709 | 26,26 |  |  |
| 64 | пр.Ленина176 кафе "Любимый дворик" | 0,011 | 0 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 65 | Центр занят. насел ,Победы, 40 | 0,021 | 0 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 66 | Центр занят.(гараж) | 0,003 | 0 | 0,003 | 0,11 |  |  |
| 67 | Кучина, 20/32, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,37 |  |  |
| 68 | Победы, 34, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,016 | 0 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 69 | Победы, 36, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,37 |  |  |
| 70 | Победы, 38, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 71 | Победы 42 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,85 |  |  |
| 72 | Победы 24 | 0,032 | 0,006 | 0,038 | 1,41 |  | 400 мм |
|  | Итого | 0,697 | 0,18 | 0,877 | 32,48 | 185,48 | 278 м |
|  | Потребители 45, 48 и 49 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Кр.Курсантов 18/7,ж/дом | 0,561 | 0,193 | 0,754 | 27,93 |  |  |
| 74 | пр.Ленина174 ,детский сад "Улыбка" | 0,228 | 0,168 | 0,396 | 14,67 |  |  |
| 75 | Кр.Курсантов 8 | 0,311 | 0,073 | 0,384 | 14,22 |  |  |
| 76 | Ленина176, ж/дом с подвалом | 0,219 | 0,075 | 0,294 | 10,89 |  |  |
| 77 | Ленина178 | 0,353 | 0,103 | 0,456 | 16,89 |  |  |
| 78 | Ленина182 ж/дом | 0,22 | 0,075 | 0,295 | 10,93 |  |  |
| 79 | ООО "Алина" | 0,024 | 0 | 0,024 | 0,89 |  |  |
| 80 | Ленина180 ,ж/дом | 0,242 | 0,046 | 0,288 | 10,67 |  |  |
| 81 | Кр.Курсантов 15, ж/дом | 0,22 | 0,068 | 0,288 | 10,67 |  | 500 мм |
|  | Итого | 2,378 | 0,801 | 3,179 | 117,74 | 303,22 | 52 м |
|  | Потребители 47 и 48 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Гагарина,10,"Росинка" | 0,094 | 0,06 | 0,154 | 5,70 |  |  |
| 83 | Красных Курсантов, 27, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,012 | 0 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 84 | Гагарина 11,ж/дом | 0,32 | 0,113 | 0,433 | 16,04 |  |  |
| 85 | ЖСК № 1/Красноармейская, 14 | 0,32 | 0,093 | 0,413 | 15,30 |  | 500 мм |
|  | Итого | 0,746 | 0,266 | 1,012 | 37,48 | 340,70 | 94 м |
|  | Потребители 53 квартала |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ленина 184 + Формика | 0,314 | 0,074 | 0,388 | 14,37 |  |  |
| 87 | Мебельный магазин, пр. Ленина, 184 | 0,024 | 0 | 0,024 | 0,89 |  |  |
| 88 | Красноармейская 7 | 0,34 | 0 | 0,34 | 12,59 |  | 500 мм |
|  | Итого | 0,678 | 0,074 | 0,752 | 27,85 | 368,56 | 417 м |
|  | Потребители 52, 53, 54 и 60 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 89 | пр. Гагарина, 28-а | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 90 | пр. Гагарина, 26-а | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 91 | пр. Гагарина, 22-а, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 92 | пр. Гагарина, 26, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 93 | пр. Гагарина, 30-б, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 94 | пр. Гагарина, 32, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,37 |  |  |
| 95 | Козлова 12 | 0,306 | 0,093 | 0,399 | 14,78 |  |  |
| 96 | Гагарина 17 | 0,561 | 0,148 | 0,709 | 26,26 |  |  |
|  | Итого | 0,922 | 0,241 | 1,163 | 43,07 | 411,63 | 78 м |
|  | Потребители 56, 57, 58 и 59 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Козлова, 13 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,85 |  |  |
| 98 | Гагарина 36 | 0,051 | 0 | 0,051 | 1,89 |  |  |
| 99 | Гагарина 38 | 0,051 | 0 | 0,051 | 1,89 |  |  |
| 100 | Гагарина 42 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,85 |  |  |
| 101 | Гагарина 40 | 0,051 | 0 | 0,051 | 1,89 |  |  |
| 102 | Дружбы, 37 | 0,042 | 0 | 0,042 | 1,56 |  |  |
| 103 | ЖЭУ № 1 (домоуправление) | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,56 |  |  |
| 104 | Вересового 12а | 0,053 | 0 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 105 | Гагарина 44 | 0,051 | 0 | 0,051 | 1,89 |  |  |
| 106 | Дружбы 44 | 0,084 | 0,022 | 0,106 | 3,93 |  |  |
| 107 | Вересового 22 | 0,076 | 0,013 | 0,089 | 3,30 |  |  |
| 108 | Дружбы 40 | 0,054 | 0 | 0,054 | 2,00 |  |  |
| 109 | Вересового 10 | 0,046 | 0 | 0,046 | 1,70 |  |  |
| 110 | Магазин"Север" | 0,017 | 0 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 111 | Гагарина 45 | 0,128 | 0,028 | 0,156 | 5,78 |  |  |
| 112 | Гагарина 47 | 0,153 | 0,036 | 0,189 | 7,00 |  |  |
| 113 | Онегаагроснаб, (Козлова7) | 0,029 | 0 | 0,029 | 1,07 |  |  |
| 114 | Гагарина 49 | 0,129 | 0,034 | 0,163 | 6,04 |  |  |
| 115 | Гагарина 51 | 0,129 | 0 | 0,129 | 4,78 |  |  |
| 116 | ИП Некрасов, Гагарина, 47-а | 0,029 | 0,003 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 117 | Магазин "Арктика", Ленина, 188а | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 118 | Магазин "Табак", Ленина, 190-а | 0,002 | 0 | 0,002 | 0,07 |  |  |
| 119 | Вересового, 4 | 0,283 | 0,085 | 0,368 | 13,63 |  | 400 мм |
|  | Итого | 1,58 | 0,221 | 1,80 | 66,70 | 478,33 | 265 м |
|  | Потребители 62 и 63 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Пенсионный фонд, Гагарина,46 | 0,082 | 0 | 0,082 | 3,04 |  |  |
| 121 | МЦДО, Гагарина, 48 | 0,332 | 0 | 0,332 | 12,30 |  |  |
| 122 | Д/сад "Солнышко", Гагарина, 55 | 0,167 | 0,17 | 0,337 | 12,48 |  |  |
| 123 | Гагарина 57 | 0,161 | 0,05 | 0,211 | 7,81 |  |  |
| 124 | Школьная 4 | 0,166 | 0,042 | 0,208 | 7,70 |  |  |
| 125 | Гагарина 53 | 0,168 | 0,039 | 0,207 | 7,67 |  |  |
| 126 | Вересового 3 | 0,208 | 0,066 | 0,274 | 10,15 |  |  |
| 127 | Ленина 194 | 0,17 | 0,051 | 0,221 | 8,19 |  |  |
| 128 | Ленина 196 | 0,163 | 0,044 | 0,207 | 7,67 |  |  |
| 129 | Ленина 198 | 0,267 | 0,091 | 0,358 | 13,26 |  | 500 мм |
|  | Итого | 1,884 | 0,553 | 2,437 | 90,26 | 568,59 | 165 м |
|  | Потребители 66 и 67 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Матросова 10, корпус 1 | 0,338 | 0,309 | 0,647 | 23,96 |  |  |
| 131 | Матросова 10, корпус 2 | 0,17 | 0 | 0,17 | 6,30 |  |  |
| 132 | Седова, 3 | 0,041 | 0 | 0,041 | 1,52 |  |  |
| 133 | Седова, 5 | 0,041 | 0 | 0,041 | 1,52 |  |  |
| 134 | Седова, 5-а | 0,052 | 0 | 0,052 | 1,93 |  |  |
| 135 | Седова, 5-б | 0,067 | 0 | 0,067 | 2,48 |  |  |
| 136 | Седова, 7 | 0,096 | 0 | 0,096 | 3,56 |  |  |
| 137 | Матросова 4 | 0,037 | 0 | 0,037 | 1,37 |  |  |
| 138 | Гагарина 61 | 0,077 | 0 | 0,077 | 2,85 |  |  |
| 139 | Гагарина 63 | 0,061 | 0 | 0,061 | 2,26 |  |  |
| 140 | Гагарина 65 | 0,059 | 0 | 0,059 | 2,19 |  |  |
| 141 | Гагарина 67 | 0,063 | 0 | 0,063 | 2,33 |  |  |
| 142 | Школьная 3 | 0,055 | 0 | 0,055 | 2,04 |  |  |
| 143 | Ленина, 206 | 0,064 | 0 | 0,064 | 2,37 |  |  |
| 144 | Ленина 208 | 0,061 | 0,011 | 0,072 | 2,67 |  |  |
| 145 | Ленина 210 | 0,063 | 0 | 0,063 | 2,33 |  | 400 мм |
|  | Итого | 1,345 | 0,32 | 1,665 | 61,67 | 630,26 | 268 м |
|  | Потребители 68 и 69 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Гагарина 58 | 0,071 | 0,018 | 0,089 | 3,30 |  |  |
| 147 | Гагарина 60 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,22 |  |  |
| 148 | Гагарина 62 | 0,057 | 0 | 0,057 | 2,11 |  |  |
| 149 | Матросова 9 | 0,15 | 0,046 | 0,196 | 7,26 |  |  |
| 150 | Матросова 9а | 0,112 | 0,033 | 0,145 | 5,37 |  |  |
| 151 | Детский сад "Ромашка" | 0,109 | 0,025 | 0,134 | 4,96 |  |  |
| 152 | Столярка д/с "Ромашка" | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,19 |  |  |
| 153 | Гагарина 69 | 0,062 | 0 | 0,062 | 2,30 |  |  |
| 154 | Гагарина 73 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,22 |  |  |
| 155 | Матросова,3 | 0,021 | 0 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 156 | Ленина 212 | 0,063 | 0 | 0,063 | 2,33 |  |  |
| 157 | Ленина 214 | 0,055 | 0 | 0,055 | 2,04 |  |  |
| 158 | Ленина 216 | 0,058 | 0 | 0,058 | 2,15 |  |  |
| 159 | Ленина 218 | 0,059 | 0 | 0,059 | 2,19 |  | 400 мм |
|  | Итого | 0,942 | 0,122 | 1,064 | 39,41 | 669,67 | 435 м |
|  | Потребители 78 и 79 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Водоканал (насосная) | 0,006 | 0 | 0,006 | 0,22 |  |  |
| 156 | Пионерская 4 | 0,025 | 0 | 0,025 | 0,93 |  |  |
| 157 | Энергосбыт (контора) | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,37 |  |  |
| 158 | Онежский РЭС (эл.цех) | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 159 | Онежский РЭС (гараж) | 0,097 | 0 | 0,097 | 3,59 |  |  |
| 160 | Зелёная, 2, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 161 | Зелёная14 | 0,017 | 0 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 162 | Зелёная14, гараж | 0,002 | 0 | 0,002 | 0,07 |  |  |
| 163 | Зелёная, 20 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,15 |  | 400 мм |
|  | Итого | 0,194 | 0 | 0,194 | 7,19 | 676,85 | 417 м |
|  | Всего | 14,57 | 3,107 | 17,677 | 676,85 |  |  |

|  | Расчет тепловых нагрузок теплотрассы ОЛДК (ЗТТ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителя | Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час | Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час | Итого часовая нагрузка Гкал/час | Расчет- ный расход, м3/час | Итого расчетный расход, м3/час | Диаметр магистрали, мм |
|  | Потребители ОЛДК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Берёзовая 21 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 2 | Берёзовая 23 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 3 | Берёзовая 27 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,85 |  |  |
| 4 | Берёзовая 29 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 5 | Берёзовая 31 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 6 | Берёзовая 33 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 7 | Берёзовая 35 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 8 | Берёзовая 37 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,67 |  |  |
| 9 | Берёзовая 39 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,67 |  |  |
| 10 | Гутина 7 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 2,07 |  |  |
| 11 | Гутина 9 | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 2,11 |  |  |
| 12 | Гутина 10 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,04 |  |  |
| 13 | Гутина 11 | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 2,11 |  |  |
| 14 | Гутина, 13-а планируется техприсоединение в 2024 году | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 15 | Гутина 18-в | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 16 | Железнодорожная 2 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 17 | Индустриальная 7 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 18 | Индустриальная 14 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 19 | Правды 6 | 0,108 | 0,000 | 0,108 | 4,00 |  |  |
| 20 | Правды 8 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 21 | Правды, 15 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 1,15 |  |  |
| 22 | Правды, 17 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 1,15 |  |  |
| 23 | Правды, 19 планируется техприсоединение в 2025 году | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 24 | Правды, 21 планируется техприсоединение в 2025 году | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,96 |  |  |
| 25 | Правды, 27 планируется техприсоединение в 2024 году | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 26 | Правды, 29 планируется техприсоединение в 2024 году | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 27 | Подлесная 27 | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 1,93 |  |  |
| 28 | Подлесная 28 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 29 | Подлесная 29 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 30 | Подлесная 30 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 31 | Подлесная 31 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 32 | Подлесная 32 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 33 | Подлесная 33 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 34 | Подлесная 34 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 35 | Подлесная 36 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 36 | Подлесная 37 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 37 | Подлесная 38 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 38 | Подлесная 40 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 39 | Подлесная 42 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 40 | Подлесная 44 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 41 | Подлесная 46 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 42 | Приморская 12 | 0,084 | 0,000 | 0,084 | 3,11 |  |  |
| 43 | Приморская 24 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 44 | Приморская 24а | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,56 |  |  |
| 45 | Приморская 24б | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 46 | Приморская 26 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 47 | Приморская 27-а | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 48 | Приморская 29 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 49 | Приморская 28 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 50 | Приморская 33 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 51 | Рабочий 2 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,04 |  |  |
| 52 | Рабочий 4 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 53 | Рабочий 5 | 0,058 | 0,000 | 0,058 | 2,15 |  |  |
| 54 | Рабочий 5а | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 2,00 |  |  |
| 55 | Рабочий 6 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,85 |  |  |
| 56 | Рабочий 7 | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 1,89 |  |  |
| 57 | Рабочий 8 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 58 | Рабочий 9 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 59 | Рабочий 11 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 60 | Рябиновая 22 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 61 | Рябиновая 24 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 62 | Рябиновая 26 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 63 | Рябиновая 28 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 64 | Рябиновая 30 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 65 | Рябиновая 32 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 66 | Рябиновая 34 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 67 | Рябиновая 36 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 68 | Рябиновая 38 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,67 |  |  |
| 69 | Рябиновая 40 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,67 |  |  |
| 70 | Рябиновая 42 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 71 | Рябиновая 44 | 0,025 | 0,000 | 0,025 | 0,93 |  |  |
| 72 | Рябиновая 46 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,48 |  |  |
| 73 | Суворова 1 | 0,099 | 0,000 | 0,099 | 3,67 |  |  |
| 74 | Суворова 1а | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 75 | Суворова, 4 | 0,171 | 0,000 | 0,171 | 6,33 |  |  |
| 76 | Суворова 12 | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 2,00 |  |  |
| 77 | Суворова 16 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 78 | Суворова 18 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 79 | Сиреневая 21 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 80 | Сиреневая 22 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 81 | Сиреневая 23 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 82 | Сиреневая 24 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 83 | Сиреневая 25 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 84 | Сиреневая 26 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 85 | Сиреневая 27 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,67 |  |  |
| 86 | Сиреневая 28 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 87 | Сиреневая 29 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 88 | Сиреневая 30 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 89 | Сиреневая 31 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 90 | Сиреневая 32 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 91 | Сиреневая 33 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 92 | Сиреневая 36 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 93 | Сиреневая 38 планируется техприсоединение в 2025 году | 0,014 | 0,000 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 94 | Сиреневая 39 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,67 |  |  |
| 95 | Сиреневая 41 планируется техприсоединение в 2025 году | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,22 |  |  |
| 96 | Сиреневая 43 планируется техприсоединение в 2025 году | 0,014 | 0,000 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 97 | Транспортная 8 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,41 |  |  |
| 98 | Транспортная 9 | 0,106 | 0,000 | 0,106 | 3,93 |  |  |
| 99 | Транспортная10 | 0,059 | 0,000 | 0,059 | 2,19 |  |  |
| 100 | Транспортная 14 | 0,079 | 0,000 | 0,079 | 2,93 |  |  |
| 101 | Транспортная 15 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,81 |  |  |
| 102 | Ударников 13 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 103 | Ударников 27 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 104 | Ударников 29 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 105 | Ударников 31 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 106 | Ударников 33 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 107 | Ударников 35 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 108 | Ударников 37 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 109 | Ударников 39 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 110 | Ударников 41 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 111 | Ударников 43 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 112 | Ударников 45 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 1,15 |  |  |
| 113 | Энергетиков 2 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 114 | Энергетиков 4 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 115 | Социальный магазин | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 116 | Школа № 2 | 0,154 | 0,000 | 0,154 | 5,70 |  |  |
| 117 | ФОК, ул. Гутина, 5-а | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 1,85 |  |  |
| 118 | Интернат школы № 2 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,81 |  |  |
| 119 | Магазин по ул.Транспортная | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,15 |  |  |
| 120 | Магазин Пятерочка | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 2,07 |  |  |
| 121 | Детский сад "Теремок" | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 2,89 |  |  |
| 122 | Магазин "Шанхай | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,26 |  |  |
|  | Итого | 4,920 | 0,000 | 4,920 | 182,22 | 182,22 | 250 |
|  | Потребители 23 - 26 кварталов ОЛДК |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Труда 5 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 1,26 |  |  |
| 124 | Труда 7 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 1,22 |  |  |
| 125 | Подлесная 1А | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 126 | Подлесная 1В | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 127 | Подлесная 1Г | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 128 | Подлесная 2А | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 129 | Строителей 1 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 130 | Строителей 1а | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 131 | Строителей 1б | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 132 | Строителей 1в | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 133 | Строителей 3а | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,56 |  |  |
| 134 | Насосная | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 135 | Труда 4 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,81 |  |  |
| 136 | Труда 6 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 137 | Труда 8 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,81 |  |  |
| 138 | Труда 10 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,81 |  |  |
| 139 | Труда 12 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,81 |  |  |
| 140 | Труда 14 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,81 |  |  |
| 141 | Труда 16 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 142 | Труда 18 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 143 | Труда 20 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 144 | Труда 22 | 0,107 | 0,000 | 0,107 | 3,96 |  |  |
| 145 | Труда, 24 | 0,104 | 0,000 | 0,104 | 3,85 |  |  |
|  | Итого | 1,191 | 0,000 | 1,191 | 44,11 | 226,33 | 250 |
|  | Потребители 5 - 10 кварталов ОЛДК |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Маяковского 2 | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,81 |  |  |
| 147 | Маяковского 4 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 148 | Маяковского 9 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 2,07 |  |  |
| 149 | Маяковского 11 | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,70 |  |  |
| 150 | Маяковского 13 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 1,78 |  |  |
| 151 | Маяковского 15 | 0,083 | 0,000 | 0,083 | 3,07 |  |  |
| 152 | Полярная 1 | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 2,11 |  |  |
| 153 | Полярная 5-в планируется техприсоединение в 2023 году | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,22 |  |  |
| 154 | Полярная 7 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,44 |  |  |
| 155 | Лесопильщиков 8 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 156 | Лесопильщиков 10 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 157 | Лесопильщиков 12А | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,41 |  |  |
| 158 | Лесопильщиков 17 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 1,78 |  |  |
| 159 | Приморская 3 | 0,079 | 0,000 | 0,079 | 2,93 |  |  |
| 160 | Приморская 5 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 1,52 |  |  |
| 161 | Приморская 7 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,85 |  |  |
| 162 | Клуб, ул. Приморская, 1 | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,70 |  |  |
| 163 | Магазин, Приморская, 4-г, планируется техприсоед. в 2024 году | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 164 | Л.Толстого 2а | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,44 |  |  |
| 165 | Л.Толстого 3 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,41 |  |  |
| 166 | СТК автомобилей | 0,325 | 0,000 | 0,325 | 12,04 |  |  |
|  | Итого | 1,379 | 0,000 | 1,379 | 51,07 | 277,41 | 400/300 |
|  | Всего | 7,490 | 0,000 | 7,490 | 277,407 |  |  |

|  | Расчет тепловых нагрузок теплотрассы ул. Печорская |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителя | Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час | Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час | Итого часовая нагрузка Гкал/час | Расчет- ный расход, м3/час | Итого расчетный расход, м3/час | Диаметр магистрали, мм |
|  | Потребители 71 квартала |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загородный, 54 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,04 |  |  |
| 2 | Загородный, 54А | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 2,00 |  |  |
| 3 | Загородный, 56 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 4 | Загородный, 58 А | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 2,85 |  |  |
| 5 | Загородный, 60 | 0,075 | 0,018 | 0,093 | 3,44 |  |  |
| 6 | Загородный, 64 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 2,07 |  |  |
| 7 | Загородный, 70 | 0,069 | 0,000 | 0,069 | 2,56 |  |  |
| 8 | Загородный, 73 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 2,04 |  |  |
| 9 | Привокзальная, 40 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 10 | Детский дом Гончарика, 26 | 0,102 | 0,000 | 0,102 | 3,78 |  |  |
| 11 | Прачечная д/дома | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 12 | Ж/д вокзал | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 1,04 |  |  |
|  | Итого | 0,707 | 0,018 | 0,725 | 26,85 | 26,85 | 125 |
|  | Потребители 64 квартала |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Школьная 24 | 0,076 | 0,018 | 0,094 | 3,48 |  |  |
| 14 | Школьная 25 | 0,018 | 0,003 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 15 | Школьная 27 | 0,018 | 0,005 | 0,023 | 0,85 |  |  |
| 16 | Школьная 29 | 0,018 | 0,003 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 17 | Школьная 31 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,59 |  |  |
| 18 | Вересового 15 Б | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 2,00 |  |  |
| 19 | Вересового 17 А | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 2,00 |  |  |
| 20 | Загородный 69 | 0,051 | 0,012 | 0,063 | 2,33 |  |  |
| 21 | Загородный 63 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 22 | Загородный 63А | 0,016 | 0,003 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 23 | Загородный 63 Б | 0,016 | 0,005 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 24 | Загородный 63 В | 0,016 | 0,003 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 25 | Загородный 65 | 0,114 | 0,034 | 0,148 | 5,48 |  |  |
| 26 | Загородный 65А | 0,016 | 0,003 | 0,019 | 0,70 |  |  |
| 27 | Загородный 65 Б | 0,016 | 0,001 | 0,017 | 0,63 |  |  |
| 28 | Загородный 71 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 29 | Загородный 71А | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 30 | Матросова 25 | 0,073 | 0,018 | 0,091 | 3,37 |  |  |
| 31 | Матросова 27 | 0,074 | 0,014 | 0,088 | 3,26 |  |  |
| 32 | Матросова 29 | 0,022 | 0,008 | 0,030 | 1,11 |  |  |
| 33 | Матросова 31 | 0,022 | 0,008 | 0,030 | 1,11 |  |  |
| 34 | Матросова 33 | 0,021 | 0,005 | 0,026 | 0,96 |  |  |
| 35 | Матросова 35 | 0,024 | 0,008 | 0,032 | 1,19 |  |  |
| 36 | Матросова 30-а | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 37 | Беломорская 2 | 0,018 | 0,004 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 38 | Беломорская 4 | 0,018 | 0,003 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 39 | Беломорская 6 | 0,018 | 0,003 | 0,021 | 0,78 |  |  |
| 40 | Беломорская 8 | 0,009 | 0,003 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 41 | Беломоская 10 | 0,019 | 0,001 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 42 | Беломоская 12 | 0,019 | 0,003 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 43 | Беломорская 14 | 0,019 | 0,001 | 0,020 | 0,74 |  |  |
| 44 | Беломорская 16 | 0,114 | 0,031 | 0,145 | 5,37 |  |  |
| 45 | Беломорская 18 | 0,107 | 0,044 | 0,151 | 5,59 |  |  |
| 46 | Беломорская, 37 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 47 | Детская школа искусств № 14 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 1,56 |  |  |
| 48 | Детский сад "Сказка" | 0,111 | 0,058 | 0,169 | 6,26 |  |  |
|  | Итого | 1,473 | 0,302 | 1,775 | 65,74 | 92,59 | 200 |
|  | Потребители 73 квартала |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Привокзальная, 30 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 2,26 |  |  |
| 50 | Беломорская, 26 | 0,230 | 0,205 | 0,435 | 16,11 |  |  |
| 51 | Гончарика, 21 | 0,527 | 0,193 | 0,720 | 26,67 |  |  |
| 52 | ул. Комсомольская, 21 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 53 | ул. Комсомольская, 23-а, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 54 | ул. Комсомольская, 25, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 55 | ул. Комсомольская, 25-а | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 56 | ул. Комсомольская, 50 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 57 | Привокзальная, 9, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 58 | Печорская, 18/6, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,27 |  |  |
| 59 | ул. Гончарика, 17-а | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 60 | ул. Седова, 32, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 61 | пер. Полярный, 16, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,22 |  |  |
| 62 | ул. Седова, 34, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 63 | ул. Седова, 36, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 64 | ул. Беломорская, 29, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,33 |  |  |
| 65 | ул. Беломорская, 39, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 66 | ул. Беломорская, 43, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 67 | Беломорская, 61 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,37 |  |  |
| 68 | Зелёная, 15 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,19 |  |  |
|  | Итого | 0,958 | 0,398 | 1,356 | 50,23 | 142,83 | 250/200 |
|  | Всего | 3,138 | 0,718 | 3,856 | 142,83 |  |  |

|  | Расчет тепловых нагрузок городской теплотрассы (Рочево - Архангельская) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителя | Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час | Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час | Итого часовая нагрузка Гкал/час | Расчет- ный расход, м3/час | Итого расчетный расход, м3/час | Диаметр магистрали, мм, длина, м |
|  | Потребители 43, 49, 50 и 52 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Архангельская 28 ,ж/дом | 0,205 | 0,055 | 0,26 | 9,63 |  |  |
| 2 | СОШ № 1, ул. Архангельская, 38 | 0,44 | 0,042 | 0,482 | 17,85 |  |  |
| 3 | ул. Архангельская, 21/3, планируется техприсоединение в 2024 году | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,37 |  |  |
| 4 | ул. Архангельская, 25 | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 5 | наб. Комарова, 18/1, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,26 |  |  |
| 6 | наб. Комарова, 20, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,37 |  |  |
| 7 | наб. Комарова, 28, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,006 | 0 | 0,006 | 0,22 |  |  |
| 8 | ул. Архангельская, 29, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,56 |  |  |
| 9 | ул. Красноармейская, 6, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,012 | 0 | 0,012 | 0,44 |  |  |
| 10 | пр. Ленина, 197, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,30 |  |  |
| 11 | пр. Ленина, 197-а, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,19 |  |  |
| 12 | Ж/д ул. Архангельская,7 | 0,069 | 0 | 0,069 | 2,56 |  |  |
| 13 | Ж/д ул. Архангельская,13 | 0,075 | 0 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 14 | Наб. Комарова, 6 | 0,056 | 0 | 0,056 | 2,07 |  |  |
| 15 | Наб.Комарова,12рыбинспек. | 0,006 | 0 | 0,006 | 0,22 |  |  |
| 16 | Наб.Комарова,14 общеж.ГПТУ | 0,133 | 0 | 0,133 | 4,93 |  |  |
| 17 | ОИТ, тёплый бокс | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 18 | ОИТ, сварочная мастерская | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,52 |  |  |
| 19 | ОИТ, слесарная мастерская | 0,027 | 0 | 0,027 | 1,00 |  |  |
| 20 | ОИТ, учебный корпус№1 | 0,06 | 0 | 0,06 | 2,22 |  |  |
| 21 | ОИТ, учебный корпус№2 | 0,191 | 0 | 0,191 | 7,07 |  |  |
| 22 | ОИТ, гараж | 0,038 | 0 | 0,038 | 1,41 |  | 150 мм |
|  | Итого | 1,408 | 0,097 | 1,505 | 55,74 | 55,74 | 173 м |
|  | Потребители 52 и 60 кварталов |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Архангельская, 45-1 | 0,019 | 0,003 | 0,022 | 0,81 |  |  |
| 24 | ул. Архангельская, 45-2 | 0,011 | 0 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 25 | пр. Ленина, 205-а, планируется техприсоединение в 2025 году | 0,031 | 0 | 0,031 | 1,15 |  |  |
| 26 | пр. Ленина 186 | 0,259 | 0,075 | 0,334 | 12,37 |  |  |
| 27 | пр.Ленина,186, кафе "Беломорочка" | 0,006 | 0 | 0,006 | 0,22 |  |  |
| 28 | Автомагазин ИП Маров | 0,011 | 0 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 29 | пр. Ленина, 205 | 0,276 | 0,087 | 0,363 | 13,44 |  |  |
| 30 | ул. Козлова, 6 | 0,278 | 0 | 0,278 | 10,30 |  |  |
| 31 | ул. Архангельская, 40 | 0,162 | 0 | 0,162 | 6,00 |  |  |
| 32 | Столовая ОИТ | 0,091 | 0 | 0,091 | 3,37 |  | 200 мм |
|  | Итого | 1,144 | 0,165 | 1,309 | 48,48 | 104,22 | 777 м |
|  | Потребители "Рочево" |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Рочевская, 1 корпус А | 0,027 | 0 | 0,027 | 1,00 |  |  |
| 34 | ул. Рочевская, 1-а | 0,011 | 0 | 0,011 | 0,41 |  |  |
| 35 | ул. Новая № 1 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,85 |  |  |
| 36 | ул. Новая № 2 | 0,07 | 0 | 0,07 | 2,59 |  |  |
| 37 | ул. Новая № 3 | 0,058 | 0 | 0,058 | 2,15 |  |  |
| 38 | ул. Новая № 4 | 0,072 | 0 | 0,072 | 2,67 |  |  |
| 39 | ул. Новая № 5 | 0,099 | 0 | 0,099 | 3,67 |  |  |
| 40 | ул. Новая № 8 | 0,072 | 0 | 0,072 | 2,67 |  |  |
| 41 | пер. Рочевский № 1 | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,11 |  |  |
| 42 | пер. Рочевский № 3 | 0,071 | 0 | 0,071 | 2,63 |  |  |
| 43 | пер. Рочевский № 4 | 0,048 | 0 | 0,048 | 1,78 |  |  |
| 44 | пер. Рочевский № 5 | 0,073 | 0 | 0,073 | 2,70 |  |  |
| 45 | пр. Ленина № 207 | 0,053 | 0 | 0,053 | 1,96 |  |  |
| 46 | пр. Ленина № 207 а | 0,077 | 0 | 0,077 | 2,85 |  |  |
| 47 | пр. Ленина № 207 б | 0,074 | 0 | 0,074 | 2,74 |  |  |
| 48 | пр. Ленина № 209 | 0,056 | 0 | 0,056 | 2,07 |  |  |
| 49 | ул. Парковая № 1 | 0,07 | 0,024 | 0,094 | 3,48 |  |  |
| 50 | ул. Парковая № 5 | 0,052 | 0 | 0,052 | 1,93 |  |  |
| 51 | наб.Комарова № 62 | 0,086 | 0 | 0,086 | 3,19 |  |  |
| 52 | наб.Комарова № 62-а | 0,077 | 0 | 0,077 | 2,85 |  |  |
| 53 | наб.Комарова № 62-б | 0,075 | 0 | 0,075 | 2,78 |  |  |
| 54 | наб.Комарова № 64 | 0,074 | 0 | 0,074 | 2,74 |  | 250 мм |
|  | Итого | 1,375 | 0,024 | 1,399 | 51,815 | 156,04 | 781 м |
|  | Всего | 3,927 | 0,286 | 4,213 | 156,04 |  |  |

Сводная таблица тепловых нагрузок ООО «ПКТС»

Таблица 17 - Сводная таблица тепловых нагрузок котельной               «24-й квартал (ЦРБ)»

Котельная «24-й квартал (ЦРБ)» расположена по адресу: г. Онега, ул.Коминтерна, д.73

Примечание к таблице 16: Ввиду того факта, что АО «Онега-Энергия» в 2022 году направила обращение в адрес ООО «ПКТС» о намерении переключить тепловые сети 34-ого квартала, эксплуатируемые ООО «ПКТС» на основании договора аренды тепловых сетей АО «Онега-Энергия», к тепловым сетям от источника тепловой энергии, эксплуатируемой АО «Онега-Энергия», подключенные к тепловым сетям, эксплуатируемым ООО «ПКТС», потребители дополнительно были разделены на 4 (четыре) группы:

1) потребители котельной «24-й квартал (ЦРБ)»

2) потребители, расположенные в районе теплоснабжения тепловых сетей 34-ого квартала, которых планируют переключить к тепловым сетям АО «Онега-Энергия» в 2024 г.

3) потенциальные объекты теплоснабжения, собственники которых выразили желание подключиться к тепловым сетям от котельной                     «24-й квартал (ЦРБ)», используя свободную мощность, которая появится после отключения расположенных в районе теплоснабжения тепловых             сетей 34-ого квартала объектов. Данный перечень в дальнейшем будет дополняться.

4) ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» выразило в устной форме желание исключить здание инфекционного отделения из схемы теплоснабжения в 2023 году.

Таблица 17.

| № п/п | Наименование потребителя и его адрес | Высота здания,м | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, °С | Максим. часовая нагрузка при t=-31 °С, Гкал/ч | Максим. часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Максим. часовая вентиляции, Гкал/ч | Итого максим часовая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Группа потребителей "24-й квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника, строение №2 | 10,05 | 8 986,20 | 0,36811 | 20 | 0,180 | 0,251 | 0,001 | 0,432 |
| 2 | Педиатрическое отделение, г. Онега, пр. Ленина, 80, стр.№3 (основная часть и подвал) | 6,80 | 8 334,80 | 0,37332 | 20 | 0,168 | 0,016 |  | 0,185 |
| 3 | Педиатрическое отделение, г. Онега, пр. Ленина, 80, стр.№3 (осн.пристройка) | 3,40 | 1 024,00 | 0,4 | 20 | 0,022 |  |  | 0,022 |
| 4 | Главный корпус,строение №1(основная часть) | 16,70 | 26 259,20 | 0,3 | 20 | 0,435 | 0,065 |  | 0,500 |
| 5 | Главный корпус,строение №1(осн.пристройка) | 3,90 | 447,00 | 0,40 | 20 | 0,010 | 0,065 |  | 0,075 |
| 6 | Инфекционное отделение,строение №4 | 6,45 | 5 194,00 | 0,4 | 20 | 0,112 | 0,015 |  | 0,127 |
| 7 | Хозкорпус: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гараж ,строение №8 | 5,25 | 1 175,00 | 0,7 | 10 | 0,036 | 0,000 |  | 0,036 |
| 9 | Прачечная,строение №7 | 3,70 | 1 741,00 | 0,38 | 16 | 0,033 | 0,044 |  | 0,076 |
| 10 | Пищеблок ,строение №6 | 3,70 | 1 300,00 | 0,4 | 20 | 0,028 | 0,006 |  | 0,034 |
| 11 | Поталого-анатомическое отделение, строение №9 | 3,65 | 1 324,00 | 0,4 | 20 | 0,028 | 0,065 |  | 0,093 |
| 13 | г. Онега, пр. Ленина,80, строение 10, МУП "Токман", ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» , Фармация | 3,85 | 1 764,30 | 0,509 | 20 | 0,048 | 0,000 |  | 0,049 |
| 14 | Свердлова,34 | 2,75 | 502,00 | 0,71 | 20 | 0,019 |  |  | 0,019 |
| 15 | Свердлова ,15 | 5,45 | 820,00 | 0,67 | 20 | 0,030 |  |  | 0,030 |
| 16 | Коминтерна,67 | 5,40 | 828,00 | 0,67 | 20 | 0,030 | 0,006 |  | 0,036 |
| 17 | Ленина,87/30 | 6,10 | 1 331,00 | 0,59 | 20 | 0,042 |  |  | 0,042 |
| 18 | Ленина,89/17 | 6,09 | 1 320,00 | 0,59 | 20 | 0,042 | 0,008 |  | 0,050 |
| Продолжение таблицы 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Группа потребителей "26-й квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прокуратура | 4,05 | 2 138,00 | 0,43 | 20 | 0,049 |  |  | 0,049 |
| 20 | Прокуратура /гараж/ | 3,00 | 149,00 | 0,7 | 10 | 0,004 |  |  | 0,004 |
| 21 | Музей, дом Кучина, ул. Кирова, д.110 | 5,30 | 650,01 | 0,43 | 20 | 0,015 |  |  | 0,015 |
| 22 | Музей, ул. Кирова,д.67 | 5,50 | 1 795,00 | 0,51 | 20 | 0,049 |  |  | 0,049 |
| 23 | Редакция газеты"Онега" и типография | 6,50 | 2 440,00 | 0,4488 | 20 | 0,059 |  |  | 0,059 |
| 24 | Редакция /гараж/ | 3,00 | 105,00 | 0,7 | 10 | 0,003 |  |  | 0,003 |
| 25 | Братский Корпус, г. Онега,пр.Кирова,110а |  |  |  |  | 0,028 |  |  | 0,028 |
| 26 | Свято-Троицкий Собор | 10,86 | 5 147,00 | 0,43 | 20 | 0,121 |  |  | 0,121 |
| 27 | Кирова.59 | 5,55 | 1 086,00 | 0,63 | 20 | 0,037 |  |  | 0,037 |
| III. Группа потребителей "36-й квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ИП Фартусов Е.Е.,г. Онега, ул Гоголя,27а,отопление | 3,00 | 3 949,20 | 0,38 | 15 | 0,072 | 0,007 |  | 0,079 |
| 29 | Школа № 4,основное строение | 10,33 | 10 387,40 | 0,33 | 20 | 0,187 |  |  | 0,187 |
| 30 | Школа № 4,основная пристройка | 6,82 | 2 560,00 | 0,39 | 20 | 0,054 |  |  | 0,054 |
| 31 | Школа № 4,основная пристройка | 6,65 | 5 708,00 | 0,33 | 20 | 0,102 |  |  | 0,102 |
| 32 | ф/школы № 4 | 6,00 | 4 864,00 | 0,39 | 20 | 0,102 |  |  | 0,102 |
| 33 | Магазин по пр. Ленина,88а | 3,10 | 244,00 | 0,38 | 20 | 0,005 |  |  | 0,005 |
| 34 | Ленина,88 | 15,00 | 27 881,00 | 0,37 | 20 | 0,568 | 0,166 |  | 0,735 |
| 35 | Ленина,92 | 14,65 | 17 463,00 | 0,37 | 20 | 0,356 | 0,100 |  | 0,456 |
| 36 | Гоголя.27 | 14,35 | 10 887,00 | 0,38 | 20 | 0,228 | 0,092 |  | 0,320 |
| 37 | г. Онега, ул. Коминтерна,64В (бывшее здание котельной 30 квартала: основная часть Б,Б1,Б2 , основная пристройка Б3) | 4,80 | 1 074,00 | 0,543 | 20 | 0,031 |  |  | 0,031 |
| 38 | г. Онега, ул. Коминтерна, 64В (бывшее здание котельной 30 квартала, основная пристройка Б4) | 2,35 | 55,00 | 0,788 | 20 | 0,002 |  |  | 0,002 |
| 39 | Гоголя,5 | 5,80 | 1 495,00 | 0,57 | 20 | 0,046 |  |  | 0,046 |
| Продолжение таблицы 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | Коминтерна,81 | 5,50 | 1 830,00 | 0,54 | 20 | 0,053 | 0,015 |  | 0,068 |
| 41 | Коминтерна,83 | 5,50 | 1 893,00 | 0,54 | 20 | 0,055 | 0,015 |  | 0,070 |
| 42 | К.Маркса,20 | 5,65 | 2 579,00 | 0,52 | 20 | 0,072 |  |  | 0,072 |
| 43 | Ж/дом пр Ленина,102, постройки 1949г, общая площадь дома 85,6 кв.м, площадь постройки 1949г - 56,9 кв.м | 2,62 | 183,00 | 0,7264 | 20 | 0,007 |  |  | 0,007 |
| 44 | Ж/дом пр Ленина,102, пр Ленина,102, постройки 1999г, общая площадь дома 85,6 кв.м, площадь постройки 1949г-28,7 кв.м | 2,55 | 89,00 | 0,92 | 20 | 0,004 |  |  | 0,004 |
| 45 | Потери тепла в сетях через изолированные трубопроводы отопления Ду 32 мм к ж/д пр.Ленина 102, 4,16 Гкал/год |  |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |
| 46 | Ж/дом ул. Володарского,25А, постройки 1999-2003г, общая площадь дома 102,9 кв.м, основное строение,площадь отапливаемая на первом этаже 68,5 кв.м,площадь отапливаемой мансарды 34,4 кв.м | 3,86 | 334,00 | 0,766 | 20 | 0,014 |  |  | 0,014 |
| 47 | Потери тепла в сетях через изолированные трубопроводы отопления Ду 32 мм в ППУ к ж/д ул. Володарского,25А,1,026Гкал/год |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,00018 |
| IV. Группа потребителей "Сортрейд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Водлозерский парк | 3,37 | 983,00 | 0,43 | 20 | 0,023 |  |  | 0,023 |
| 49 | Кирова,1 | 5,75 | 1 831,00 | 0,55 | 20 | 0,054 |  |  | 0,054 |
| 50 | Кирова, 3-а | 5,70 | 320,30 | 0,78 | 20 | 0,013 |  |  | 0,013 |
| 51 | Кирова,5 | 6,00 | 2 690,00 | 0,52 | 20 | 0,075 |  |  | 0,075 |
| 52 | наб. Попова,3 | 3,00 | 403,00 | 0,74 | 20 | 0,016 |  |  | 0,016 |
| 53 | Герасимова д,2, кв 2, кв.1;(73,7+75,9)кв.м | 3,30 | 574,87 | 0,7 | 20 | 0,022 |  |  | 0,022 |
| 54 | ж/ дом, пр. Кирова,76 | 3,00 | 298,00 | 0,780 | 20 | 0,012 |  |  | 0,012 |
| 55 | ж/ дом, наб.Попова,24 | 3,00 | 162,00 | 0,860 | 20 | 0,007 |  |  | 0,007 |
| 56 | ж/ дом, наб.Попова,26 | 3,00 | 257,96 | 0,8 | 20 | 0,011 |  |  | 0,011 |
| Продолжение таблицы 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | ж/ дом, наб.Попова,28 | 3,00 | 205,23 | 0,780 | 20 | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 58 | ж/ дом, ул Первомайская,3 | 3,00 | 130,00 | 0,8 | 20 | 0,006 |  |  | 0,006 |
| 59 | ж/ дом, пр. Кирова,25/6, 46,1 кв.м | 3,00 | 260,34 | 0,8 | 20 | 0,011 |  |  | 0,011 |
| 60 | ж/ дом, пр. Октябрьский,104 первый этаж 61,6кв.м, 2-й этаж 65,3кв.м | 5,50 | 410,04 | 0,74 | 20 | 0,016 |  |  | 0,016 |
| 61 | ж/ дом, Гоголя,38 |  | 300,00 |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 62 | ж/ дом, Гоголя,44 |  | 300,00 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| V. Группа потребителей квартала "Новые подключения"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** потенциальные объекты теплоснабжения, собственники которых выразили желание подключиться к тепловым сетям от котельной "24-й квартал (ЦРБ)", используя свободную мощность, которая появится после отключения расположенных в районе теплоснабжения тепловых сетей 34-ого квартала объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 Группа потребителей квартала "Мулина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | пер. Весенний, д. 10-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 79 | пер. Весенний, д. 12-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 80 | ул. Володарского, д. 32 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 81 | ул. Володарского, д. 32-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 82 | ул. Володарского, д. 34 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 83 | ул. Кийостровский, д. 2 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 84 | ул. Мулина, д. 30 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 85 | ул. Мулина, д. 30-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 86 | ул. Мулина, д. 32 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 87 | ул. Мулина, д. 34 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 88 | ул. Мулина, д. 36 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 89 | ул. Мулина, д. 38 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 90 | ул. Мулина, д. 40 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 91 | ул. Мулина, д. 42 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 92 | ул. Мулина, д. 44 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 93 | ул. Мулина, д. 45 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 94 | ул. Мулина, д. 47 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 95 | ул. Мулина, д. 49 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 96 | ул. Мулина, д. 53 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| Продолжение таблицы 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 97 | ул. Мулина, д. 53-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 98 | ул. Мулина, д. 57-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 99 | ул. Мулина, д. 59 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 100 | ул. Мулина, д. 61-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 101 | ул. Мулина, д. 63 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 102 | ул. Мулина, д. 63-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 103 | пер. Северный, д. 4-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 104 | пер. Северный, д. 4-а "гараж" |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 105 | пер. Северный, д. 7-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| V.2 Группа потребителей квартала "Коминтерна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Гоголя, д.30 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 107 | ул. Коминтерна, д.54 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 108 | ул. Коминтерна, д. 40 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 109 | ул. Коминтерна, д. 28 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 110 | ул. Коминтерна, д. 65 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 111 | ул. Коминтерна, д. 61 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 112 | ул. Коминтерна, д. 55 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 113 | ул. Коминтерна, д. 14 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 114 | ул. Коминтерна, д. 12 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 115 | ул. Коминтерна, д. 41 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| VI.3 Группа потребителей квартала "Сортрейд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | наб. Попова, д. 1-а |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 117 | пр. Кирова, д.48 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 118 | пр. Кирова, д.52 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 119 | пр. Октябрьский, д. 84 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 120 | пр. Октябрьский, д. 92 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 121 | пр. Октябрьский, д. 102 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 122 | пр. Октябрьский, д. 77 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 123 | пр. Октябрьский, д. 83 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 124 | пр. Кирова, д.27 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| Продолжение таблицы 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V.4 Группа потребителей квартала "ул. Ленина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | пр. Ленина, д. 44 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 126 | пр. Ленина, д. 52 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 127 | пр. Ленина, д. 54 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 128 | пр. Ленина, д. 72 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 129 | пр. Ленина, д. 76 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 130 | пр. Ленина, д. 91 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 131 | пр. Ленина, д. 93 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 132 | пр. Ленина, д. 97 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 133 | пр. Ленина, д. 99 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 134 | пр. Ленина, д. 103 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 135 | пр. Ленина, д. 105 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 136 | пр. Ленина, д. 107 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 137 | пр. Ленина, д. 125 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| V.5 Группа потребителей квартала "наб. Попова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | наб. Попова, д.32 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 139 | наб. Попова, д.34 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 140 | наб. Попова, д.38 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 141 | наб. Попова, д. 42 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 142 | наб. Попова, д. 44 |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |
| ИТОГО присоединенная полезная мощность потребителей по группам I-IV |  |  | 178 461,86 |  |  | 3,885 | 0,937 | 0,001 | 4,823 |
| ИТОГО присоединенная полезная мощность потребителей по группам I-V |  |  | 203 470,65 |  |  | 4,476 | 0,937 | 0,001 | 5,414 |
| ИТОГО присоединенная полезная мощность потребителей по группам I-IV и VI |  |  |  |  |  | 4,535 | 0,937 | 0,001 | 5,473 |
| Технологические потери при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,025 |
| Собственные нужды котельной на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |
| ИТОГО нагрузка котельной текущая (для групп I-V) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,476 |
| ИТОГО нагрузка котельной прогнозная (для групп I-IV и V) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,535 |

Дополнительно отмечаем, что согласно заявлению главы МО "Онежский МР" №1996 от 25.04.2023 года от тепловой сети котельной "24-й квартал (ЦРБ)" с 18 апреля 2023 года отключен объект теплоснабжения, расположенный по адресу: г.Онега, пр.Ленина, д. 80 стр. 5.

Таблица 18 Сводная таблица тепловых нагрузок котельной "Совхоз"

Котельная "Совхоз" расположена по адресу: г.Онега, ул.Мичуринская, д.12

Примечание к таблице 18: Ввиду наличия заявлений от потребителей на подключение к тепловым сетям от котельной "Совхоз" и возможности технического обеспечения подключения, потребители от котельной "Совхоз" разделены на 2 (две) группы:

1) потребители от котельной "Совхоз";

2) потребители, которых планируется присоединить к тепловым сетям от котельной "Совхоз" в 2023 году.

Таблица 18.

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Высота здания,м | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, °С | Максим. часов. нагрузка отопления, при t=-31°С | Макси. час. нагрузка горячего водоснабжения Гкал/ч | Итого нагрузка потребителя Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Потребители от котельной "Совхоз" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мичуринская,10 | 6,0 | 1014 | 0,65 | 20 | 0,036 | 0,000 | 0,036 |
| 2. | Мичуринская,8 | 6,0 | 1015 | 0,65 | 20 | 0,036 | 0,000 | 0,036 |
| 3. | Мичуринская,6 | 6,0 | 981 | 0,65 | 20 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |
| 4. | пер.Андозерский,5 | 5,6 | 1085 | 0,63 | 20 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| 5. | пер.Андозерский,2 | 2,7 | 297 | 0,78 | 20 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 6. | пер.Андозерский,4 | 5,5 | 1017 | 0,65 | 20 | 0,036 | 0,000 | 0,036 |
| 7. | ул.Полевая,2 |  | 400 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 8. | ул.Полевая,5б |  | 400 |  | 20 | 0,015 | 0,000 | 0,015 |
| 9. | ул. Полевая, 6 |  | 400 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 10. | ул.Полевая,9б |  | 300 |  | 20 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 11. | ул. Полевая, 10 |  | 400 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 12. | ул. Полевая, 12 |  | 400 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 13. | ул.Полевая,22а |  | 600 |  | 20 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
| 14. | ул. Мичуринская,31 |  | 300 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| II | Потребители, которых планируется присоединить к тепловым сетям от котельной "Совхоз" в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ул.Полевая, д.28 |  | 300 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 16. | ул. Полевая, д. 7-В |  | 300 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 17. | ул. Полевая, д. 9-В |  | 300 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 18. | ул.Полевая,16 |  | 300 |  | 20 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
|  | ИТОГО суммарные значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полезная подключенная нагрузка по группам I - II |  |  |  |  | 0,20 | 0,000 | 0,327 |
| Продолжение таблицы 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | тепловые потери на тепловых сетях от котельной к объектам групп I - II |  |  |  |  | 0,0421 | 0,000 | 0,0421 |
|  | резервная мощность социальных объектов теплоснабжения по групп I - II |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | собственные нужды источника теплоснабжения |  |  |  |  | 0,03 | 0,000 | 0,030 |
|  | Итого нагрузка котельной при теплоснабжении объектов групп I - II |  |  |  |  | 0,263 | 0,000 | 0,400 |

Таблица 19. Сводная таблица тепловых нагрузок котельной п. Поньга

Котельная п.Поньга расположена по адресу: г.Онега, ул.Профсоюзная, д.3

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Высота здания,м | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, °С | Максим. часов. нагрузка отопления, при t=-31°С | Макси. час. нагрузка горячего водоснабжения Гкал/ч | Итого нагрузка потребителя Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Объекты теплоснабжения юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профсоюз.,2,население,телеком, амбулатория | 6,0 | 2692 | 0,51 | 20 | 0,074 | 0,000 | 0,074 |
| 2. | Школа, ул.Онежская,14, основное строение, деревянное из бруса, литер А | 6,3 | 2808 | 0,39 | 20 | 0,059 | 0,000 | 0,059 |
| 3. | Школа, ул.Онежская,14, основная пристройка, кирпичная,Литер А1 | 6,1 | 1003 | 0,39 | 20 | 0,021 | 0,000 | 0,021 |
| 4. | Школа, ул.Онежская,14, основное строение, коридор -переход между деревянным и кирпичным зданиями школ, литер А1 | 2,8 | 359 | 0,39 | 20 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 5. | Школа, ул.Онежская,14, основная пристройка, деревянная из бруса, Литер А2 | 6,3 | 4614 | 0,39 | 20 | 0,097 | 0,000 | 0,097 |
| 6. | Клуб, ул. Алесеева,11 с библиотекой | 7,0 | 4668 | 0,37 | 20 | 0,093 | 0,000 | 0,093 |
| 7. | Онежская,9, ж/фонд, почта и магазин | 5,7 | 2064 | 0,53 | 20 | 0,059 | 0,000 | 0,059 |
|  | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ворзогорская,2 | 5,5 | 2110 | 0,53 | 20 | 0,060 | 0,000 | 0,060 |
| 9. | Ворзогорская,3 | 5,9 | 1948 | 0,53 | 20 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |
| 10. | Ворзогорская,5 | 5,4 | 1585 | 0,56 | 20 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
| 11. | Ворзогорская,7 | 5,7 | 2246 | 0,53 | 20 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| 12. | Онежская,11 | 5,6 | 2218 | 0,53 | 20 | 0,063 | 0,000 | 0,063 |
| 13. | Манкевича,8 | 5,9 | 2259 | 0,53 | 20 | 0,065 | 0,000 | 0,065 |
| 14. | Профсоюзная,5 | 5,4 | 2286 | 0,53 | 20 | 0,065 | 0,000 | 0,065 |
| Продолжение таблицы 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Профсоюзная,12 | 5,7 | 1948 | 0,53 | 20 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |
| 16. | Алексеева,4 | 5,8 | 1962,7 | 0,53 | 20 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |
| 17. | Алексеева,4а | 5,8 | 1597 | 0,56 | 20 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
|  | ИТОГО суммарные значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полезная подключенная нагрузка |  |  |  |  | 0,991 | 0,000 | 0,991 |
|  | тепловые потери на тепловых сетях от котельной к объектам |  |  |  |  | 0,296 | 0,000 | 0,296 |
|  | резервная мощность социальных объектов теплоснабжения |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | собственные нужды источника теплоснабжения |  |  |  |  | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
|  | Итого нагрузка котельной |  |  |  |  | 1,297 | 0,000 | 1,297 |

Таким образом, суммарная полезная нагрузка присоединенных к тепловым сетям от котельной п. Поньга потребителей на 2023 год составляет 0,991 Гкал/ч.

Таблица 20. Сводная таблица тепловых нагрузок котельной п. Легашевская запань

Котельная п. Легашевская запань расположена по адресу: г.Онега, ул.Целинная, д.1 к.А

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Высота здания,м | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, °С | Максим. часов. нагрузка отопления, при t=-31°С | Макси. час. нагрузка горячего водоснабжения Гкал/ч | Итого нагрузка потребителя Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Объекты теплоснабжения юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦРБ,мед.пункт Моховая,3 | 3,11 | 236 | 0,43 | 20 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
|  | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приречная ,59 | 3,00 | 431 | 0,74 | 20 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| 3. | Майская,31 | 5,50 | 1629 | 0,56 | 20 | 0,049 | 0,000 | 0,049 |
| 4. | Приречная,57 | 5,55 | 909 | 0,66 | 20 | 0,032 | 0,000 | 0,032 |
| 5. | Приречная,61 | 3,00 | 1872 | 0,54 | 20 | 0,054 | 0,000 | 0,054 |
| 6. | Целинная,1 | 5,46 | 1822 | 0,55 | 20 | 0,054 | 0,000 | 0,054 |
| 7. | Целинная,2 | 5,30 | 2478 | 0,52 | 20 | 0,069 | 0,000 | 0,069 |
| 8. | Целинная,3 | 5,90 | 858 | 0,66 | 20 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| 9. | Целинная,4 | 5,60 | 2592 | 0,52 | 20 | 0,073 | 0,000 | 0,073 |
| 10. | Целинная,7 | 5,20 | 2438 | 0,52 | 20 | 0,068 | 0,000 | 0,068 |
| 11. | Моховая,10 | 6,00 | 1159 | 0,61 | 20 | 0,038 | 0,000 | 0,038 |
|  | ИТОГО суммарные значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полезная подключенная нагрузка |  |  |  |  | 0,490 | 0,000 | 0,490 |
|  | тепловые потери на тепловых сетях от котельной к объектам |  |  |  |  | 0,220 | 0,000 | 0,220 |
|  | резервная мощность социальных объектов теплоснабжения |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | собственные нужды источника теплоснабжения |  |  |  |  | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
|  | Итого нагрузка котельной |  |  |  |  | 0,715 | 0,000 | 0,715 |

Таблица 21

Сводная таблица тепловых нагрузок ООО «Содействие»

| Расчет тепловых нагрузок теплотрассы на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование потребителя | Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час | Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час | Итого часовая нагрузка Гкал/час | Расчетный расход, м3/час | Итого расчетный расход, м3/час | Диаметр магистрали, мм, длина, м |
| Потребители пос. «Сорги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Загородный, д. 57 корп. 1 | 0,150 | 0,130 | 0,280 | 8,92 |  | 108мм/ 1072 |
| 2 | пр. Загородный, д. 57 корп. 2 | 0,150 | 0,135 | 0,285 | 9,08 |  |  |
|  | ИТОГО | 0,300 | 0,265 | 0,565 | 18,00 |  |  |

Таблица 22

Сводная таблица тепловых нагрузок потребителей, присоединенных к тепловым сетям по ул. Спортивная 4

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Высота здания,м | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, °С | Максим. часов. нагрузка отопления, при t=-31°С | Макси. час. нагрузка горячего водоснабжения Гкал/ч | Итого нагрузка потребителя Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Объекты теплоснабжения жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пер. Спортивный, д. 4 * | 6 | 4198 | 0,47 | 20 | 0,110 | 0,000 | 0,110 |

Таким образом, суммарная полезная нагрузка присоединенных к тепловым сетям по пер. Спортивный потребителей на 2024 год составляет 0,110 Гкал/ч.

* с 2024 года потребитель по пер. Спортивный будет присоединен к тепловым сетям ООО «Содействие»

Таблица 23

Полезный отпуск потребителям АО «Онега-Энергия»

2.2. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». Определение радиуса эффективного теплоснабжения производится согласно приложению № 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 (ред. от 20.12.2022), (зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629). Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения                                 до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.

Если при тепловой нагрузке заявителя < 0.1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

В системе централизованного теплоснабжения города «Онега» теплоноситель горячая вода.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии приведены в таблице 23.

Таблица 24

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, км

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, км. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на север | на восток | на юг | на запад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО «Онега-Энергия» | 2,23 | 1,57 | 2,14 | 1,94 |
| 2 | ООО «ПКТС»: |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная «24-й квартал (ЦРБ)» | 0,13 | 0,730 | 0,620 | 0,750 |
| 2.2 | п. Поньга | 0,140 | 0,350 | 0,230 | 0,00 |
| 2.3 | п. Легашевская Запань | 0,320 | 0,220 | 0,00 | 0,250 |
| 2.4 | котельная «Совхоз» | 0,00 | 0,300 | 0,240 | 0 |
| 3 | ФКУ ИК-16 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,20 |
| 4 | ООО «Содействие» | 0,650 | 0,480 | 0,850 | 0,805 |

2.3. Характеристика существующих тепловых сетей

Тепловые сети по территории г. Онега проложены подземно в каналах и бесканально, а также надземно на опорах. Изоляция – минераловатные скорлупы, покровный слой кровельная жесть толщиной 0,5-1,5 мм, часть тепловых сетей имеет ППУ-ПЭ (ОЦ) изоляцию. Диаметр трубопроводов – от 32 мм до 500 мм. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Схемы тепловых сетей от существующих котельных приведены на рисунках 5,6 в приложении.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении: от котельной АО «Онега-Энергия», составляет 35,0 км. Сети ГВС АО «Онега-Энергия» не эксплуатируются; от котельных ООО «ПКТС» 24 квартал (ЦРБ) 6,368 км., ГВС 1,383 км; от котельной «Совхоз» 1,503км (из них проектируемая — 0, 648 км)., от котельной «Поньга» 1,625 км., от котельной «Легашевская запань» 1,366 км., от котельной ФКУ - ИК-16 0,187 км, от котельной ООО «Содействие» 1,937 км.

2.4. Проектные решения

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением практически всю капитальную жилую и общественную застройку на территории города Онега. Основная ее часть сосредоточена в трех районах: Центральный, Старый город, Рабочий поселок ЛДК.

Проект централизованного теплоснабжения должен быть выполнен специализированной организацией с учетом проектной застройки и генерального плана города.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = - 31С0 (согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 41-02-2003 (п.2.4, прил.2):

укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади):

Таблица 25

| Застройка | 1 – 2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 222 | 137 | 92 |
| Новая | 180 | 103 | 87 |

коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт/чел.

Максимальная тепловая нагрузка централизованно-отапливаемого жилищно-коммунального сектора районов следующая:

«Центральный» и «Старый город» на первую очередь - около 48 Гкал/час, на расчетный срок – 65 Гкал/час

«Рабочий поселок ЛДК» на первую очередь – около 20 Гкал/час, на расчетный срок – 19 Гкал/час

«Поньга» на весь срок проектирования около 2,4 Гкал/час.

«Легашевская запань» на весь срок проектирования около 1,1 Гкал/час.

В 2019 году произведена реконструкция котельной АО «Онега-Энергия», путем установки дополнительного котла, работающего на КДО, мощностью 14 МВт.  Теплоносителем является горячая вода с параметрами 95/68 0С.

Систему горячего водоснабжения проектируемых строительств и существующих, необходимо предусматривать по закрытой схеме.

Кроме того, требуется реконструкция  тепло-сетевого хозяйства на первую очередь проектирования:

- «Поньга» и «Легашевская запань» будет продолжать отапливаться от небольших котельных.

- строительство тепловых сетей диаметром 250мм от блочно-модульной котельной п. Сорги к строящимся домам по пер. Ягодный.

- увеличение мощности блочно-модульной котельной п. Сорги для отопления строящихся домов по пер. Ягодный.

Капитальная жилая застройка на территории района Старого города полностью будет обеспечена теплом в соответствии с границами, определенными для единых теплоснабжающих организаций (АО «Онега-Энергия», ООО «ПКТС» и ООО «Содействие») на все сроки проектирования в пределах эффективного радиуса теплоснабжения.

Решения по теплоснабжению разработаны на основании архитектурно-планировочной части генплана муниципального образования «Онежское».

Проектные предложения предусматривают сохранение функционально-планировочной структуры городского поселения в целом, с учетом развития комплексного жилищного строительства на существующих и резервных территориях в границах поселения.

Для более точного расчета перспективной нагрузки вновь застраиваемых кварталов жилого фонда в проекте городская застройка Онеги была поделена на 9 районов:

планировочный район «Центральный» (ориентировочное население – 13200 человек, преобладает многоэтажная застройка)

планировочный район «Старый город» (ориентировочное население – 3800 человек, преобладает индивидуальная деревянная застройка)

планировочный район «Рабочий поселок ЛДК» (ориентировочное население - 3600 человек, преобладает малоэтажная деревянная застройка)

планировочный район «Поньга» (ориентировочное население - 1100 человек, преобладает малоэтажная деревянная застройка)

планировочный район «Шалга» (ориентировочное население - 400 человек, преобладает индивидуальная деревянная застройка)

планировочный район «Легашевская Запань» (ориентировочное население – 400 человек, преобладает индивидуальная деревянная застройка)

планировочный район «Сорги» (ориентировочное население – 4186 человек, преобладает индивидуальная деревянная застройка).

Основное развитие получат планировочные районы «Центральный», «Старый город», «Рабочий поселок ЛДК», «Сорги».

Имеющиеся в наличии объекты культурного обслуживания полностью обеспечивают потребности населения города на расчетный срок.

Теплоснабжение объектов нового строительства предлагается осуществлять и в дальнейшем от различных источников тепла.

Планируемые к строительству с 2023-2030 годы жилые дома по пер. Ягодный предусматривается также отапливать от блочно-модульной котельной ООО «Содействие». При увеличении тепловой нагрузки котельной, необходимо предусмотреть мероприятия по ее реконструкции, направленные на увеличение мощности.

Многоэтажная, жилая застройка с объектами культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться теплом от существующих и новых источников тепла - котельных.

Застройка индивидуального типа будет обеспечиваться теплом в основном от от индивидуальных печей на дровяном топливе, частично планируется присоединение к существующим котельным, в том числе блочно-модульной котельной п. Сорги.

Покрытие тепловых нагрузок реконструируемых и вновь размещаемых производственно-коммунальных объектов предлагается обеспечивать от существующих источников и от новых автономных источников тепла встроенно - пристроенных котельных.

Таблица 26

Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию

| Название района | Существующая площадь жилого фонда, кв.м. |
| --- | --- |
| Центральный | 283 713 |
| Старый город | 81 110 |
| Рабочий поселок ЛДК | 75 484 |
| Поньга | 23 921 |
| Шалга | 9 113 |
| Легашевская запань | 8 038 |
| Совхоз | 1549,6 |
| Верховье | 18221,56 |
| Сорги | 3750,0 |
| Всего | 504900 |

Параметры экономического и социального развития муниципального образования «Онежское» являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.

Выводы:

1. Теплоснабжение в муниципальном образовании «Онежское» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

2. Проведенная реконструкция котельной АО «Онега-Энергия» позволила ликвидировать дефицит мощности. Увеличение мощности котельной обеспечивает надежное теплоснабжение технологически присоединенных, а также потенциальных потребителей, находящихся в зоне теплоснабжения котельной АО «Онега-Энергия» (рис. 3).

4. При увеличении площади жилой многоэтажной застройки и увеличения мощности промышленного производства, необходимо провести мероприятия по строительству новых тепловых сетей с применением энергоэффективной теплоизоляции.

5. Необходимо отметить отсутствие узлов учета тепловой энергии у части потребителей тепловой энергии потребителей.

6. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют частично неэффективный тип  изоляции, в целях снижения тепловых потерь необходима реконструкция теплосетей, в том числе уточнение диаметров трубопроводов и разработка схемы оптимизации прокладки тепловых сетей при проведении работ по их реконструкции.

2.5. Перспективные балансы теплоносителей

2.5.1 Топливный баланс.

Таблица 27

Котельная АО «Онега-Энергия»

| Месяц/Год | Выработка, Гкал | Опилок |  | Кора |  | Полигон |  | Щепа |  | Всего | Удельный расход | Потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В среднем за месяц в 2020-2022 годах |  | нас.м3 | % | нас.м3 | % |  |  | нас.м3 | % | нас.м3 | нас.м3/Гкал |  |
| Январь | 14858,358 | 6733,67 | 21,35 | 18551,33 | 58,82 | 6256 | 19,83 | 0 | 0,00 | 31540,67 | 2,12 | 2278,159 |
| Февраль | 14489,812 | 8062 | 26,84 | 15998,67 | 53,26 | 5979 | 19,90 | 0 | 0,00 | 30040,00 | 2,07 | 2851,758 |
| Март | 11956,533 | 6796,67 | 22,94 | 18666,33 | 63,00 | 4004 | 13,51 | 162 | 0,55 | 29628,50 | 2,48 | 1554,440 |
| Апрель | 11577,215 | 6578,67 | 29,08 | 15517,67 | 68,60 | 523 | 2,31 | 0 | 0,00 | 22619,33 | 1,95 | 1912,581 |
| Май | 7697,000 | 2553,67 | 24,75 | 7764,33 | 75,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10318,00 | 1,34 | 653,682 |
| Июнь | 1666,057 | 1231,33 | 50,07 | 1228 | 49,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2459,33 | 1,48 | 938,999 |
| Июль | 1475,432 | 1377,33 | 47,70 | 1510 | 52,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2887,33 | 1,96 | 772,749 |
| Август | 1323,003 | 1068,33 | 40,36 | 1579 | 59,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2647,33 | 2,00 | 763,695 |
| Сентябрь | 4914,182 | 4174 | 32,61 | 8627 | 67,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12801,00 | 2,60 | 815,743 |
| Октябрь | 9951,157 | 7888,67 | 38,24 | 12079 | 58,56 | 660 | 3,20 | 0 | 0,00 | 20627,67 | 2,07 | 1460,306 |
| Ноябрь | 12449,083 | 6723,83 | 24,21 | 15920,17 | 57,33 | 5126,67 | 18,46 | 0 | 0,00 | 27770,67 | 2,23 | 2203,560 |
| Декабрь | 14097,325 | 5999,67 | 17,93 | 20072,83 | 60,00 | 7384,67 | 22,07 | 0 | 0,00 | 33457,17 | 2,37 | 2797,353 |
| Всего среднее за 2020 - 2022 годы | 106455,158 | 59188 | 26,10 | 137514 | 60,63 | 29933 | 13,20 | 162,0 | 0,07 | 226797,00 | 2,13 | 19003,026 |

Рис.1

Рис. 2

2.5.2 Котельные ООО «ПКТС»

Таблица № 28

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Отпущено тепловой энергии, Гкал 2022 г. | Дрова, факт, пл.м³ 2022 г. | Пеллеты, факт, пл.м³ 2022 г. | Опилок, факт, пл.м³ 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Совхоз» | 795,662 | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | п. Поньга | 3 421,771 | 1822,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | п. Легашевская запань | 2 545,175 | 1428,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | "24 квартала (ЦРБ)" | 13 618,192 | 0,0 | 20,22 | 7602,0 |
|  | Итого по котельным | 20 380,8 | 3 739,6 | 20,22 | 7 602,0 |

2.5.3 Тепловая нагрузка определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН-30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений. В соответствии с укрупненными показателями максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, представленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» с учетом отопления общественных зданий, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При расчете нагрузок на отопление вводится коэффициент 0,25, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий. Тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят с коэффициентом 0,4 от отопления общественных зданий.

Таблица 29

Комплексный укрупненный показатель расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Структура комплексного показателя | Комплексные удельные показатели расхода тепла для жилой и общественной застройки на расчетный период (ккал/час/вт на 1 кв.м общей площади жилых зданий с учетом энергосбережения) |
| --- | --- |
| 1. Максимально-часовой расход тепла на отопление жилых зданий | 68,0/79,0 |
| 2. Максимально-часовой расход тепла на отопление общественных зданий | 35,4/41,16 |
| 3.Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий | 47,7/55,46 |
| 4. Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 14,0/16,27 |
| 5. Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе | 165,0/191,86 |
| 6. Соотношение отопительных нагрузок общественного и жилого сектора | 0,52 |
| 7. Соотношение вентиляционной и отопительной нагрузок в общественных зданиях города | 1,35 |

Результаты расчетов тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приведены в таблице 30. Для общественных зданий тепловая нагрузка включает расход тепла на вентиляцию.

Таблица 30

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района

| Объекты жилищно-коммунального сектора | Отапливаемая площадь, тыс.м2 | Первая очередь строительства, до 2022 г. Гкал/ч/МВт | На расчетный срок до 2029 г. Гкал/ч/МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой фонд | 833, 3 | 67,83/78,68 | 102,32/139,5 |
| Детские дошкольные учреждения | 3,5 | 0,29/0,34 | - |
| Детские образовательные учреждения | 5,3 7,5 | 0,45/0,52 | 0,63/0,73 |
| Школы | 25 30 | 2,1/2,5 - | - 2,52/2,93 |
| Поликлиники | 4,9 | 0,41/0,48 | - |
| Предприятия торговли | 7,2 9,0 | 0,605/0,703 - | - 0,76/0,88 |

Подключение вновь строящегося многоквартирного жилого фонда в зоне действия АО «Онега-Энергия» осуществляется от теплотрасс по ул. Печорская, Рочево и ОЛДК (ЗТТ). Подключение от городской теплотрассы (ГТТ) возможно взамен выведенного из эксплуатации аварийного жилфонда.

Подключение вновь строящегося многоквартирного жилищного фонда в зоне действия ООО «Содействие» осуществлять от теплотрассы к строящимся домам по пер. Ягодный.

Индивидуальные дома частной застройки предусматривается отапливать от индивидуальных систем отопления либо от существующих котельных ООО «Содействие» и ООО «ПКТС».

Применение автономного теплоснабжения зданий вместо централизованного теплоснабжения позволит:

- снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей;

- снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю.

- осуществлять оперативное управление тепловыми режимами в соответствии с погодными условиями.

Рис. 3

Планируется, что перспективная индивидуальная застройка снабжается теплом от индивидуальных источников тепла и котельных                                ООО «Содействие» и ООО «ПКТС».

В настоящее время все котельные в качестве основного топлива используют возобновляемые источники (БИО) топлива (дрова, коро-древесные отходы).

2.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Онежское» по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

2.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

2.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования «Онежское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны и далеко расположены друг от друга, осуществление мероприятий по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителям тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии не представляется возможным.

2.9. Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения.

Котельные обслуживаемые ООО «ПКТС». Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. На малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование на таких участках не требуется. Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца ( t= -31 0С) при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок тепловой сети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Для снижения зависимости поставок качественного топлива на котельную АО «Онега-Энергия» от режима работы АО «Онежский ЛДК», для увеличения надежности работы котельного оборудования, прилагается использовать систему сортировки коро-древесных отходов с рубительной машиной для удаления из топлива крупнокусковых отходов, металла, а также для производства топливной щепы из дров, балансов, отходов лесозаготовок и пр.

Выводы:

1. Существующая схема теплоснабжения соответствует нормативными требованиям по надежности систем теплоснабжения, в тоже время необходимо продолжать плановые работы по реконструкции объектов теплоснабжения в целях снижения тепловых потерь;

2. При реконструкции тепловых сетей, трубопроводы следует выполнять из стальных предварительно изолированных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции;

3. Необходимо:

- для учета эффективности теплопотребления  организовать учет расхода теплоносителя на отопление и вентиляцию. С этой целью каждый потребитель должен быть оборудован узлами учета тепловой энергии. Здания повышенной этажности должны быть оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами;

- с целью выявления способов снижения тепловых потерь, на  здания технологически присоединенные к системе центрального теплоснабжения, рекомендуется оформлять энергетические паспорта;

- внедрить частотное регулирование работы насосного оборудования котельных;

- внедрить системы автоматизированного отпуска теплоносителя с организацией диспетчеризации системы теплоснабжения поселения.

- наладить производство топливной щепы из дров, балансов, отходов лесозаготовок и пр.

2.10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района осуществляют: АО «Онега-Энергия», ООО «ПКТС», ФКУ ИК № 16, ООО «Содействие».

Принято решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации АО «Онега-Энергия» в границах, указанных на рисунке 5, ООО «ПКТС» в границах,  указанных на рисунке 6, ООО «Содействие» в границах,  указанных на рисунке 7.

ФКУ ИК №16 планирует отказаться от предоставления услуг теплоснабжения. В настоящий момент от котельной ФКУ ИК № 16 отапливается только один жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Онега, ул. Спортивная, д. 4. Иные потребители кроме самой ФКУ ИК № 16, отсутствуют. В ближайшей перспективе (2024 год) планируется присоединение дома № 4 по ул. Спортивной, чья тепловая нагрузка сосотавляет 0,11 Гкал/час, к теповой сети ООО «Содействие» котельная пос. Сорги.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения

Рисунок - Зона теплоснабжения ООО «ПКТС»

на территории г.Онега:

утолщенная сплошная - граница теплоснабжения тепловой сети от котельной "24-й квартал (ЦРБ)"

зелёный контур - планируемые к строительству участки тепловых сетей;

пунктирная линия - граница зоны теплоснабжения “34-й квартал”

красный контур - проекция наружной стены; синий контур - существующие участки тепловой сети

Рисунок - Зона теплоснабжения ООО "ПКТС" на территории г.Онега

утолщенная сплошная - граница теплоснабжения тепловой сети от котельной "Совхоз"

зелёный контур - планируемые к строительству участки тепловых сетей

красный контур - проекция наружной стены; синий контур - существующие участки тепловой сети

Рисунок - Зона теплоснабжения ООО "ПКТС" на территории г.Онега

красная сплошная - граница теплоснабжения тепловой сети от котельной п. Поньга

Рисунок - Зона теплоснабжения ООО "ПКТС" на территории г.Онега

красная сплошная - граница теплоснабжения тепловой сети от котельной п. Легашевская запань

В рамках заключенного с ООО «ПКТС» концессионного соглашения в отношении единого технологического комплекса объектов теплоснабжения муниципальной собственности муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района для обеспечения потребителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения и в целях обеспечения потребителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения и повышения надежности теплоснабжения потребителей от сетей теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района, находящихся в концессионном соглашении, предусмотрены следующие мероприятия:

1) реконструкция котельной "Совхоз" с увеличением установленной мощности котельной до 0,6 МВт, реконструкция тепловых сетей от котельной "Совхоз" и "пер. Андозерский (ПМК-7)" и строительство нового участка тепловой сети с целью объедин  2017 году;

2) реконструкция тепловой сети от котельной п. Поньга общей протяженностью 600 п/м (в двухтрубном исчислении). Данное мероприятие завершено в 2022 году;

3) реконструкция тепловой сети от котельной "24-й квартал (ЦРБ)" с целью оптимизацией диаметров проходного сечения перед строительством нового участка тепловой сети к тепловой сети от котельной "Сортрейд". Данное мероприятие завершено в 2018 году;

4) строительство тепловой сети от котельной "24-й квартал (ЦРБ)" к тепловой сети от котельной "Сортрейд", реконструкция существующей тепловой сети от котельной "Сортрейд" с целью объединения тепловых сетей от котельных "24-й квартал (ЦРБ)" и "Сортрейд". Данное мероприятие завершено в 2020 году;

5) реконструкция тепловой сети от котельной "24-й квартал (ЦРБ)" общей протяженностью 609 п/м (в двухтрубном исчислении). Данное мероприятие завершено в 2022 году;

6) поэтапная замена в котельной п. Поньга существующих котлов на стальные водогрейные котлы марки "КВр-0,5" в количестве 3 шт. в течение трех этапов с июня 2021 по январь 2024 гг., с заменой по котлу в количестве 1 штуки в каждом из данных этапов. Данное мероприятие завершено в 2023 году;

7) поэтапная замена в котельной п. Маложма существующих котлов на стальные водогрейные котлы марки "КВр-0,4" в количестве 3 шт. в течение трех этапов с июня 2021 по январь 2024 гг., с заменой по котлу в количестве 1 штуки в каждом из данных этапов. На данный момент мероприятие завершено в 2023 году;

8) реконструкция тепловых сетей протяженностью 600 п/м в двухтрубном исполнении разных диаметров от котельной п. Маложма в период июнь 2023-август 2023гг.

Реконструкция блочно-модульной котельной в п. «Сорги»

Мероприятия ООО «Содействие» по годам;

1. Строительство блочно-модульной котельной п. «Сорги» 2022 год;

2. Строительство тепловых сетей п. «Сорги» 2022 год;

3. Строительство тепловой сети п. «Сорги» 2023 год;

4. Реконструкция котельного оборудования блочно-модульной котельной мкр. Сорги (ООО «Содействие») в рамках инвестиционной программы предприятия 2024 год;

5. Реконструкция котельного оборудования блочно-модульной котельной мкр. Сорги (ООО «Содействие») в рамках инвестиционной программы предприятия 2025 год;

2.11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

В силу статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией. 	Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На 01.01.2024 на территории муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 3. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Онежского поселения и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского поселения «Онежское».

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения города Онеги возможно осуществить за счет следующих источников финансирования:

1. Собственные средства организаций, в том числе амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции;

2. Плата за подключение к системе теплоснабжения;

3. Заемные средства кредитных организаций;

4. Бюджетные средства муниципального образования.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ в зоне ответственности ООО «Содействие»

Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены ниже.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Таблица 31 - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения возможности подключения тепловой нагрузки новых потребителей

| Наименование котельной | Состав проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной мкр. «Сорги» по адресу г. Онега пер. Цветочный ЗУ № 5 | Строительство теплотрассы к многоквартирным жилым домам пер. Ягодный объект №1, Ягодный объект № 2 | 2024 |
|  | Строительство теплотрассы микрорайон Сорги для подключения ИЖС | 2024 |
|  | Строительство тепловой сети к многоквартирному жилому дому по адресу пер. Спортивный д. 4 | 2024 |
|  | Строительство теплотрассы к многоквартирным жилым домам пер. Ягодный объект №3, Ягодный объект № 4 | 2025 |

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне ответственности ООО «Содействие»

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ооо «содействие»

Общие положения

Целью разработки настоящего раздела являются:

- предложения	по	величине	необходимых	инвестиций	в	строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения	по	величине	необходимых	инвестиций	в		строительство, реконструкцию и техническое	перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

7.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения		по	новому	строительству,		реконструкции	и	техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных	в	Обосновывающих	материалах	к		схеме	теплоснабжения:

Глава	6

«Предложения	по	новому	строительству,	реконструкции	и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию энергоисточников представлены в таблице 32

Таблица 32 – Затраты на реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части источников  тепловой энергии

| Котельная | Состав проекта | Начало реализации | Завершение реализации | Затраты в прогнозных ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Содействие» котельная мкр. «Сорги» по адресу г. Онега пер. Цветочный ЗУ № 5 | Реконструкция котельного оборудования блочно-модульной котельной мкр. Сорги (ООО «Содействие») | 2024 | 2024 | 7 795,00 |
|  | Реконструкция котельного оборудования блочно-модульной котельной мкр. Сорги (ООО «Содействие») | 2025 | 2025 | 3 499,37 |
|  | ИТОГО |  |  | 11 294,37 |

Величина затрат на развитие 11 294,37 тыс. руб. в ценах соответствующих лет без учета НДС.

Общая потребность в финансировании проектов развития и реконструкции энергоисточников составляет 11 294,37 тыс. руб. в период с 2024 по 2025 гг. (в ценах соответствующих лет без учета НДС). Наибольший объем вложений приходится на период 2024 г. (69 % от общего объема инвестиций).

Инвестиции ООО «Содействие» в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 -  01 «Земляные   работы»);   №   24   (ГЭСН   2001-24

«Теплоснабжение  и газопроводы -  наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26

«Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;, а также на основе анализа проектов-аналогов.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию энергоисточников представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Затраты на реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей ООО «Содействие»

| Котельная | Состав проекта | Годы реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Содействие» котельная мкр. «Сорги» по адресу г. Онега пер. Цветочный ЗУ № 5 | Строительство участка тепловой сети до пер. Ягодный объект 1 от существующей сети | 2023-2023 | 8 366,13 |
|  | Строительство участка тепловой сети до пер. Ягодный объект 2 от существующей сети | 2023-2023 | 8 807,78 |
|  | Строительство участка тепловой сети до пер. Ягодный объект 3 от существующей сети | 2025-2025 | 4 500,00 |
|  | Строительство участка тепловой сети до пер. Ягодный объект 4 от существующей сети | 2025-2025 | 5 500,00 |
|  | ИТОГО |  | 27 173,91 |

Наиболее затратной является группа проектов по строительству тепловых сетей, для присоединения вновь строящихся домов подключению индивидуальных жилых домов, что является типичной ситуацией для систем теплоснабжения на территории Российской Федерации и отражает высокий уровень износа существующих сетей.

Таблица 34.

Ориентировочные затраты на реконструкцию

| Условный диаметр Ду, мм | Средняя стоимость перекладки тепловых сетей, тыс. руб./п.м. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Надземная | Канальная без замены лотков |
| 600 | 43,68 | 77,53 |
| 500 | 37,78 | 63,88 |
| 400 | 32,76 | 51,43 |
| 350 | 27,30 | 45,86 |
| 300 | 21,84 | 40,73 |
| 250 | 18,33 | 38,77 |
| 200 | 14.48 | 29,70 |
| 150 | 11,41 | 27,85 |
| 100 | 8,74 | 21,18 |
| 80 | 7,14 | 20,09 |
| 70 | 5,46 | 18,56 |
| 50 | 4,37 | 16,38 |

Таблица 35

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов (2этап)

| №п/п | Наименования мероприятия | Приблизительный объем финансирования (тыс. рублей) по годам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Замена аварийных участков тепловых сетей на пред изолированные трубы. АО «Онега Энергии») | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 2 | Монтаж системы сортировки коро-древесных отходов с рубительной машиной (АО «Онега-Энергия») | 0 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция котельной «24-й квартал» ЦРБ (ООО «ПКТС») | 16887,7 | 3058,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция котельной п. Покровское. (ООО «ПКТС») | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция котельной п. Порог (Порог-1) (ООО «ПКТС») | 1500,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция котельного оборудования блочно-модульной котельной мкр. Сорги (ООО «Содействие») | 7795 | 3499,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство участка тепловой сети от котельной мкр. Сорги до пер. Ягодный объект 3,4 (ООО «Содействие») | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по годам: | 31182,7 | 51057,97 | 63500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Итого: 170 240,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При разработке данного раздела схемы теплоснабжения города Онеги  (актуализация на 2024 год) для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1) Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к  материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города Онеги);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2) Показатель надежности объектов теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

3) С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии к окончанию расчетного периода разработки актуализированной схемы теплоснабжения невозможно. Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих предположений:

- реализация мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, приведет к ежегодному сокращению количества отказов на тепловых сетях;

- аварийные ситуации, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будут;

- отказами на тепловых сетях и тепловых источниках будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- в перспективе на территории города Онега будут отсутствовать малонадежные и ненадежные системы теплоснабжения.

По результатам произведенных расчетов недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на расчетный срок не предполагается.

Вероятность безотказной работы основных магистралей системы централизованного теплоснабжения при условии модернизации и оптимизации тепловых сетей выше нормативного 0,9 до 2033 года.

Расчеты по оценке надежности системы теплоснабжения и анализ имеющегося оборудования в котельных показывают, что в установке (устройстве) дополнительного (резервного) оборудования, дополнительных насосных станций, баков – аккумуляторов нет необходимости.

Так как котельные являются единственными источниками централизованного теплоснабжения на территории города Онега, то организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Приложение

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных ООО «ПКТС» в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ООО «ПКТС» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ООО «ПКТС» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «ПКТС». ООО «ПКТС» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие руководителем ООО «ПКТС» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных АО «Онега-Энергия» в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала АО «Онега-Энергия» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель АО «Онега-Энергия» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с АО «Онега-Энергия». АО «Онега-Энергия» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие руководителем АО «Онега-Энергия» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных ФКУ ИК-16 в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ФКУ ИК-16 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ФКУ ИК-16 либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ФКУ ИК-16. ФКУ ИК-16 обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие руководителем ФКУ ИК-16 по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии ООО «Содействие» в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия ООО «Содействие» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения ООО «Содействие» сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «Содействие». ООО «Содействие» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие обществом с ограниченной ответственностью «Содействие» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

ООО «Содействие» обязано информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения  с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории.