АДМИНИСТРАЦИЯ ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2025 г. № 336

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

города Онега Онежского муниципального округа на 2014-2049 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ                                 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьей 43 Устава Онежского муниципального округа, администрация Онежского муниципального округа Архангельской области постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Онега Онежского муниципального округа на                   2014-2049 гг. согласно приложению.

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить данное постановление на официальном сайте Онежского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации настоящего постановления в муниципальной газете «Онежский муниципальный вестник».

Глава Онежского муниципального

округа Архангельской области                                             В.Я. Пономарева

Приложение

к Постановлению

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

города Онега Онежского муниципального округа на период с 2014 по 2049 год

(Актуализированная редакция)

2025

Оглавление

Введение	7

Глава I. Схема водоснабжения	9

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Онега 	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения города и деление территории города на эксплуатационные зоны………………………………… 10

1.2. Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения	12

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	13

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	13

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	13

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	13

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития	14

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	16

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке (годовой и в сутки максимального водопотребления)	16

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	16

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города (пожаротушение, полив и др.)	19

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	20

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	21

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города 	22

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города	23

3.8. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	24

3.9. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	24

3.10. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	25

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	25

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	25

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	27

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	28

4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города 	29

4.5. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	29

4.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	30

4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	30

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	31

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	31

Раздел 6. Оценка Капитальных вложений в новое строительство реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	33

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения.	34

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	35

Глава II. Схема водоотведения	36

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения города Онега .	37

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления города на зоны действий предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)	37

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	37

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения	43

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	43

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	43

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	44

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	45

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	46

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	46

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	47

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам

водоотведения …….……………………………………………………………….47

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	47

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	48

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	48

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города 	48

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.	50

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	50

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	53

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	53

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	54

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоотведения.	54

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	54

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам	55

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	55

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	57

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения	58

4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	59

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	59

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	59

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения	59

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	63

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	64

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.	66

Оглавление

Схема водоснабжения и водоотведения города Онега разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения города, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения города Онега разработана на основании заказа и технического задания на проектирование, выданных администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Общие сведения о муниципальном образовании

Город Онега является административным центром Онежского района Архангельской области. Город располагается в северо-западной части области, на берегу реки Онега. В 7 километрах находится побережье Белого моря.

Численность населения города на 01.01.2019 г. составляла 19.03 тысячи человек (1,6% от населения Архангельской области). Город Онега является восьмым в Архангельской области по количеству населения.

Город расположен в нижнем течении реки Онега на двух ее берегах, в пределах плоской заболоченной морской террасы шириной 2-3 км. Большая часть города расположена на низменных, болотистых почвах. Поверхность террасы осложнена мелкими озерами, прудами, а также долинами ручьев, впадающих в р. Онегу. Наиболее крупный, левобережный приток, р. Поньга имеет долину шириной 100-250 м. Для морской террасы характерна интенсивная заболоченность и заторфованность. К северо-востоку от городской застройки морская терраса переходит в Онежскую конечно-морскую гряду, в пределах которой холмы различной конфигурации высотой 20-30м чередуются с узкими ложбинами и замкнутыми котлованами, часто заболоченными и заторфованными.

В начальный период освоения его территории были использованы наиболее благоприятные гидрографические условия и прибрежные участки, благодаря чему сложилась линейная система чередующихся поселений (рабочие поселки л/з 32-33, Поньга, Легашевская запань. Горный, Каменная гора, Шалга и центральная историческая часть города) и промышленных площадок со всеми сопутствующими недостатками. Сложившаяся разобщенная планировочная организация города негативно влияет на экономику городского хозяйства и эффективность работы инженерно-транспортной и социальной инфраструктур. Планируемая интеграция локальных инженерных систем в централизованные, общегородские сети не была реализована полностью и, вероятно, должна быть пересмотрена с учетом новых технологий, оборудования, материалов, внедряемых в развитие местных инженерных систем.

Уровень обеспеченности инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой невысокий.

Глава I

Схема водоснабжения.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Онега Архангельской области

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения города и деление территории города на эксплуатационные зоны

В настоящее время в г. Онега проживает 19.03 тыс. человек. Наиболее населенная и обжитая часть района - восточная, бассейн нижнего течения реки Онеги. Восточная часть и некоторые районы города имеют централизованное водоснабжение. Степень охвата водоснабжением населения около 60%.

На территории города действуют четыре самостоятельные системы водоснабжения: две хозяйственно-питьевого назначения и две производственного, в которые подается как поверхностная, так и подземная вода.

Одна система хозяйственно-питьевого назначения обслуживает правобережную часть города, в том числе поселки Каменная гора, Горный, а также Дворец спорта. Источниками являются групповой линейный водозабор и поверхностный водозабор на озере Большое Хайн-озеро. Подача воды потребителю осуществляется по разветвленной сети трубопроводов непосредственно в дома или в водоразборные колонки.

Вторая система хозяйственно-питьевого назначения обслуживает левобережную часть города - поселок Поньгу.

На правом берегу реки Онега:

Групповой линейный водозабор расположен в 2 км восточнее города, работает на Онежском месторождении подземных вод. Водозабор эксплуатирует водоносный горизонт верхнечетвертичных валдайских флювиогляциальных отложений. Водоносный горизонт гидравлически связан с поверхностными водами реки Онега. Статистический уровень подвергается сезонным колебаниям и находится на глубине 3,8 м. Водозабор представляет собой линейный ряд из 12 скважин глубиной в среднем 18 м (7 рабочих скважин, 1 резервная, 3 наблюдательных, 1 законсервированная) с двумя ступенями водоотбора. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая». Утвержденный запас Онежского месторождения подземных вод по сумме категорий А+В+С1 составляет 4420 м /сут (протокол ТКЗ КПР по Архангельской области № 35 от 13.08.01.). Средняя производительность скважин - 20 м3 /час, проектная производительность водозабора - 6 тыс.м3 /сут, фактически отбирается значительно меньше. Для учета воды установлен счетчик воды.

Поверхностный водозабор на озере Большое Хайн-озеро расположен в 7 км северо-восточнее города. Современный водоотбор составляет не более 3000 м3 /сут.

Поверхностный водозабор, принадлежащий ОАО «Онежский ЛДК», расположен на правом берегу реки Онега на территории предприятия.

На левом берегу реки Онега

Поверхностный водозабор располагается на реке Поньга в 1 км южнее жилой застройки. Для учета воды установлен счетчик воды. Водозабор состоит из ряжевого оголовка и насосной станции и оснащен рыбозащитной металлической сеткой с ячеей 4*4 мм. Очистка воды производится механическим способом в фильтре-отстойнике с щебеночной загрузкой, в также химическим с использованием установки ультрафильтрации ПВО-UF-3/ПВО-UF-2.1.

Качество воды водозаборов хозяйственно-бытового значения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода».

Зоны санитарной охраны водозаборов имеются и выполнены согласно нормативным требованиям.

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказывает ООО «Онега-Водоканал», услуги по горячему водоснабжению оказывает ОАО «Онега-Энергия», ООО «ПКТС». Система централизованного водоснабжения принадлежит Онежскому муниципальному округу.

Таблица 1.1.1.

| Наименование источника | Адрес источника | Номер источника | Высота воды в источнике, м | Диаметр входного отверстия, м | Марка насоса | Количество параллельно работающих насосов, шт | Напор на выходе, м | Расход воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностный источник водоснабжения - река Поньга | г.Онега, ул.Береговая, д.69 | нет |  | 0,09 | К45/30 | 1 |  | 3,3 |
| Поверхностный источник водоснабжения - озеро Большое Хайн-озеро | в 6,2 км северо-восточнее г.Онеги | нет | 14 |  | 6НДВ | 1 |  | 143,7 |
| Онежское месторождение подземных вод | 5-й км автодороги Онега-Ярнема | нет |  |  | ЭЦВ10-6,3 |  |  | 123,4 |

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория города Онега полностью охвачена  централизованными системами водоснабжения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

На территории города действуют четыре самостоятельных системы водоснабжения: две хозяйственно-питьевого назначения и две производственного, в которые подается как поверхностная, так и подземная вода.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения формировалась постепенно с 1967 года. Текущие ремонты производятся регулярно. Капитальные ремонты проводятся ежегодно в соответствии с утвержденными планами. Техническое обследование трубопроводов проведено в 2019 году, совокупный износ оборудования по результатам технического обследования, составляет 80-90% и более. Обслуживание системы водоснабжения осуществляет ООО "Онега-Водоканал".

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория г. Онега находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Право собственности на объекты централизованного водоснабжения   принадлежит Онежскому муниципальному округу.

Раздел 2.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Обеспечение населения Онежского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН; снижение загрязнения окружающей среды в Онежского района.

Целевые показатели:

- Обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения;

- повышение качества водоснабжения, в результате модернизации централизованных систем водоснабжения;

- предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения;

- внедрение в секторе водоснабжения, современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

2.1. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города

Жилищное строительство признано одним из приоритетных направлений стратегии развития Онежского района и является одной из наиболее важных задач общенационального характера. Существенным препятствием развития жилищного строительства продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимыми объектами инженерной и социальной инфраструктуры.

Наличие проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует совместных целевых действий со стороны федеральных и областных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В рамках данного мероприятия предполагается обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство на новых территориях и территориях, занимаемых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом,

Основной целью мероприятия является обеспечение опережающего развития инженерной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего возрастающим доходам граждан.

Местный бюджет муниципального образования получает средства областного и (или) федерального бюджетов на софинансирование мероприятий по обеспечению коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на проектирование и проведение экспертиз в форме субсидий.

Обеспечение земельного участка под жилищное строительство объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры включает в себя следующие мероприятия:

проектирование, проведение экспертиз соответствующей проектно-сметной документации;

строительно-монтажные работы по системам электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению земельных участков объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, предоставляются на основе конкурса заявок муниципальных образований Архангельской области, проводимого комиссией Правительства Архангельской области по отбору муниципальных образований Архангельской области для участия в мероприятиях по обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства.

Приоритетным направлением является выполнение строительных работ по обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для малоэтажного жилищного строительства.

В рамках данного мероприятия в 2007-2010 г.г. были выполнены работы по электроснабжению кварталов новостроек «Верховье-1» и «Сорги», наружное водоснабжение микрорайона квартала № 31. Капитальные вложения составили 8 545,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 3 553,0 тыс. руб., местного бюджета – 4 992,7 тыс. руб. Выполнены работы по проектированию и строительству водопроводных сетей и дорог в микрорайоне Дальний

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

1. Проектирование и строительство водопроводный сетей и дорог по ул. Мичуринская, под индивидуальное жилищное строительство (водоснабжение);

2. Проектирование и строительство водопроводных сетей и дорог в пос. л/з 32-33 г. Онеги;

Выполнение указанных мероприятий позволит ускорить решение проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, и создать условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

Раздел 3.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке (годовой)

Таблица 3.1.1.

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, всего м3 | 1150535 | 1355586 | 1184291 | 1100235 | 1052469 | 1180046 | 1180046 | 1180046 | 1180046 | 1180046 |
| Подано воды в сеть, м3 | 1150535 | 1355586 | 1184291 | 1100235 | 1052469 | 1180046 | 1180046 | 1180046 | 1180046 | 1180046 |
| Расходы на собственные нужды, м3 | 180120 | 87410 | 91876 | 86000 | 98209 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 |
| Реализовано воды, всего, м3: | 633823 | 824064 | 864020 | 812992 | 797422 | 838506 | 838506 | 838506 | 838506 | 838506 |
| в т.ч. населению, м3 | 426167 | 515441 | 505243 | 492212 | 523499 | 498727 | 498727 | 498727 | 498727 | 498727 |
| прочим потребителям, м3 | 116089 | 206002 | 254819 | 222701 | 186571 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 |
| бюджетной сфере, м3 | 91567 | 102621 | 103958 | 98079 | 87352 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 |
| Потери в сетях при транспортировке, м3 | 336592 | 444112 | 228395 | 201243 | 156838 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, всего м3 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 |
| Подано воды в сеть, м3 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 |
| Расходы на собственные нужды, м3 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 |
| Реализовано воды, всего, м3 : | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 |
| в т.ч. населению, м3 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 |
| прочим потребителям, м3 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 |
| бюджетной сфере, м3 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 |
| Потери в сетях при транспортировке, м3 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

\

| Показатель | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, всего м3 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 |
| Подано воды в сеть, м3 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 |
| Расходы на собственные нужды, м3 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 |
| Реализовано воды, всего, м3 : | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 |
| в т.ч. населению, м3 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 |
| прочим потребителям, м3 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 |
| бюджетной сфере, м3 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 |
| Потери в сетях при транспортировке, м3 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

| Показатель | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, всего м3 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 |
| Подано воды в сеть, м3 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 | 1184609 |
| Расходы на собственные нужды, м3 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 | 142377 |
| Реализовано воды, всего, м3 : | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 | 843069 |
| в т.ч. населению, м3 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 | 503290 |
| прочим потребителям, м3 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 |
| бюджетной сфере, м3 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 | 101019 |
| Потери в сетях при транспортировке, м3 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

3.1 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Объемы водоснабжения жителей города представлены в таблице 3.2.1. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 3.2.1.

| Тип застройки | Население, тыс.чел. |  |  | Норма потребления воды, л/сут |  | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь |  | расчетный срок до 2049 г. |  |  | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средне сут. |  | макс. суточ. |  | средне сут. |  | макс. суточ. |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 11350 |  | 13000 |  | 300 |  | 3405 |  | 4086 |  | 3900 |  | 4680 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 480 |  | 149 |  | 160 |  | 77 |  | 92 |  | 24 |  | 29 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 487 |  | 160 |  | 60 |  | 29 |  | 35 |  | 10 |  | 12 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  |  |  | 702 |  | 418 |  | 392 |  | 471 |
| Итого | 12317 |  | 13309 |  |  |  | 4213 |  | 4631 |  | 4326 |  | 5191 |
| Старый Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2000 |  | 1940 |  | 300 |  | 600 |  | 720 |  | 582 |  | 698 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 216 |  | 396 |  | 160 |  | 35 |  | 41 |  | 63 |  | 76 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1112 |  | 595 |  | 60 |  | 67 |  | 80 |  | 36 |  | 43 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 76 |  | 65 |  | 77 |
| Итого | 3328 |  | 2931 |  |  |  | 842 |  | 918 |  | 746 |  | 895 |
| Рабочий поселок ЛДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1727 |  | 2262 |  | 300 |  | 518 |  | 622 |  | 679 |  | 814 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 500 |  | 562 |  | 160 |  | 80 |  | 96 |  | 90 |  | 108 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1746 |  | 712 |  | 60 |  | 105 |  | 126 |  | 43 |  | 51 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  |  |  | 141 |  | 72 |  | 77 |  | 92 |
| Итого | 3973 |  | 3536 |  |  |  | 843 |  | 915 |  | 888 |  | 1066 |
| Шалга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 30 | 47 |  |  | 300 |  | 9 |  | 11 |  | 14 |  | 17 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 60 | 70 |  |  | 160 |  | 10 |  | 12 |  | 11 |  | 13 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 224 | 116 |  |  | 60 |  | 13 |  | 16 |  | 7 |  | 8 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |
| Итого | 314 | 233 |  |  |  |  | 38 |  | 41 |  | 35 |  | 42 |
| Поньга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 90 |  | 123 |  | 300 |  | 27 |  | 32 |  | 37 |  | 44 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 160 |  | 183 |  | 160 |  | 26 |  | 31 |  | 29 |  | 35 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 575 |  | 306 |  | 60 |  | 35 |  | 41 |  | 18 |  | 22 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Итого | 825 |  | 612 |  |  |  | 105 |  | 111 |  | 91 |  | 109 |
| Легашевская запань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 30 |  | 41 |  | 300 |  | 9 |  | 11 |  | 12 |  | 15 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 60 |  | 62 |  | 160 |  | 10 |  | 12 |  | 10 |  | 12 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 187 |  | 103 |  | 60 |  | 11 |  | 13 |  | 6 |  | 7 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |
| Итого | 277 |  | 206 |  |  |  | 36 |  | 38 |  | 31 |  | 37 |
| Всего | 21034 |  | 20827 |  |  |  | 6077 |  | 6653 |  | 6116 |  | 7339 |
| в том числе Правобережные районы | 19932 |  | 20009 |  |  |  | 5937 |  | 6505 |  | 5994 |  | 7193 |
| Поньга | 825 |  | 612 |  |  |  | 105 |  | 111 |  | 91 |  | 109 |
| Легашевская Запань | 277 |  | 206 |  |  |  | 36 |  | 38 |  | 31 |  | 37 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Объем воды для нужд пожаротушения

Таблица 3.3.1.

| Наименование | Норма л/с | Кол-во одновр. пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| Правобережные районы |  |  |  |  |  |
| На наружное пожаротушение | 10 | 2 | 3 | 72 | 144 |
| На внутреннее пожаротушение | 10 | 2 | 3 | 72 | 144 |
| Итого |  |  |  | 144 | 288 |
| Поньга |  |  |  |  |  |
| На наружное пожаротушение | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| На внутреннее пожаротушение | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| Итого |  |  |  | 36 | 108 |
| Легашевская Запань |  |  |  |  |  |
| На наружное пожаротушение | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| На внутреннее пожаротушение | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| Итого |  |  |  | 36 | 108 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на полив территории. Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*.

Объем воды на полив территории

Таблица 3.3.2.

| Наименование | Население, чел. |  | Норма л/сут | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Правобережные районы | 19030 | 20008 | 50 | 996,6 | 1000,4 |
| Поньга | 825 | 612 | 50 | 41,3 | 30,6 |
| Легашевская Запань | 277 | 206 | 50 | 13,9 | 10,3 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Требуемый расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен на основании СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 3.4.1.

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 60 |

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение население, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды города, полив территории города и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Среднесуточная производительность системы водоснабжения составляет 3200 м3/сут., подъем воды осуществляет ООО «Онега- Водоканал».

Таблица 3.4.2.

| № п/п | Наименование | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс.м3/год | м3/сут |
| Правобережные районы |  |  |  |
| 1 | На хозяйственно-бытовые нужды населения | 475,5 | 1302,7 |
| 2 | На нужды промышленности | 402,4 | 1102,5 |
| 3 | Потери при транспортировке | 267,9 | 734,0 |
| Итого |  | 1145,8 | 3139,2 |
| Поселок Поньга |  |  |  |
| 1 | На хозяйственно-бытовые нужды населения | 17,0 | 46,6 |
| 2 | На нужды промышленности | 0,3 | 0,8 |
| 3 | Потери при транспортировке | 5,5 | 15,1 |
| Итого |  | 22,8 | 62,5 |
| Всего по городу в целом |  | 1168,6 | 3201,7 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в городе Онега продолжается установка приборов учета питьевой и горячей воды. Данной схемой и в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2010 - 2020 годы" в городе Онега планируется плановая установка приборов учета, которая будет характеризоваться следующими показателями:

Таблица 3.5.1.

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значения базовых показателей и индикаторов Программы на 2019 г. | Значения оценочных показателей и индикаторов Программы на 2025 г. | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы на 2034 г. | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы на 2049 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 36% | 65% | 80% | 80% |
| 2. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 52% | 75% | 100% | 100% |
| 3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м | 0,9 | 0,8 | 0,72 | 0,72 |
| 4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м | 3,765 | 3,664 | 3,5 | 3,5 |
| 6. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м | 3,1 | 2,960 | 2,1 | 2,1 |

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

Река Онега

Систематические наблюдения за характеристиками реки ведутся на водомерном посту «Онега» в 3,5 км. от устья. Река Онега берёт начало из озера Лача и впадает в Онежскую губу Белого моря. Длина реки – 416 км.

В районе города Онега река образует русло шириной до 1500 метров и имеет два фарватера – Двинский и Карельский. Средняя скорость течения воды – 0,6м/сек.

Питание реки преимущественно снеговое. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. Ледостав устанавливается в конце ноября, а весенний ледоход начинается в конце апреля – начале мая. Во время весеннего ледохода наблюдаются заторы, вызванные как покровным льдом, так и скоплением придонного льда и шуги. Средняя толщина льда порядка 1м, наибольшая – до 1,5м. Средняя продолжительность периода свободного ото льда русла от 160 до 220 дней.

Из-за приливных и нагонных явлений в устьевой части реки Онега характерны обратные течения. Приливы распространяются до 20 км вверх по течению реки, приводя к резкому засолению и заиливанию воды.

Река Поньга

Является левым притоком реки Онега, впадая в неё в 6 км. от устья. Имеет длину 22 км. Режим реки зарегулирован озером Поньгозеро. Ширина реки от 20 м. до 100 м, глубина до 1,6 м.

В черте города Онега протекает несколько ручьёв. Их режим зарегулирован болотами. Ручьи впадают в реку Онега, образуя ярко выраженные овраги в устьевой части.

К северо-востоку от города расположена группа прионежских озёр. Наиболее крупное из них – Большое Хайнозеро, из которого осуществляется водозабор. Озёра имеют ледниково-моренное происхождение. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков и грунтовых вод.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», санитарное состояние водных объектов в границах города Онега в целом благополучное. В отдельных случаях отмечается повышенная мутность. По щелочному балансу вода умеренно жесткая, а в период паводков – очень мягкая. В связи с этим предполагается, что резерв производственной мощности водных объектов по городу Онега благополучный, дефицита в нехватке источников водоснабжения на расчетный период не наблюдается.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Планируемый объем водопотребления на технические цели ОАО «Онежский ЛДК» изменится не значительно.

При изменении экономической ситуации и размещении на территории города предприятий, требующих значительного увеличения объема водоснабжения на технические нужды рекомендуется использовать для данных целей воды реки Онега и озера Хайн-озеро.

Прогноз технического водоснабжения.

Таблица 3.7.1.

| № п/п | Наименование | Существующее положение, тыс.м3/сут | 1 очередь, тыс.м3/сут | Расчетный срок, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные предприятия | 0,14 | 0,2 | 0,2 |

Сводная таблица водопотребления.

Правобережные районы

Таблица 3.7.2.

| № п/п | Наименование | 1 очередь, тыс.м3/сут |  | Расчетный срок, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 6,0 |  | 7,2 |  |
| 2 | Полив территории | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 3 | Пожаротушение | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 4 | Промышленные предприятия | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Итого |  | 7,5 |  | 8,7 |  |
| Покрытие потребности по источникам водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор на озере Хайнозеро | 6,3 |  | 7,5 |  |
| 2 | Подземный групповой водозабор | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Водозаборы на реке Онега | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Итого |  | 7,5 |  | 8,7 |  |
| Поньга |  |  |  |  |  |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,09 |  | 0,1 |
| 2 | Полив территории |  | 0,04 |  | 0,03 |
| 3 | Пожаротушение |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Итого |  |  | 0,23 |  | 0,23 |
| Покрытие потребности по источникам водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор на реке Поньга |  | 0,19 |  | 0,20 |
| 2 | Водозабор из реки Поньга автотранспортом |  | 0,04 |  | 0,03 |
| Итого |  |  | 0,23 |  | 0,23 |
| Легашевская Запань |  |  |  |  |  |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 0,03 |  | 0,04 |  |
| 2 | Полив территории | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 3 | Пожаротушение | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Итого |  | 0,14 |  | 0,15 |  |
| Покрытие потребности по источникам водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозаборная скважина | 0,13 |  | 0,14 |  |
| 2 | Водозабор из реки Онега автотранспортом | 0,01 |  | 0,01 |  |
| Итого |  | 0,14 |  | 0,15 |  |
| Всего по городу |  | 7,87 |  |  |  |

3.8. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения левобережной части города осуществляется от поверхностного водозабора на реке Поньга. Вода подается по тупиковому водопроводу в дома капитальной постройки и в водоразборные колонки.

Технический водопровод предназначен для подачи речной воды на территорию ОАО «Онежский ЛДК». Трубопровод проложен по территории предприятия и обеспечивает технологические и противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

Противопожарный водопровод предусматривается отдельно на каждом из берегов реки объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в резервуарах чистой воды на территории города.

3.9. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые)

Таблица 3.9.1.

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях при транспортировке, куб.м | 336592 | 444112 | 228395 | 201243 | 156838 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях при транспортировке, куб.м. | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

| Показатель | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях при транспортировке, куб.м. | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

| Показатель | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях при транспортировке, куб.м. | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 | 199163 |

3.10. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующего поставщика наделено предприятие ООО «Онега-Водоканал» (постановление Главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 238 от 21.03.14.)

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения на период  2020-2049 г.г. с разбивкой по годам представлен в приложении 1 к настоящей схеме.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение жителей города и промышленных предприятий предлагается осуществлять по отдельным системам: хозяйственно-питьевое и техническое. Хозяйственно-питьевое водоснабжение будет осуществляться по двум независимым системам с отдельными источниками водоснабжения: правобережные районы, поселок Поньга и поселок Легашевская запань. Техническое водоснабжение ОАО «Онежский ЛДК» осуществляется по локальным ведомственным водопроводным сетям с водозабором из реки Онега.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Для нормализации работы водопроводной сети необходимо выполнить гидравлический расчет сети с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся районах. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В городе сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим городским водопроводным сетям.

Правобережные районы

В систему водоснабжения вода будет поступать из двух источников водоснабжения: с севера из озера Большое Хайн-озеро и с востока от подземного водозабора.

Поселок Поньга

Существующая система водоснабжения поселка дополняется станцией водоподготовки, водонапорной башней, расположенной на территории поселка, а также дополнительными водопроводными сетями, проложенными по существующим улицам.

Поселок Легашевская запань

Планируется строительство водовода от насосной Поньга. Предполагается проложить систему водоснабжения поселка по существующим улицам, дополнить станцией водоподготовки, водонапорной башней, на территории поселка.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство водопровода от водозабора на р. Поньга до пос. Легашевской запани с установкой водоразборных колонок (12 ед.) | Строительство магистрального водопровода от м/р Поньга до м/р Легашевская запань D=90 мм, L = 3,4 км, строительство распределительной водопроводной сети в м/р Легашевская запань D=90 мм, L= 2,1 км, установка 12 автоматизированных водоразборных колонок. |
| 2 | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга | Замена ветхого деревянного ограждения на металлическое ограждение на металлических опорах в соответствии с действующими нормами. Периметр ограждения 1 км. |
| 3 | Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок) | Замена устаревших водоразборных колонок типа ВРК на электронные ИЧВ-УП-14 с персонифицированным учетом в количестве 110 шт. |
| 4 | Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро | Реконструкция здания насосной, замена насосного оборудования и автоматики, замена ветхого напорного трубопровода D=400 мм на трубопровод из труб марки ПНД D=250мм, две напорные линии по L = 7,4 км |
| 5 | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора | Замена ветхого деревянного ограждения на металлическое ограждение на металлических опорах в соответствии с действующими нормами. Периметр ограждения 3,9 км. |

4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа

Рис. 4.4.

4.5. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Основные водопроводные сооружения

Головные сооружения: артезианские скважины, насосная станция № 1, осуществляющая подачу воды из скважин в резервуары; два резервуара запаса воды по 800м3; один резервуар запаса воды на
500 м3; насосная станция № 2, осуществляющая подачу воды из
резервуаров в городскую водопроводную сеть;

Резервные сооружения на улице Пионерской: насосная станция, осуществляет подачу воды в городские водопроводы и на резервные
сооружения поселка ЛДК; два резервуара запаса воды по 600 м3;

Резервные сооружения в поселке ЛДК: насосная станция; два
резервуара запаса воды по 600 м3;

Водопроводная насосная станция в поселке Каменная Гора.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения левобережной части города осуществляется от поверхностного водозабора на реке Поньга. Вода подается по тупиковому водопроводу в дома капитальной постройки и в водоразборные колонки.

4.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 4.6.

4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема расположения планируемых и существующих систем водоснабжения представлена в графической части данной схемы водоснабжения и водоотведения.

Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В настоящее время разработаны проекты ЗСО источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения река Поньга, группового линейного водозабора и озера Большое Хайн-озеро . Проектами ЗСО определяются границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проекты ЗСО разработаны с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проекты ЗСО согласованы с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждены в установленном порядке.

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно- профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д.

Для сточных вод, сбрасываемых в болото, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты - оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера:

1. внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

2. разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

3. благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ. Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки) в пределах территории жилых микрорайонов должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайонов) в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Раздел 6.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Примерная оценка капитальных вложений, исходя из предложенных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем водоснабжения с разбивкой по годам представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Источники финансирования | Объем финансирова-ния за период 2019 – 2049 г.г., тыс. руб., всего* | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | План |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2036 | 2037-2047 | 2048-2049 |
| Всего капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию | 734776,94 | 4955,00 | 8553,85 | 41906,64 | 239022,23 | 342091,21 | 98248,01 |
| в т.ч. - внебюджетные средства (средства концессионера) | 733277,14 | 4455,20 | 8053,85 | 41406,64 | 239022,23 | 342091,21 | 98248,01 |
| - бюджет МО «Онежское» | 1499,80 | 499,80 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |

* - в течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

Раздел 7.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Успешное выполнение мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города должно обеспечить:

- значительное увеличение объемов реконструкции объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение уровня износа основных фондов к 2049 году;

- обеспечение населения питьевой водой;

- снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки;

- привлечение в коммунальную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников и увеличение объемов жилищного и промышленного строительства;

- развитие и закрепление положительных тенденций модернизации коммунальной инфраструктуры в городе.

В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей",  холодное водоснабжение и (или) водоотведение на основании закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в отсутствии других данных, анализ состояния коммунальной инфраструктуры проводится по индикаторам, отражающим следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

-  иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,9 | 14,2 | 13,4 | 12,7 | 12,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 |  |
| 1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
| 1.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,523 | 0,528 | 0,533 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |  |
| 2 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |

Продолжение Табл. 7.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 |  |
| 1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
| 1.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |  |
| 2 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |  |

Продолжение табл.7.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2040 год | 2041 год | 2042 год | 2043 год | 2044 год | 2045 год | 2046 год | 2047 год | 2048 год | 2049 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 |  |
| 1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
| 1.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |  |
| 2 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |  |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| №п.п. | Наименование организации | Виды деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Онега-Водоканал" | холодная вода, водоотведение | частная |
| 2 | ООО "Онега-Энергия" | тепловая энергия, гвс | частная |
| 3 | ООО «ПКТС» | тепловая энергия, гвс | частная |

Глава II.

Схема водоотведения

Раздел 1.

Существующее положение в сфере водоотведения города Онега

1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод города Онега и территориально-институционального деления города на зоны действий предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

На территории районов города, расположенных на правобережье, работает централизованная смешанная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Однако устройство канализационных колодцев хозяйственно-бытовой системы позволяет поверхностным водам попадать в систему коллекторов, что вызывает перегрузку сетей и сооружений.

Система водоотведения представлена разветвленной сетью самотечнонапорных коллекторов, принимающих бытовые сточные воды от жилой застройки правобережной части города. В системе работает 18 канализационных насосных станций, введенных в эксплуатацию с 1964 по 2024 год.

Сточные воды поступают на механические очистные сооружения, расположенные севернее городской застройки, рядом с автодорогой на Архангельск. Год ввода в эксплуатацию сооружений - 1973г. Очищенные сточные воды поступают на доочистку в болото Конинник.

Обслуживание системы водоотведения осуществляет ООО "Онега-Водоканал" Система водоотведения принадлежит  Онежскому муниципальному округу.

Жилая застройка поселков Шалга, Каменная Гора, Легашевская Запань и Поньга не подключены к централизованной системе водоотведения. Бытовые жидкие отходы от жилых домов собираются в придомовые септики, откуда вывозятся автотранспортом и сливаются на правом берегу - в специальный приемный колодец канализационной сети, расположенный на очистных сооружениях, на левом берегу - в специально отведенные места.

Эксплуатирующей централизованную систему водоотведения организацией является ООО «Онега-Водоканал».

2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Текущий ремонт осуществляется регулярно, капитальный ремонт осуществляется ежегодно по плану, согласованному с администрацией Онежского муниципального округа. Износ оборудования по результатам технического обследования, проведенного в 2019 году, составляет 80-90% и более. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии постепенной замены
оборудования и проведением капитальных ремонтов.

Централизованная система водоотведения г. Онега Архангельской области введена в эксплуатацию в 1964 году, по типу системы общесплавная. По типу собираемых стоков система водоотведения содержит бытовые, ливневые и производственные сети канализации. Суммарная протяженность всех канализационных сетей 85,0 км. В настоящее время в городе действуют 18 канализационных насосных станций (КНС). Это КНС №1 год постройки 1973, КНС «Архангельская» год постройки 1975, КНС «Школьная» год постройки 1980, КНС «Дружба» год постройки 1980, КНС «Рочево» год постройки 1964, КНС «Арктика» год постройки 1985, КНС №2 год постройки 1985, КНС №3 год постройки 1985, КНС №4 год постройки 1986, КНС «26 квартал» год постройки 1987, КНС «УГ-42/16» год постройки 2015, КНС «Спортивная» год постройки 2013, КНС «Мулина» год постройки 2018,  КНС «КОС» год постройки 2019, КНС «Наб.им. Попова» год постройки 2022, КНС «Роснефть» год постройки 2023, КНС «Коминтерна» год постройки 2024, КНС «пер. Ягодный» год постройки 2024, общей суммарной максимальной производительностью 4800 м3/сут.  Место сброса стоков Болото Конинник.

Система канализации в городе выполнена таким образом, что стоки собираются на КНС «Рочево» и на КНС №1, а затем по напорным коллекторам перекачиваются на канализационные очистные сооружения.

Сооружения очистки сточных вод

Таблица 1.2.1.

| Адрес | Производительность, тыс.куб.м./сут. |  | Год ввода в эксплуатацию | Форма собственности | Метод очистки (да/нет) |  |  |  |  |  |  | Применяемые реагенты |  | Водоем-приемник |  | Проблемы в эксплуатации и пути решения | Существующие программы реконструкции, ремонта, расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическая средняя | необходимая |  |  | решетки | песколовки | первичный отстойник | биофильтр | аэротенк | вторичный отстойник | доочистка | название | назначение | название | тип водопользования |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5-й км Хайнозерской технологической автодороги | 2960 | 5000 | 1973 | муниципальная |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | болото Конинник | Культурно-бытовое | Сточная вода не обеззараживается и не очищается согласно требований |  |

Насосные станции системы водоотведения

Таблица 1.2.2.

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Наличие системы автоматизации | Состояние станции | Форма собственности | Материал конструкции | Насосы |  |  |  |  | Технологический учёт сточной воды | Расход электроэнергии, кВт∙ч | Проблемы в эксплуатации и пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип, марка | количество | КПД, % | производительность, куб.м./ч. | метод регулирования |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КНС №1 пр.Кирова, 85а | 1973 | да | уд | муниципальная | ж/б | СД-160/45 | 2 |  | 160 | Авт. | водосчетчик | 106243 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС «Архангельская», ул. Архангельская, д.38а | 1975 | да | уд | муниципальная | ж/б | СМ-125-80-315-4 СМ-150-125-315-6 | 1 1 |  | 80 136 | Авт. | нет | 17982 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС «Школьная», ул.Школьная, 20а | 1980 | да | уд | муниципальная | ж/б | VARISCO JE4-100 G10 ET20 | 1 |  | 100 | Авт. | нет | 5530 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС «Дружба», ул.Дружбы, д.35а | 1980 | да | уд | муниципальная | ж/б | погружной Иртыш ПФ2 50/140.138-3/2-016 | 1 |  | 25 | Авт. | нет | 5500 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС «Рочево», пр.Ленина, д.211а | 1964 | да | уд | муниципальная | ж/б | СД-160/45 | 2 |  | 160 | Авт. | нет | 166614 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС «Арктика», пр.Ленина, д.174а | 1985 | да | уд | муниципальная | ж/б | СМ-100-65-200-4 | 2 |  | 50 | Авт. | нет | 15774 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС №2, ул.Лесопильщиков, д.8а | 1985 | да | уд | муниципальная | ж/б | СМ-100-65-200-4 | 2 |  | 62,5 | Авт. | нет | 28498 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС №3, ул.Полярная, д2а | 1985 | да | уд | муниципальная | ж/б | СД-160/45; СД 80/32 | 1 1 |  | 160 80 | Авт. | нет | 108761 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС №4, ул.Приморская, д.2б | 1986 | да | уд | муниципальная | ж/б | СД 25/14 (аналог СМ 100-65-200-4); СМ-100-65-200-4 | 1 1 |  | 62,5 62,5 | Авт. | нет | 31576 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС «26 квартал», ул.Приморская, д2а | 1987 | да | уд | муниципальная | ж/б | погружной Fekacut V2200DF | 1 |  | 36 | Авт. | нет | 2100 | Необходима модернизация с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| КНС «УГ-42/16» пер. Спортивный, строение 1 | 2015 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной C10.02 50WQ 25-35-7,5 | 1 |  | 25 | Авт. | нет | 9173 |  |
| КНС «Спортивная», дорога на спорткомплекс | 2013 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной Иртыш ПФ2 50/140.138-3/2-016 | 1 |  | 25 | Авт. | нет | 2500 | нет |
| КНС «Мулина» ул. Мулина | 2018 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной Иртыш ПФ2 50/140.138-3/2-016 | 1 |  | 25 | Авт. | нет | 5500 | нет |
| КНС «КОС» | 2019 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной Иртыш ПФ2 50/140.138-3/2-016 | 1 |  | 25 | ручной | нет | 12000 | нет |
| КНС «Наб.им. Попова» | 2022 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной UNIPAMP V/300DF | 1 |  | 18 | Авт. | нет | 1500 | нет |
| КНС «Роснефть» | 2023 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной UNIPAMP V/300DF | 1 |  | 18 | Авт. | нет | 1500 | нет |
| КНС «Коминтерна» | 2024 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной Fekacut V2200DF | 1 |  | 36 | Авт. | нет | 2100 | нет |
| КНС «пер. Ягодный» | 2024 | да | уд | муниципальная | армированный стеклопластик | погружной Иртыш ПФ2 50/200 | 1 |  | 60 | Авт. | нет | 7000 | нет |

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

На территории ОАО «Бионет» расположены ведомственные очистные сооружения полной биологической очистки, предназначенные для очистки бытовых и промышленных сточных вод. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1984 году. Проектная мощность составляет 7100 м3/сут. Выпуск сточных вод осуществляется в болото Конинник, затем по ручью Лов стоки попадают в Белое море.

Общая оценка состояния очистных сооружений – неудовлетворительно, фактически разрушены. В настоящее время очистные сооружения не используются.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Существующие очистные сооружения правобережных районов подлежат реконструкции со строительством блока биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием перед выпуском.

Для левобережной части города необходимо строительство канализационных очистных сооружений заводского изготовления в количестве двух штук. Сброс очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в болото бассейна реки Малая Поньга.

Для организации сброса в болота необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болот.

Условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором, места выпуска в судоходные водоемы - с органами управления речным флотом.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Текущие ремонты производятся регулярно. Капитальные ремонты проводятся ежегодно в соответствии с утвержденными планами. Износ оборудования по результатам технического обследования, проведенного в 2019 году, составляет 80-90% и более. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии постепенной замены оборудования и проведением капитальных ремонтов.

Протяженность сетей водоотведения на конец 2024 года (кроме дренажно-ливневой канализации)

Таблица 1.5.1.

| Протяженность сетей водоотведения, км |  |  |  |  |  |  | Общее состояние сетей | Число абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по принадлежности |  |  | по материалу труб | по диаметру труб | по износу | по форме собственности |  |  |
| всего | в аренде | в концессии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 89,05 | 0 | 57,5 | Чугун, ПВХ | 100 - 500 |  | муниципальная | Уд. | 5800 на 31.12.2024 |

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.  Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более).  Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации городского округа.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам качества очистки сточных вод. Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие засоров на сетях и запаха.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения:

- Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года

Допустимый период и показатели нарушения(снижения) параметров качества:

а) плановый - не более 8 часов в течение 1 месяца

б) при аварии - не более 2 часов в течение 1 месяца

- Экологическая безопасность сточных вод не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, и часть поверхностно- ливневых сточных вод по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на канализационные очистные сооружения г.Онега. Сточные воды проходят механическую очистку. Методы очистки сточных вод несовершенны. Технологическая схема очистных сооружений не позволяет очищать сточные воды до утверждённых нормативов качества воды. Весь объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, не очищается до нормативных требований (данные лабораторного контроля).

Требуется решение следующих задач:

- прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод;

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объёма сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Не имеют достаточного потенциала для развития без реконструкции и нового строительства системы централизованного водоотведения на территориях некоторых районов Поньга, Легашевская запань, Шалга, Каменная гора.

Жилая застройка поселков Шалга, Каменная Гора, Легашевская Запань и Поньга не канализованы. Бытовые жидкие отходы от жилых домов собираются в придомовые септики, откуда вывозятся автотранспортом и сливаются на правом берегу – в колодец канализационной сети, расположенный на очистных сооружениях, на левом берегу – в специально отведенные места.

Для районов Поньга и Легашевская запань предлагается строительство самотечно-напорной канализации с подачей сточных вод на локальные очистные сооружения, которые рекомендуется построить южнее указанных районов.

Не канализованные территории должны быть обустроены системой самотечно-напорных коллекторов с подачей стоков на существующие и проектные очистные сооружения.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено наличие отрицательных качеств. Мощность очистных сооружений (КОС) в целом достаточна и адекватна объему стоков, но многие из них уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня по качеству очистки. К тому же мощность канализационных очистных сооружений не всегда соответствует объему стоков.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Централизованная система водоотведения  г. Онега Архангельской области отнесена к централизованным  системам водоотведения поселений или городских округов.

Объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в 2016-2018 г составил более 50 % общего объема сточных вод.

Расчет сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения, объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Таблица 1.10.1

| Виды сточных вод | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов | 310,4 | 325,0 | 359,5 |
| Сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
| Сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального ир высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан | 133,0 | 106,4 | 77,3 |
| Сточные воды, принимаеиые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| Сточные воды, принимаемые от территорий предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поверхностные сточные воды (система водоотведения общесплавная) | 378,7 | 510,5 | 382,9 |
| Итого | 826,5 | 946,7 | 823,9 |

Расчет сточных вод в общем объеме принятых сточных вод

таблица 1.10.2

| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, определяемых в826,593,1887,6 соответствии с п.5 Правил, тыс.куб.м | 946,7 | 823,9 | 826,5 |
| Общий объем сточных вод, тыс.куб.м. | 1003,4 | 889,7 | 887,6 |
| Доля сточных вод, в общем объеме принятых сточных вод, % | 94,3 | 92,6 | 93,1 |

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1984 году.  Сточные воды проходят механическую очистку.

Проектная мощность составляет 7100 м3/сут.

Раздел 2.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 2.1.1.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего куб.м , в том числе: | 927212 | 887570 | 1003428 | 889747 | 1003428 |
| - от населения, куб.м | 325988 | 310378 | 324974 | 359505 | 324974 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций, куб.м | 101870 | 99215 | 97474 | 86722 | 97474 |
| - от прочих организаций, куб.м | 66927 | 99241 | 70493 | 60623 | 70493 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей, куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - собственные нужды предприятия, куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ливневых сточных вод, куб.м | 432427 | 378736 | 510487 | 382897 | 510487 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения, куб.м | 927212 | 887570 | 1003428 | 889747 | 1003428 |

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

По данным таблицы 2.1.2, оценка фактического притока неорганизованного стока на расчетный срок может составлять около 500 тыс. м3/год. Фактически на 2013 год объем сточных вод составляет 608 тыс. м3.

Таблица 2.1.2.

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ливневых сточных вод, тыс. куб.м. | 346,4 | 432,4 | 510,5 | 382,9 | 500,0 | 5000, | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ливневых сточных вод, тыс куб.м | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| Показатель | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ливневых сточных вод, тыс куб.м | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| Показатель | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ливневых сточных вод, тыс куб.м | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации.

Схемой предусматривается противооползневые мероприятия:

- регулирование поверхностного стока;

- перехват и дренирование подземных вод;

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент сведения об оснащенности зданий, строений сооружений приборами учета сточных вод отсутствуют.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 2.1.1.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего м3, в том числе: | 1066600 | 938600 | 1083600 | 867871 | 734404 | 927212 | 887570 | 1003428 | 889747 | 1002842 |
| - от населения | 371230 | 352565 | 350774 | 349497 | 247609 | 325988 | 310378 | 324974 | 359505 | 327868 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | 54343 | 48230 | 49173 | 69019 | 90911 | 101870 | 99215 | 97474 | 86722 | 87794 |
| - от прочих организаций | 74072 | 86170 | 75524 | 71306 | 49466 | 66927 | 99241 | 70493 | 60623 | 87180 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - собственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ливневых сточных вод | 566955 | 451635 | 608129 | 378049 | 346418 | 432427 | 378736 | 510487 | 382897 | 500000 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | 1066600 | 938600 | 1083600 | 867871 | 734404 | 927212 | 887570 | 1003428 | 889747 | 1002842 |

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов

Таблица 2.5.1.

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего куб.м, в том числе: | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |
| - от населения | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 |
| - от прочих организаций | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - собственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ливневых сточных вод | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения куб.м | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |

| Показатель | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего куб.м, в том числе: | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |
| - от населения | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 |
| - от прочих организаций | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - собственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ливневых сточных вод | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения куб.м | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |

| Показатель | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего куб.м, в том числе: | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |
| - от населения | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 |
| - от прочих организаций | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - собственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ливневых сточных вод | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения куб.м | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |

| Показатель | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего куб.м, в том числе: | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |
| - от населения | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 | 327868 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 | 87794 |
| - от прочих организаций | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - собственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ливневых сточных вод | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения куб.м | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 | 1002842 |

Раздел 3.

Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 3.1.1.

Объемы водоотведения от жилой застройки города

| Тип застройки | Население, тыс.чел. |  | Норма потребления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | средне сут. | макс. суточ. | средне сут. | макс. суточ. |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 11350 | 13000 | 300 | 3405 | 4086 | 3900 | 4680 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 480 | 149 | 160 | 77 | 92 | 24 | 29 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 487 | 160 | 60 | 29 | 35 | 10 | 12 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 702 | 418 | 392 | 471 |
| Итого | 12317 | 13309 |  | 4213 | 4631 | 4326 | 5191 |
| Старый Город |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2000 | 1940 | 300 | 600 | 720 | 582 | 698 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 216 | 396 | 160 | 35 | 41 | 63 | 76 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1112 | 595 | 60 | 67 | 80 | 36 | 43 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 140 | 76 | 65 | 77 |
| Итого | 3328 | 2931 |  | 842 | 918 | 746 | 895 |
| Рабочий поселок ЛДК |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1727 | 2262 | 300 | 518 | 622 | 679 | 814 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 500 | 562 | 160 | 80 | 96 | 90 | 108 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1746 | 712 | 60 | 105 | 126 | 43 | 51 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 141 | 72 | 77 | 92 |
| Итого | 3973 | 3536 |  | 843 | 915 | 888 | 1066 |
| Шалга |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 30 | 47 | 300 | 9 | 11 | 14 | 17 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 60 | 70 | 160 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 224 | 116 | 60 | 13 | 16 | 7 | 8 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Итого | 314 | 233 |  | 38 | 41 | 35 | 42 |
| Поньга |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 90 | 123 | 300 | 27 | 32 | 37 | 44 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 160 | 183 | 160 | 26 | 31 | 29 | 35 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 575 | 306 | 60 | 35 | 41 | 18 | 22 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 17 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | 825 | 612 |  | 105 | 111 | 91 | 109 |
| Легашевская запань |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 30 | 41 | 300 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 60 | 62 | 160 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 187 | 103 | 60 | 11 | 13 | 6 | 7 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 3 |
| Итого | 277 | 206 |  | 36 | 38 | 31 | 37 |
| Всего | 21034 | 20827 |  | 6077 | 6653 | 6116 | 7339 |
| в том числе Правобережные районы | 19932 | 20009 |  | 5937 | 6505 | 5994 | 7193 |
| Поньга | 825 | 612 |  | 105 | 111 | 91 | 109 |
| Легашевская Запань | 277 | 206 |  | 36 | 38 | 31 | 37 |

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения г. Онега Архангельской области введена в эксплуатацию в 1964 году, по типу системы общесплавная. По типу собираемых стоков система водоотведения содержит бытовые, ливневые и производственные сети канализации. Суммарная протяженность всех канализационных сетей 89,05 км. В настоящее время в городе действуют 18 канализационных насосных станций КНС. Это КНС № 1 год постройки 1973, КНС «Архангельская» год постройки 1975, КНС «Школьная» год постройки 1980, КНС «Дружба» год постройки 1980, КНС «Рочево» год постройки 1964, КНС «Арктика» год постройки 1985, КНС № 2 год постройки 1985, КНС № 3 год постройки 1985, КНС № 4 год постройки 1986, КНС «26 квартал» год постройки 1987, КНС «УГ-42/16» год постройки 2015,  КНС «Спортивная» год постройки 2013, КНС «Мулина» год постройки 2018,  КНС «КОС» год постройки 2019, КНС «Наб.им. Попова» год постройки 2022, КНС «Роснефть» год постройки 2023, КНС «Коминтерна» год постройки 2024, КНС «пер. Ягодный» год постройки 2024 общей суммарной максимальной производительностью 4800 м3/сут. Место сброса стоков Болото Конинник.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Существующие очистные сооружения правобережных районов подлежат реконструкции со строительством блока биологической очистки с доочисткой перед выпуском.

Для левобережной части города необходимо строительство канализационных очистных сооружений заводского изготовления в количестве двух штук. Сброс очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в болото бассейна реки Малая Поньга.

Для организации сброса в болота необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болот.

Условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором, места выпуска в судоходные водоемы - с органами управления речным флотом.

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Существующие очистные сооружения мощностью 4800 куб.м. в сутки правобережных районов подлежат реконструкции со строительством блока биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием стоков перед выпуском.

Для левобережной части города необходимо строительство канализационных очистных сооружений заводского изготовления в количестве двух штук. Сброс очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в болото бассейна реки Малая Поньга.

Очистные сооружения на территории АО «Бионет» введены в эксплуатацию в 1984 году. Проектная мощность составляет 7100 м3/сут. Выпуск сточных вод осуществляется в болото Конинник, затем по ручью Лов стоки попадают в Белое море. В настоящее время очистные сооружения разрушены.

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоотведения.

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод.

- предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоотведения и очистки сточных вод.

- внедрение в секторе водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Целевые показатели:

- безопасность воды соответствие ее качества действующим нормативам;

- степень обеспеченности населения услугами водоотведения в % к общему количеству населения;

- рациональное использование водных ресурсов;

- снижение предельно допустимых выбросов до нормативного уровня

- достижение требуемого уровня надежности работы очистных сооружений.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения на период 2020-2049 г.г. с разбивкой  по годам приведен в Приложении №1 к настоящей схеме.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Хозяйственно-бытовая система

Для городской застройки предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации.

На территории правобережья города предлагается сохранение существующей системы водоотведения с реконструкцией сетей и сооружений, и развитием сети коллекторов на тех улицах, на которых они отсутствуют. Для улучшения комфортности проживания рекомендуется строительство сети коллекторов для приема жидких бытовых отходов непосредственно из домов. Для районов Шалга и Каменная гора предлагается строительство системы водоотведения с подачей стоков в централизованную систему и далее на очистку.

Напорный коллектор, проложенный по проспекту Ленина, предлагается частично ликвидировать и проложить новый напорный коллектор по улице Вересового с подачей сточных вод на проектируемую насосную станцию.

Для районов Поньга и Легашевская запань предлагается строительство самотечно-напорной канализации с подачей сточных вод на локальные очистные сооружения, которые рекомендуется построить южнее указанных районов.

Не канализованные территории должны быть обустроены системой самотечно-напорных коллекторов с подачей стоков на существующие и проектные очистные сооружения.

Техническая система

Водоотведение технических сточных вод от промышленных предприятий необходимо осуществлять в городскую сеть водоотведения с подачей на городские очистные сооружения.

При необходимости и по согласованию с контролирующими органами необходимо предусмотреть предварительную очистку на территории предприятия, состав и производительность очистных сооружений необходимо рассмотреть на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

При выборе схемы и системы канализации промышленных предприятий необходимо учитывать:

- возможность исключения образования загрязненных сточных вод в технологическом процессе за счет внедрения безотходных и безводных производств, использование сухих процессов, устройств замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.;

требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах, и ее количество;

- количество и характеристику сточных вод, образующихся в различных

технологических процессах, и физико-химические свойства присутствующих в них загрязняющих веществ, материальный и энергетический балансы водопотребления и водоотведения;

- возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов и повторного использования воды, а также создания локальных замкнутых систем производственного водоснабжения;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

- возможность вывода отдельным потоком сточных вод, требующих локальной очистки;

- возможность объединения сточных вод с идентичной качественной характеристикой;

- возможность использования в производстве очищенных бытовых и городских сточных вод, а также поверхностных сточных вод и создания замкнутых систем водного хозяйства без сброса сточных вод в водные объекты.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Реконструкция очистных сооружений в г. Онега.

Вопрос о строительстве новых КОС назрел еще в конце 80-х годов. Действующие очистные сооружения находятся в ветхом состоянии, часть отстойников, хлораторная не работают, нарушена герметизация приемных лотков и не соответствуют нормам эксплуатации и практически находятся в аварийном состоянии. Обследование технического состояния показало, что износ основных фондов составляет более 90%.

Проектом реконструкции предусматривается внедрение новых интенсивных технологических процессов очистки, обеспечивающих эффективную и надежную работу.

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений решает экологическую проблему очистки хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки г. Онеги. Со строительством новых КОС улучшится экологическая обстановка всей прибрежной полосы правобережья Онежского залива Белого моря.

Концентрация загрязнений после очистки в биофильтрах, отстаивании во вторичных отстойниках и обеззараживании в контактном резервуаре составит: -биологическое потребление кислорода (БПК полн) - 10 мг/л, что 8,5 раза меньше существующего;

взвешенных веществ - 15 мг/л, что 2 раза меньше существующего;

Строительство водоочистных сооружений левобережье г. Онега (микрорайоны Поньга и Легашевская запань)

В г. Онега за счет средств собственников жилья трех многоквартирных домов- № 42,44 по пр. Гагарина, № 10 по ул. Вересового - в связи с ветхостью и аварийным состоянием существующих коммуникаций разработан проект водоснабжения и водоотведения указанных жилых домов.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения

Рис. 4.5.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Рис. 4.6.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема расположения планируемых и существующих систем водоснабжения представлена в графической части данной схемы водоснабжения и водоотведения.

Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах;

- канализированию индивидуальной жилой застройки;

- внедрению водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства;

- проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений;

- проведению технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоотведения и предотвращению аварийных ситуаций;

-усовершенствованию системы хозяйственно-бытовой канализации;

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях;

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь, в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции.

Для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больницы и ветстанции, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах. Жилые дома, расположенные в отдалении от предлагаемых сетей канализации (подключение которых к сетям канализации нерентабельно), рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения.

- Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Необходимо провести мероприятия по берегоукреплению, с целью предотвращения дальнейшего разрушения берегов.

Программа предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных объектов, а также с предупреждением негативного воздействия вод. Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей национальной экономики, повышении защищенности населения и территорий от негативного воздействия вод, а также в формировании и проведении единой государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании условий для эффективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

Раздел 6.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Повышение надежности и стабильности работы системы водоотведения Онежского района:

- рациональное использование водных ресурсов;

- снижение предельно допустимых выбросов до нормативного уровня

- достижение требуемого уровня надежности работы очистных сооружений,

Модернизация очистных сооружений канализации -  модернизация КОС позволит внедрить в производство современные технологии очистки сточных вод, уменьшить объемы сброса загрязняющих веществ, улучшить экологическую ситуацию.

Модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей мероприятие позволит снизить уровень износа сетей к концу 2049 г. с 90% до 25 %, улучшить экологическую ситуацию.

Примерная оценка капитальных вложений, исходя из предложенных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем водоотведения с разбивкой по годам представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.11

| Источники финансирования | Объем Финанси-рования за период 2015-2049 г.г., тыс. руб, всего* | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт |  | План |  |  |  |  |
|  |  | 2015-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2049 |
| Всего капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию | 668 117,22 | 19 376,88 | 2 001,73 | 4 379,00 | 4 677,00 | 4 760,00 | 4 850,00 | 628 072,61 |
| В т.ч. внебюджетные средства (средства конценссионера) | 655 518,22 | 6 777,88 | 2 001,73 | 4 379,00 | 4 677,00 | 4 760,00 | 4850,00 | 628 072,61 |
| Бюджет Архангельской области | 12 599,00 | 12 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

Раздел 7.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Успешное выполнение мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города должно обеспечить:

- значительное увеличение объемов реконструкции объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение уровня износа основных фондов к 2020 году;

- снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки;

- привлечение в коммунальную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников и увеличение объемов жилищного и промышленного строительства;

- развитие и закрепление положительных тенденций модернизации коммунальной инфраструктуры в городе.

В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» холодное водоснабжение и (или) водоотведение на основании закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в отсутствии других данных, анализ состояния коммунальной инфраструктуры проводится по индикаторам, отражающим следующие показатели:

Анализ состояния коммунальной инфраструктуры проводится по индикаторам, отражающим следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при  транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| 1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | доля проб сточной воды, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Продолжение табл.7.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |  |
| 1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 2. | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | доля проб сточной воды, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |

Продолжение табл.7.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2040 год | 2041 год | 2042 год | 2043 год | 2044 год | 2045 год | 2046 год | 2047 год | 2048 год | 2049 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| 1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | доля проб сточной воды, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Раздел 8.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности». На данный момент статусом гарантирующей организацией наделено предприятие ООО «Онега-Водоканал». Схемой рекомендуется провести инвентаризацию с целью выявления бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Приложение №1

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощно-стей в эксплу-атацию | Предельная стоимость работ, тыс. руб. (с учетом применения УСНО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проектирование и строительство водопровода от водозабора на р. Поньга до п. Легашевской запани с установкой водоразборных колонок (12 ед.) | Строительство магистрального водопровода от м/р Поньга до м/р Легашевская запань D=90 мм, L = 3,4 км, строительство распределительной водопроводной сети в м/р Легашевская запань D=50 мм, L= 2,1 км, установка 12 автоматизированных водоразборных колонок. | 2021 | 4963,00 | 2415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга | Замена ветхого деревянного ограждения на металлическое ограждение на металлических опорах в соответствии с действующими нормами. Периметр ограждения 1 км. | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5461,36 |
| 3. | Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок) | Замена устаревших водоразборных колонок типа ВРК на электронные ИЧВ-УП-14 с персонифицированным учетом в количестве 108 шт. | 2025 | 3090,85 | 3090,85 | 3090,85 | 3090,85 | 4200,00 | 6429,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро | Реконструкция здания насосной, замена насосного оборудования и автоматики, замена ветхого напорного трубопровода D=400 мм на трубопровод из труб марки ПНД D=250мм, L = 7,4 км в 2 линии | 2049 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 2557,00 | 5416,00 | 5334,77 | 9940,30 | 10603,81 | 11306,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5. | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора | Замена ветхого деревянного ограждения на металлическое ограждение на металлических опорах в соответствии с действующими нормами. Периметр ограждения 3,9 км. | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3532,11 | 6241,83 | 6516,47 | 6803,19 |
| Итого по водоснабжению |  |  |  | 8 053,85 | 5 505,85 | 5 340,85 | 5 647,85 | 9 616,00 | 15 296,09 | 16182,13 | 17120,28 | 23571,12 |
| 6. | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Онега | Корректировка проектной документации, реконструкция КОС в соответствии с проектной документацией | 2027 | 4379,00 | 4677,00 | 4760,00 | 4850,00 | 16453,38 | 9210,43 | 454980,55 | 147428,25 | 0,00 |
| Итого по водоотведению |  |  |  | 4 379,00 | 4 677,00 | 4 760,00 | 4 850,00 | 16453,38 | 9 210,43 | 454 980,55 | 147 428,25 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 12432,85 | 10182,85 | 10100,85 | 10497,85 | 26069,38 | 24506,52 | 471162,68 | 164548,53 | 23571,12 |

| № п/п | Основные направления | Предельная стоимость работ, тыс. руб. (с учетом применения УСНО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | Проектирование и строительство водопровода от водозабора на р. Поньга до п. Легашевской запани с установкой водоразборных колонок (12 ед.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга | 5701,65 | 5952,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро | 12075,19 | 12889,55 | 13752,20 | 14693,85 | 15691,75 | 16749,01 | 17900,85 | 19154,94 | 24314,87 | 25893,13 | 27601,11 | 29409,27 | 30151,90 |
| 5. | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора | 7102,54 | 7415,05 | 7741,31 | 8081,93 | 8437,53 | 8808,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по водоснабжению |  | 24879,38 | 26257,12 | 21493,51 | 22775,78 | 24129,28 | 25557,84 | 17900,85 | 19154,94 | 24314,87 | 25893,13 | 27601,11 | 29409,27 | 30151,90 |
| 6. | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Онега | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по водоотведению |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 24879,38 | 26257,12 | 21493,51 | 22775,78 | 24129,28 | 25557,84 | 17900,85 | 19154,94 | 24314,87 | 25893,13 | 27601,11 | 29409,27 | 30151,90 |

| № п/п | Основные направления | Предельная стоимость работ, тыс. руб. (с учетом применения УСНО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Проектирование и строительство водопровода от водозабора на р. Поньга до п. Легашевской запани с установкой водоразборных колонок (12 ед.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7378,00 |
| 2. | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17115,53 |
| 3. | Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22992,61 |
| 4. | Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро | 28598,20 | 30622,17 | 32768,89 | 35045,24 | 37509,71 | 40176,72 | 43005,80 | 55242,21 | 610655,01 |
| 5. | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70680,79 |
| Итого по водоснабжению |  | 28598,20 | 30622,17 | 32768,89 | 35045,24 | 37509,71 | 40176,72 | 43005,80 | 55242,21 | 728821,94 |
| 6. | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Онега | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646738,61 |
| Итого по водоотведению |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646738,61 |
| ВСЕГО |  | 28598,20 | 30622,17 | 32768,89 | 35045,24 | 37509,71 | 40176,72 | 43005,80 | 55242,21 | 1375560,55 |