АДМИНИСТРАЦИЯ ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2025 г. № 921

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения п. Малошуйка Онежского муниципального округа до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                   «О теплоснабжении», пунктом 6 статьи 43 Федерального закона                 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                        самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства                Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам                     теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая протокол  публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения п. Золотуха,                             п. Кодино, п. Нименьга, п. Шаста, п. Покровское, п. Маложма, п. Шомокша, п. Малошуйка, с. Порог, д. Анциферовский Бор, д. Усть-кожа до 2034 года                 от 16.05.2025, администрация Онежского муниципального округа Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения               п. Малошуйка Онежского муниципального округа до 2034 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной                     телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте                             Онежского муниципального округа .

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа Шешина О.Ю.

Глава Онежского муниципального

округа Архангельской области                                                     В.Я. Пономарева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Онежского муниципального округа

Архангельской области

от 3 июля 2025 г. № 921

Архангельская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П .МАЛОШУЙКА ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

до 2034 года

Содержание

| Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| Пояснительная записка схемы теплоснабжения | 4 |
| Сведения о котельной поселка Малошуйка | 6 |
| Расчет тепловой нагрузки котельной | 7 |
| Оценка надежности системы теплоснабжения | 10 |
| Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 12 |
| Зона теплоснабжения поселка Малошуйка | 14 |
| Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 15 |
| Приложение № 1 | 18 |
| Приложение № 2 | 22 |

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Малошуйка является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении               и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Схема теплоснабжения п. Малошуйка - разработана  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии              с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Поселок Малошуйка является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Онежский муниципальный округа.

Поселок Малошуйка – поселение на северо-западе Онежского района Архангельской области на левом берегу реки Онега. Через п. Малошуйка протекает река Малошуйка, которая протекает с юга на север и впадает в Белое море.

Климат п. Малошуйка можно рассматривать как умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым летом. Поселок находится в климатическом подрайоне II В. Главными климатообразующими факторами являются:

- близость частично незамерзающего Белого моря, которое оказывает сглаживающее влияние на климат, смягчая зимние заморозки и понижая              летние температуры.

- близость Северного Ледовитого океана. Большие площади, покрытые круглогодично льдами, негативно влияют на испарение, делая тем самым арктические воздушные массы сухими.

- циркуляция атмосферы. Частая смена воздушных масс, приносящих с Атлантики циклоны, а с Арктики антициклоны, делает климат неустойчивым             в течение всего года.

- количество солнечной радиации. В зимний период, с наступлением «полярной ночи», количество солнечной радиации минимально, а в летний период солнце практически не заходит за горизонт и, как следствие, количество солнечной радиации резко возрастает.

Климат п. Малошуйка имеет чётко выраженную сезонность.                      Выделяются четыре времени года:

- зима. Умеренно холодная, снежная. Наиболее продолжительный           период. Продолжительность более пяти с половиной месяцев – с конца                октября до середины апреля, до 165-170 дней.

- весна. С середины апреля до конца мая. Характеризуется резким                потеплением и частыми заморозками.

- лето. Умеренно тёплое, влажное. Продолжается с начала июня                     до первой декады сентября.

- осень. Пасмурная и дождливая. Продолжается с первой декады                  сентября по третью декаду октября.

Среднегодовая температура в муниципальном образовании составляет +2,1ºС. Переход от отрицательных температур к положительным и обратно происходит в середине апреля и конце октября. Первые заморозки могут            наблюдаться с середины сентября, а последние в конце мая.                                   Продолжительность безморозного периода 106 дней.

Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -12,0ºС), а самый тёплый – июль (среднемесячная температура +16,8ºС).              Абсолютный минимум температур -38ºС, температура воздуха наиболее            холодной пятидневки -31ºС.

Территория п. Малошуйка находится в зоне достаточного                          увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 529 мм., при этом основное количество осадков приходится на тёплый период года.

Устойчивый снежный покров держится более 170 дней. Средняя                  высота снежного покрова в феврале составляет 52 см.

Преобладающими по направлению ветрами в течение года являются юго-восточные, повторяемость которых составляет более 25%. Наибольшая повторяемость юго-восточных ветров наблюдается в зимний период                     (до 40%). Летом, наряду с юго-восточными ветрами, велика повторяемость северо-западных ветров.

Сильные ветры являются достаточно редким явлением, не более 7 дней в году. Максимальная повторяемость отмечается в осенний период,                       минимальная – весной. Количество дней со штилем – 8. Гораздо чаще                    отмечаются туманы – до 28 дней в году, из них 17 в холодное время года.

На территории п. Малошуйка нет зон многолетней мерзлоты. Зимнее промерзание грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и до 140 см в малоснежные зимы.

Теплоснабжение жилой застройки на территории п. Малошуйка               осуществляется по следующей схеме:

- индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Часть многоквартирных домов и объектов социальной сферы                 подключены к системе централизованного теплоснабжения от котельных «Квартальная», «Ростелеком», «Стройдвор», «ПЧ-22» и «Локомотивное               депо».

На данный момент ООО «ПКТС» эксплуатирует котельную                       «Квартальная» и тепловые сети от неё. К централизованной системе                     теплоснабжения от котельной «Квартальная» подключены 6 жилых объектов             и 8 нежилых объектов теплоснабжения.

Следует отметить, что в связи с отказом ДТВС ОАО «РЖД» возникла необходимость в переключении объектов теплоснабжения от котельных «Локомотивное депо», «ПЧ-22» к котельной «Квартальная». Для осуществления данного мероприятия требуется выполнить реконструкцию котельной «Квартальная» с увеличением установленной мощности и строительство участков тепловой сети от котельной «Квартальная» к тепловой сети «Локомотивное депо» и от тепловой сети «Локомотивное депо» к «ПЧ-22».

Сведения о котельной «Квартальная».

Централизованное отопление в п. Малошуйка жилых домов и социально значимых объектов. Собственником котельных в п. Малошуйка является Онежский муниципальный округ. Теплоснабжающей и теплосетевой организацией п. Малошуйка является общество с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей».

Работы по строительству котельной и реконструкции тепловых сетей в п. Малошуйка проводятся обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие котельных и тепловых сетей» в соответствии с заключенным с муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению                         муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям»                администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» концессионным соглашением от 16 февраля 2016 года.

В таблице 1 указана информация об установленной мощности котельных          и подключенной нагрузке.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка присоединенных потребителей Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр. исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Малошуйка | п. Малошуйка, ул. Ленина, д. 91 | 4,180 | 2,8312 | 1,9539 |
| 2 | п. Малошуйка | Котельная Локомотивного депо, п. Малошуйка, ул. Набережная, д. 38, стр. 1 стр.2. | 7,76 | 2,77 | 2,535 |
| 3 | п. Малошуйка | Котельная ПЧ-22, п. Малошуйка, ул.Гористая д.17А к.1 | 0,43 | 0,245 | 0,574 |

Расчет тепловой нагрузки котельной

Расчет тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей тепловой энергии представлен в таблице 2 «Сводная таблица тепловой нагрузки для нужд отопления потребителей тепловой энергии» с учетом климатологических данных, указанных в СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

На объектах потребления тепловой энергии, присоединенных к котельной вентиляция осуществляется без дополнительного подогрева приточного воздуха. Тепловая энергия, потребляемая тепловыми установками потребителей, расходуется на нужды отопления в полном объеме.

Расчетные данные:

- расчетная температура отопительного сезона tо .р.= -31 оС;

- средняя температура отопительного периода tср.р. = -3,9 оС;

- продолжительность отопительного периода z=242 дня;

- среднегодовая скорость ветра в отопительный период =2,8 м/с.

Таблица 2 - Сводная таблица тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей от котельной п. Малошуйка

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, °С | Расход тепла, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление при максим. часов., при t=-31 °С | ГВС |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты потребления юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» | 7990,5 | 0,162 | 20 | 0,162 | 0,077 |
| 2 | ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» /гараж/ | 210,0 |  |  | 0,006 | 0,000 |
| 3 | МОУ «Малошуйская ОШ» | 2901,0 | 0,059 |  | 0,0585 | 0,049 |
| 4 | Магазин «Ух-ты» | 250 |  |  | 0,005 | 0,000 |
| 5 | Магазин «Улыбка», ул. Ленина, д. 83-А |  |  |  | 0,0022 | 0,000 |
| 6 | Магазин ул. Ленина, д. 87 |  |  |  | 0,010 | 0,000 |
| 7 | Магазин «Сириус», ул. Ленина, д. 95-А |  |  |  | 0,0086 | 0,000 |
|  | Магазин «Сириус», ул. Ленина, д. 95-А /потери/ |  |  |  | 0,0005 | 0,000 |
| 8 | Гараж ООО «ПКТС» |  |  |  | 0,0141 | 0,000 |
|  | Объекты потребления жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина д. 95, корп. Б и В | 17178 |  | 20 | 0,356 | 0,000 |
| 10 | ул. Ленина д. 95, корп. А | 11513 |  | 20 | 0,238 | 0,184 |
| 11 | ул. Ленина д. 97 | 11103 |  | 20 | 0,229 | 0,060 |
| 12 | ул. Ленина д. 99 | 20749 |  | 20 | 0,4144 | 0,128 |
| 13 | ул. Ленина д. 101 | 12239 |  | 20 | 0,2507 | 0,102 |
| 14 | ул. Ленина д. 84 | 3218 |  | 20 | 0,0851 | 0,000 |
| 15 | ул. Ленина д. 89 | 1462 |  | 20 | 0,044 | 0,015 |
|  | Итого полезная нагрузка |  |  |  | 1,8841 | 0,615 |
|  | Технологические потери в сетях |  |  |  | 0,0696 | 0,0817 |
|  | Собственные нужды котельной |  |  |  | 0,1808 |  |
|  | ИТОГО присоединенная нагрузка |  |  |  | 2,8312 |  |

Таблица 3 - Сводная таблица тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей от котельной Локомотивного депо ст.Малошуйка

| № п/п | Наименование объекта, | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, | Расход тепла, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | почтовый адрес |  |  | °С | отопление при максим. часов., при t=-31 °С | ГВС |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты потребления юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Малошуйская общеобразовательная школа» ул.Ленина 101А |  |  |  | 0,208024 |  |
| 2 | Детский сад |  |  |  | 0,069 |  |
| 3 | Дом отдыха локомотивных бригад ул. Ленина д. 101б |  |  |  | 0,067 | 0,046 |
| 4 | КОС |  |  |  | 0,17 |  |
| 5 | КОС модуль |  |  |  | 0,05 |  |
| 6 | Гараж №3 (пристройка) |  |  |  | 0,0211 |  |
| 7 | Гараж №3 (ангар) |  |  |  | 0,0894 |  |
| 8 | Здание технического кабинета |  |  |  | 0,052 |  |
| 9 | Гараж ст. Малошуйка ул. Гористая д.24 к.1 |  |  |  | 0,016 |  |
| 10 | Спортзал ст. Малошуйка |  |  |  | 0,116 |  |
| 11 | Здание ТО-2 |  |  |  | 0,317 | 0,081 |
| 12 | Здание ТО-3 |  |  |  | 0,274 |  |
| 13 | Подсобные цеха |  |  |  | 0,136 |  |
| 14 | Администационно-управленческое здание (АУР) |  |  |  | 0,074 |  |
| 15 | Кладовая депо |  |  |  | 0,02 |  |
| 16 | Гараж автомобилей №1, прачечная, столярная |  |  |  | 0,035 |  |
| 17 | Пожарное депо (склада топлива) |  |  |  | 0,016 |  |
| 18 | Флотаторная |  |  |  | 0,057 |  |
| 19 | Гараж автомобильный №2 |  |  |  | 0,033 |  |
| 20 | Столовая |  |  |  | 0,019 |  |
| 21 | Здание смазкораздаточного склада топлива |  |  |  | 0,072 |  |
| 22 | Слесарная (склада топлива) |  |  |  | 0,015 |  |
| 23 | Насосная топочного мазута (склада топлива) |  |  |  | 0,031 |  |
| 24 | Здание конторы топлива |  |  |  | 0,008 |  |
| 25 | Здание насосной станции дизельного топлива |  |  |  | 0,034 |  |
| 26 | Подогрев мазутных емкостей |  |  |  | 0,126 |  |
| 27 | Гараж автомобильный №2 и бывш. гараж "СМП" |  |  |  | 0,0349 |  |
|  | Объекты потребления жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Ленина д. 103 |  |  | 20 | 0,182 |  |
| 29 | ул. Ленина д. 101б (13 квартир) |  |  | 20 | 0,0513 |  |
| 30 | ул. Ленина д. 103а |  |  | 20 | 0,0512 |  |
| 31 | ул. Ленина д. 103б |  |  | 20 | 0,0512 |  |
| 32 | ул. Гористая 23а |  |  | 20 | 0,0175 |  |
| 33 | ул. Гористая 25а |  |  | 20 | 0,0124 |  |
| 34 | ул. Гористая 26а |  |  | 20 | 0,0123 |  |
| 35 | ул. Гористая 27а |  |  | 20 | 0,0123 |  |
| 36 | ул. Гористая 24а |  |  | 20 | 0,0402 |  |
| 37 | ул. Гористая 24б |  |  | 20 | 0,0402 | 0,02 |
|  | ИТОГО присоединенная нагрузка |  |  |  | 2,631024 | 0,147 |

Таблица 4 - Сводная таблица тепловых нагрузок для нужд отопления потребителей от котельной ПЧ-22 ст.Малошуйка

| № п/п | Наименование объекта, почтовый адрес | Строит. объём здания, м³ | Удельная отоп. хар-ка, ккал/ (м³.ч.°С) | Внутренняя температура, °С | Расход тепла, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление при максим. часов., при t=-31 °С | ГВС |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты потребления юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» |  |  |  | 0,162 | 0,077 |
| 2 | ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» /гараж/ |  |  |  | 0,006 | 0,000 |
| 3 | МОУ «Малошуйская ОШ» |  |  |  | 0,0585 | 0,049 |
| 4 | Магазин «Ух-ты» |  |  |  | 0,005 | 0,000 |
| 5 | Магазин «Улыбка», ул. Ленина, д. 83-А |  |  |  | 0,0022 | 0,000 |
| 6 | Магазин ул. Ленина, д. 87 |  |  |  | 0,010 | 0,000 |
| 7 | Магазин «Сириус», ул. Ленина, д. 95-А |  |  |  | 0,0086 | 0,000 |
|  | Магазин «Сириус», ул. Ленина, д. 95-А /потери/ |  |  |  | 0,0005 | 0,000 |
| 8 | Гараж ООО «ПКТС» |  |  |  | 0,0141 | 0,000 |
|  | Объекты потребления жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина д. 95, корп. Б и В | 17178 |  | 20 | 0,356 | 0,000 |
| 10 | ул. Ленина д. 95, корп. А | 11513 |  | 20 | 0,238 | 0,184 |
| 11 | ул. Ленина д. 97 | 11103 |  | 20 | 0,229 | 0,060 |
| 12 | ул. Ленина д. 99 | 20749 |  | 20 | 0,4144 | 0,128 |
| 13 | ул. Ленина д. 101 | 12239 |  | 20 | 0,2507 | 0,102 |
| 14 | ул. Ленина д. 84 | 3218 |  | 20 | 0,0851 | 0,000 |
| 15 | ул. Ленина д. 89 | 1462 |  | 20 | 0,044 | 0,015 |

Оценка надежности системы теплоснабжения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется                 по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, а также технологических потребностей котельных в горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0, 97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе                Кг принимается 0,97. Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, которые необходимы для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы,  детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, специальные производственные объекты, и т.п. Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Зона теплоснабжения потребителей тепловой энергии поселка Золотуха представлена на рис. 1.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной ввиду небольшой протяженности и доступности  к ревизии и ремонту.

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях, нормативный и фактический расход топлива, не сжигаемый (аварийный)                      и эксплуатационный нормативный запас топлива, указаны в приложении № 1.

График качественного регулирования температуры воды в системе отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха котельной, а также график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения котельной, расположенной в п. Золотуха,  указаны в приложении № 2.

Численность населения на территории п. Золотуха ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с чем нет потребности в строительстве дополнительных тепловых сетей и перспектив увеличения тепловой нагрузки на котельную.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При разработке данного раздела схемы теплоснабжения п. Малошуйка (актуализация на 2025 год) для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели)                           на следующие основные группы:

1) Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах              п. Малошуйка);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2) Показатель надежности объектов теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

3) С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии к окончанию расчетного периода разработки актуализированной схемы теплоснабжения невозможно. Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих предположений:

- реализация мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, приведет к ежегодному сокращению количества отказов на тепловых сетях;

- аварийные ситуации, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будут;

- отказами на тепловых сетях и тепловых источниках будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- в перспективе на территории п. Золотуха будут отсутствовать малонадежные и ненадежные системы теплоснабжения.

По результатам произведенных расчетов недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на расчетный срок не предполагается.

Вероятность безотказной работы основных магистралей системы централизованного теплоснабжения при условии модернизации и оптимизации тепловых сетей выше нормативного 0,9 до 2033 года.

Расчеты по оценке надежности системы теплоснабжения и анализ имеющегося оборудования в котельных показывают, что в установке (устройстве) дополнительного (резервного) оборудования, дополнительных насосных станций, баков – аккумуляторов нет необходимости.

Так как котельные являются единственными источниками централизованного теплоснабжения в п. Малошуйка, то организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Зона теплоснабжения поселка Малошуйка схематично изображена с использованием конструктора карт поисковой системы «Яндекс».

Рисунок - 1 Зона теплоснабжения ООО «ПКТС» в  п. Малошуйка
красная линия - граница теплоснабжения
синий контур – границы габаритов котельной «Квартальная»

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 8 августа              2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) принято решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ООО «ПКТС» в п. Малошуйка, в границах указанных на рис. 1.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения                       с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Информация о строительстве и вводе в эксплуатацию котельной, запланированном строительстве тепловых сетей.

С целью уменьшения производственных и эксплуатационных затрат, повышения энергоэффективности и надежности источников тепловой               энергии и тепловых сетей, снижения тепловых потерь теплоносителя                            на источниках тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» запланированы к исполнению в рамках концессионного соглашения от 16 февраля 2016 года и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ПКТС»                      с 2019 по 2025 годы ряд мероприятий.

Данные мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и переоснащение источников тепловой энергии и тепловой сети. Информация о планируемых мероприятиях в отношении котельных и тепловых сетей п. Малошуйка представлена в таблице 3.

При строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ПКТС» руководствуется проектами, разработанными специализированными проектными организациями. Проектная документация должна соответствовать обязательным требованиям, таким как:

1. соответствие технических решений, принятых в проектной                         документации и рабочих чертежах, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий;

2. принятые в проектной документации решения должны                            способствовать повышению производительности тепловой энергии,                       снижению текущих расходов на эксплуатацию теплосетевого оборудования, снижению тепловых потерь на обеспечение отпуска тепловой энергии потребителю и повышению надежности теплосетевого оборудования.

Таблица 3 – Перечень инвестиционных мероприятий

| № п/п | Наименование и местоположение котельной | Описание мероприятия | Дата ввода в эксплуатацию, завершения мероприятия и его этапа | Основная техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование контрольного параметра | Единица измерения контрольного параметра | Количественная характеристика |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализация | после реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Малошуйка | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности | Требует уточнения | мощность | Гкал/ч | 4,180 | Требует уточнения |
| 2 |  | Строительство участка тепловой сети от котельной «Квартальная» к тепловой сети «Локомотивное депо» из стальных трубопроводов диаметром Ду250 в ППУ-изоляции |  | Протяженность (в 2-хтр. исч.) | п/м | 0,00 | Требует уточнения |
| 3 |  | Строительство участка тепловой сети от тепловой сети «Локомотивное депо» к тепловой сети «ПЧ-22» из стальных трубопроводов диаметром Ду80 в ППУ-изоляции |  | Протяженность (в 2-хтр. исч.) | п/м | 0,00 | Требует уточнения |

Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения                   являются оптимальными ввиду небольшой протяженности и доступности к ревизии и ремонту.

Численность населения п. Покровское ежегодно сокращается, в связи с чем нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики индивидуального жилищного фонда использует                         автономные источники теплоснабжения. В связи с чем нет потребности в строительстве дополнительных тепловых сетей и перспектив увеличения    тепловой нагрузки на котельные.

Графики качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха котельных, а также графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения котельных, расположенных в поселках Покровское, указаны в приложении № 1.

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях, нормативный и фактический расход топлива, не сжигаемый (аварийный) и эксплуатационный нормативный запас топлива, указаны в приложении № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

График температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха котельных ООО «ПКТС», расположенных в п. Малошуйка.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопро- воде, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро- воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро- воде, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 5,0-3,5 | 36 | 3,2-1,2 | -12 | 57 | 5,0-3,5 | 44 | 3,2-1,2 |
| 7 | 45 | 5,0-3,5 | 37 | 3,2-1,2 | -13 | 58 | 5,0-3,5 | 45 | 3,2-1,2 |
| 6 | 46 | 5,0-3,5 | 38 | 3,2-1,2 | -14 | 59 | 5,0-3,5 | 46 | 3,2-1,2 |
| 5 | 47 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -15 | 60 | 5,0-3,5 | 47 | 3,2-1,2 |
| 4 | 48 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -16 | 61 | 5,0-3,5 | 47 | 3,2-1,2 |
| 3 | 48 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -17 | 62 | 5,0-3,5 | 48 | 3,2-1,2 |
| 2 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -18 | 63 | 5,0-3,5 | 48 | 3,2-1,2 |
| 1 | 49 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -19 | 64 | 5,0-3,5 | 49 | 3,2-1,2 |
| 0 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -20 | 65 | 5,0-3,5 | 50 | 3,2-1,2 |
| -1 | 50 | 5,0-3,5 | 40 | 3,2-1,2 | -21 | 66 | 5,0-3,5 | 50 | 3,2-1,2 |
| -2 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -22 | 67 | 5,0-3,5 | 51 | 3,2-1,2 |
| -3 | 51 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -23 | 68 | 5,0-3,5 | 51 | 3,2-1,2 |
| -4 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -24 | 69 | 5,0-3,5 | 52 | 3,2-1,2 |
| -5 | 52 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -25 | 70 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -6 | 53 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -26 | 71 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -7 | 53 | 5,0-3,5 | 41 | 3,2-1,2 | -27 | 72 | 5,0-3,5 | 53 | 3,2-1,2 |
| -8 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -28 | 73 | 5,0-3,5 | 54 | 3,2-1,2 |
| -9 | 54 | 5,0-3,5 | 42 | 3,2-1,2 | -29 | 74 | 5,0-3,5 | 54 | 3,2-1,2 |
| -10 | 55 | 5,0-3,5 | 43 | 3,2-1,2 | -30 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 3,2-1,2 |
| -11 | 56 | 5,0-3,5 | 44 | 3,2-1,2 | -32 | 75 | 5,0-3,5 | 55 | 3,2-1,2 |

График температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха котельных ОАО «РЖД», расположенных в п. Малошуйка.

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопро- воде, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро- воде, кгс/см² | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °С | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см² | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °С | Давление сетевой воды в обратном трубопро- воде, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 42,6 | 4,0-3,0 | 36,7 | 3,0-2,0 | -12 | 70,9 | 4,0-3,0 | 55,2 | 3,0-2,0 |
| 7 | 44,1 | 4,0-3,0 | 37,8 | 3,0-2,0 | -13 | 72,2 | 4,0-3,0 | 56 | 3,0-2,0 |
| 6 | 45,7 | 4,0-3,0 | 38,8 | 3,0-2,0 | -14 | 73,5 | 4,0-3,0 | 56,9 | 3,0-2,0 |
| 5 | 47,2 | 4,0-3,0 | 39,8 | 3,0-2,0 | -15 | 74,8 | 4,0-3,0 | 57,7 | 3,0-2,0 |
| 4 | 48,6 | 4,0-3,0 | 40,8 | 3,0-2,0 | -16 | 76,1 | 4,0-3,0 | 58,5 | 3,0-2,0 |
| 3 | 50,1 | 4,0-3,0 | 41,8 | 3,0-2,0 | -17 | 77,4 | 4,0-3,0 | 59,3 | 3,0-2,0 |
| 2 | 51,6 | 4,0-3,0 | 42,8 | 3,0-2,0 | -18 | 78,7 | 4,0-3,0 | 60,1 | 3,0-2,0 |
| 1 | 53 | 4,0-3,0 | 43,7 | 3,0-2,0 | -19 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| 0 | 54,5 | 4,0-3,0 | 44,7 | 3,0-2,0 | -20 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -1 | 55,9 | 4,0-3,0 | 45,6 | 3,0-2,0 | -21 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -2 | 57,3 | 4,0-3,0 | 46,5 | 3,0-2,0 | -22 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -3 | 58,7 | 4,0-3,0 | 47,4 | 3,0-2,0 | -23 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -4 | 60,1 | 4,0-3,0 | 48,3 | 3,0-2,0 | -24 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -5 | 61,5 | 4,0-3,0 | 49,2 | 3,0-2,0 | -25 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -6 | 62,8 | 4,0-3,0 | 50,1 | 3,0-2,0 | -26 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -7 | 64,2 | 4,0-3,0 | 51 | 3,0-2,0 | -27 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -8 | 65,5 | 4,0-3,0 | 51,8 | 3,0-2,0 | -28 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -9 | 66,9 | 4,0-3,0 | 52,7 | 3,0-2,0 | -29 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -10 | 68,2 | 4,0-3,0 | 53,5 | 3,0-2,0 | -30 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |
| -11 | 69,6 | 4,0-3,0 | 54,4 | 3,0-2,0 | -32 | 80 | 4,0-3,0 | 60,9 | 3,0-2,0 |

График ограничения отпуска теплоносителя потребителям тепловой энергии котельных п. Малошуйка в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускающее полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер и при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности  системы теплоснабжения котельной.

| № п.п. | Причина ограничения отпуска теплоносителя потребителям | Действия персонала ООО «ПКТС» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; | Об ограничениях теплоснабжения руководитель ООО «ПКТС» либо оперативный персонал котельной, сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с ООО «ПКТС». ООО «ПКТС» обязано обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. При отрицательной температуре наружного воздуха в случае невозможности предотвращения аварийного ограничения отпуска теплоносителя производится отключение и последующее дренирование систем теплопотребления в зависимости от температуры прямой сетевой воды и температуры в помещениях отапливаемых объектов в следующей очередности: 1. Гаражи (температура сетевой воды ниже 40°С); 2. Производственные объекты, магазины, предприятия общественного питания (температура сетевой воды ниже 35°С); 3. Административные здания и учреждения (температура сетевой воды ниже 30°С). |
| 2 | Возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | Возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; |  |
| 4 | Нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; |  |
| 5 | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; |  |
| 6 | Повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. |  |

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие руководителем ООО «ПКТС» по решению муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации Онежского муниципального округа.

Оперативный персонал котельной обязан информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Онежского муниципального округа в течение 1 суток со дня их введения.

Ограничение подачи теплоносителя объектов второй категории производится на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилых и общественных зданий до +12°С, промышленных зданий до +8°С. Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в график ограничений; потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями: детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

Третья группа - потребители, не отнесенные к первой и второй категории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Полезная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Протяженность сетей (2-хтр. исч.) | Гидравлический режим в трубопроводе |  | Температурный режим в трубопроводе |  | Тип изоляции | Тип прокладки | Центральные тепловых пунктов | Тип компенсирующих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающей | обратном | подающей | обратном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | котельная «Квартальная» п. Малошуйка | 1988 | 2,8312 | 1953,9 | 5,0-3,5 | 3,2-1,2 | 75-45 | 55-36 | Минвата, ППУ | Надземная, подземная бесканальная канальная | отсутствуют | отсутствуют |
| 2 | Котельная Локомотивного депо, п. Малошуйка, | 1957 | 2,77 | 2,535 | 4,0-3,0 | 3,0-2,0 | 80-42,6 | 60,9-36,7 | Минвата, ППУ | Надземная, подземная бесканальная канальная | отсутствуют | отсутствуют |
| 3 | Котельная ПЧ-22, п. Малошуйка, | 1969 | 0,245 | 0,574 | 4,0-3,0 | 3,0-2,0 | 74,8-42,6 | 57,7-34,5 | Минвата, ППУ | Надземная, подземная бесканальная канальная | отсутствуют | отсутствуют |

Нормативные и фактические тепловые потери теплоносителя на тепловых сетях

| № п/п | Наименование и месторасположение котельной | Нормативное значение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за год, Гкал |  |  | Фактическое значение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за год, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | котельная «Квартальная» п. Малошуйка | 697,49 | 697,49 | 697,49 | 697,49 | 697,49 | 697,49 |
| 2 | Котельная Локомотивного депо, п. Малошуйка, | 831,35 | 831,35 | 831,35 | 826,96 | 831,35 | 831,35 |
| 3 | Котельная ПЧ-22, п. Малошуйка, | 208,48 | 208,48 | 208,48 | 208,48 | 208,48 | 208,48 |

Нормативный и фактический расход топлива

| № п/п | Наименование и месторасположение котельной | Вид топлива | Расход топлива за год, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативное |  |  | фактическое |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | котельная «Квартальная» п. Малошуйка | Каменный уголь | 2538,47 | 2538,47 | 2474,25 | 29505,25 | 2538,47 | 2474,25 |